## Table 1
Prestations de maintenance Electrique et Eclairage Indicateurs de Performance (KPI)
N° | Critère de performance | Indicateur de performance clé | Objectif | Moyen de contrôle | Périodicité de calcul de l'indicateur | Pénalité applicable P0* = 100 €HT : pénalité de base définie au marché pour non respect des exigences et objectifs de résultat
KPI - SUIVI SPECIFIQUE DU MOIS ECOULE
KPI-M1-01 | Criticité | Délais de prise en compte | C1 à C2 ≤ 10 mn | GMAO | Minutes | P0/2
KPI-M1-02 | Criticité | Délais d'intervention | C1 ≤ 20 min en présence sur site ≤ 2 heure en astreinte C2 ≤ 2 heures | Constat | Minutes | P0
KPI-M1-03 | Criticité | Délais de dépannage C1 | C1 ≤2 heure en présence sur site ≤ 4 heure en astreinte | GMAO | heure | P0 x 4 x Ecart en heures
KPI-M1-04 | Criticité | Délais de dépannage C2 | C2 ≤4 heure | GMAO | heure | P0 x Ecart en heures
KPI-M1-05 | Criticité | Délais de réparation définitive C1 | C1 ≤ 48 heures calendaires | GMAO | Heure | P0 x 4 x Ecart en heures
KPI-M1-06 | Criticité | Délais de réparation définitive C2 | C2 ≤ 192 heures ouvrées | GMAO | Heure | P0 x Ecart en heures
KPI-M1-07 | Criticité | Récurrence MTBF | ≤ 4 défauts de même nature par mois et par famille d’actifs | GMAO | Par récurrence | P0 x 3 / famille d'actifs
KPI-M1-08 | Qualité | Panne sur sources lumineuses hors éclairage sécurité | HS ≤ 8 % zone Muséographique et ERP HS ≤ 5 % zone code du travail hors cas particuliers HS ≤ 2 % cas particuliers : ateliers et circulations HS ≤ 10 % zone publique extérieure | Constat, contrôle mensuel par salle, zone | Par % au-delà de l’objectif pour chaque catégorie | P0 x 5
KPI-M1-09 | Qualité | Niveau éclairement | Valeur ≤ 10% Valeur minimale réglementaire | Constat contradictoire | % au-delà de l’objectif | P0/2
KPI-M1-10 | Qualité | Présence des moyens minimaux | 100% durant 100% de l’horaire journalier | Constat | Par personne / Jour | P0 x 5
KPI-M1-11 | Qualité | Absence de réponse astreinte | 30mn après le premier appel téléphonique | Constat | Par demi heure de retard | P0/2
KPI-M1-12 | Qualité | Délai d’intervention en astreinte | 2h après le 1er appel téléphonique | Constat | Par heure de retard | P0
KPI-M1-13 | Qualité des prestations courant fort | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML < 80 | Constat selon fiche de contrôle | Par constat | 10*P0
KPI-M1-14 | Qualité des prestations éclairage | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML < 80 | Constat selon fiche de contrôle | Par constat | 10*P0
KPI-M1-15 | Reporting | Respect du délai de remise du Rapport Mensuel d’Activité | Rapport complet du mois M remis dans les 8 premiers jours ouvrés du mois M+1. 0 jour ouvré de retard | Constat | Par constat | 5* P0
KPI-M1-16 | Reporting | Tenue à jour des documents d'exploitation définis dans le marché | Fichiers d'exploitation à jour et disponibles dans la GED | Constat | Par constat | 5*P0
KPI-M1-17 | Respect des délais de résolution des non-conformités signalées par un bureau de contrôle ou transmission des propositions tarifaires pour les non-conformités signalées mais non dues dans le cadre des prestations récurrentes | Respect des délais définis dans le cahier des charges: Nombre de non-conformités non levées dans les délais + Nombre de propositions tarifaires non remises dans les délais | GMAO et Constat | Calcul mensuel | Par constat | 100 € x Nb Non-conformités non levées dans les délais + 100 € x Nb propositions tarifaires non remises dans les délais

## Table 2
Prestations de maintenance Electrique et Eclairage Indicateurs de Performance (KPI)
N° | Critère de Performance | Indicateur de performance clé | Objectif | Moyen de contrôle | Périodicité de calcul de l'indicateur | Pénalité applicable P0* = 100 €HT : pénalité de base définie au marché pour non respect des exigences et objectifs de résultat
KPI - SUIVI SPECIFIQUE DU MOIS ECOULE
KPI-M2-01 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive Critique du mois écoulé C1 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 90% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | GMAO | Mensuelle | Si le ratio est inférieur à 90% : P0*x10 si ≥ 80% ; P0*x20 si ≥ 70% P0*x50 si ≥ 50% ; P0*x80 si < 50%
KPI-M2-02 | Efficacité | Respect du planning de maintenance préventive courante du mois écoulé C2 | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 80% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | GMAO | Mensuelle | Si le ratio est inférieur à 80% : P0*x10 si ≥ 70% P0*x20 si ≥ 60% P0*x80 si < 50%
KPI-M2-03 | Efficacité | Maitrise de la fiabilité et des défauts récurrents | Fourniture d’un rapport de diagnostic et d’analyse des causes sous 7 jours | Constat | Par jour de retard et par BT | P0 /2
KPI-M2-04 | Efficacité | Respect des délais de résolution des non-conformités signalées par un bureau de contrôle ou transmission des propositions tarifaires pour les non-conformités signalées mais non dues dans le cadre des prestations récurrentes | Respect des délais définis dans le cahier des charges Nombre de non-conformités non levées dans les délais + Nombre de propositions tarifaires non remises dans les délais | GMAO/ Constat | Calcul mensuel | P0 x Nb Non-conformités non levées dans les délais P0 x Nb propositions tarifaires non remises dans les délais
KPI-M2-06 | Régularité | Complétude, Exactitude et sincérité des saisies | BT avec des données fausses | GMAO | Nombre de BT | P0*2 par BT mal renseigné
KPI-M2-07 | Régularité | Rapport d'intervention demandé par l'EPML | ≤ 2j après la fin de l’intervention | Constat | Par jour et par BT | P0/2
KPI-M2-08 | Régularité | Etat du stock et valorisation entrée / sortie | Avant le 1er mois de chaque année contractuelle | GMAO | Par semaine de retard | P0*1,5

## Table 3
PENALITES
N° | Objet | Description défaillance | Seuil de déclenchement | Pénalité | Pénalité minimale
P1 | Stratégie de maintenance | Fourniture puis actualisation de la Note stratégie | Avant la date anniversaire de début de la phase 2. | Par Jour calendaire de retard | 150€HT
| Stratégie de maintenance | Liste Stock de maintenance | Avant la date anniversaire de début de la phase 2. | Par Constat jour calendaire de retard | 150 €HT
P2 | Maintenance | Confort visiteurs/prescripteurs | Zéro défauts au titre des nuisances | Par Constat | 50 €HT
P3 | Assistance à l'exploitation | Assistance opérationnelle sur site | ≤ 30mn après appel Vigie | Constat par heure de retard | 50 €HT
P4 | Assistance à l'exploitation | Formation | ≤ 1 mois après demande | Constat par semaine de retard | 50 €HT
P5 | Assistance à l'exploitation | Assistance aux Commissions de sécurité | 0 absence | Constat par absence | 200 €HT
P6 | Expertises et conseil | Remise d’un avis sur un projet | ≤ 15j après communication projet | Constat par jour de retard | 50 €HT
P7 * | Expertises et conseil | Participation aux OPR | 0 Absence | Constat par absence | 100 €HT
P8 | Travaux | Respect du délai de réalisation des devis | Selon indication du devis | Constat par jour de retard à réception | 100 €HT
P9 | Mise à jour de la base de données technique | Réalisation de la mise à jour des bases de données informatiques, documentaires ou graphiques | ≤ 10 jours à partir de l’évènement générateur ou de la demande de l’EPML | Constat par semaine de retard | 100 €HT
* Sur un mois donné, les pénalités unitaires ci-dessus ne sont pas cumulables avec les pénalités découlant des indicateurs clés, dès lors qu'elles portent sur le même objet.

## Synthèse mensuelle
[11 empty] | Janvier |  |  | 2026
TABLEAU DE BORD MENSUEL
Janvier 2026 |  |  |  | Historique |  |  |  | Observations |  |  |  | Echelle des smileys
|  |  | L | 2025-12-01 |  | 67 | L
37.5 |  | 100 | [13 empty] | 90
|  |  |  | 2025-11-01 |  | 88 | K | [8 empty] | 80
N° | Critère de qualité de service |  |  |  | Indicateur |  |  |  |  | Objectif | Moyen de contrôle | Evaluation |  | Coeff | Notes Pondérées
KPI - SUIVI SPECIFIQUE DU MOIS ECOULE
KPI-A-01 | Conformité des prestations - Maintenance préventive critique C1 |  |  |  | Respect du planning de maintenance préventive Critique du mois écoulé C1 |  |  |  | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 90% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | 90% | GMAO/VIGIE | 88% | 1 | 8 | 0 / 8 | 0
KPI-A-02 | Conformité des prestations - Maintenance préventive courante C2 |  |  |  | Respect du planning de maintenance préventive courante du mois écoulé C2 |  |  |  | Préventif Réalisé / Préventif Programmé (en nbre d'OT) ≥ 80% Préventif réalisé : nombre d'OT clôturés sur le mois écoulé Préventif programmé : nombre d'OT programmés sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en retard sur le mois écoulé + nombre d'OT réalisés en avance sur le mois écoulé | 80% | GMAO/VIGIE | 78% | 1 | 2 | 0 / 2 | 0
KPI-M-03 | Conformité des prestations - Maintenance préventive courante |  |  |  | Respect des délais de dépannage Criticité C1 sur le mois écoulé |  |  |  | Délai moyen de dépannage en criticité C1 (présence sur site) Délai moyen calculé sur la base du nombre de dépannages réalisés sur le mois écoulé | ≤ 2 heures | GMAO / GDI | 3 | 1 | 3 | 0 / 3 | 0
KPI-M-05 | Réactivité |  |  |  | Respect des délais de remise en état définitive Criticité C1 sur le mois écoulé |  |  |  | Délai moyen de dépannage en criticité C1 (hors présence sur site) Délai moyen calculé sur la base du nombre de dépannages réalisés sur le mois écoulé | ≤ 4 heures | GMAO / GDI | 4 | 1 | 3 | 3 / 3 | 3
KPI-M-07 | Respect des engagements |  |  |  | Respect de l'organisation contractuelle et des moyens minimaux Cf. organisation opérationnelle du Prestataire mise à jour mensuellement dans le rapport d'activité |  |  |  | Respect de l'organisation contractuelle | 0 | Constat EPML | 0 | 1 | 6 | 6 / 6 | 6
KPI-M-08 | Respect des engagements sur l'aspect Eclairage |  |  |  | Respect des taux de panne sur l'éclairage muséographique |  |  |  | Moyenne ∑ i (Nombre de luminaire HS salle i / Nombre de luminaire au total de la salle i) | 8% | Constat EPML | 10 | 1 | 4 | 0 / 4 | 0
KPI-M-13 | Qualité des prestations CFO |  |  |  | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML |  |  |  | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML | > 80 | CQ EPML | 67 |  | 3 | 0 / 3
KPI-M-14 | Qualité des prestations ECL |  |  |  | Contrôles qualité réalisés contradictoirement avec les Pilotes EPML |  |  |  | Moyenne de la note qualité obtenue suite au contrôle qualité réalisé contradictoirement avec EPML | > 80 | CQ EPML | 67 | 1 | 3 | 0 / 3 | 0
KPI-M-15 | Reporting |  |  |  | Respect du délai de remise du Rapport Mensuel d’Activité |  |  |  | Rapport complet du mois M remis dans les 8 premiers jours ouvrés du mois M+1 | 0 jour ouvré de retard | Rapport Mensuel | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 1
KPI-M-16 | Reporting |  |  |  | Tenue à jour des documents d'exploitation définis dans le marché |  |  |  | Fichiers d'exploitation à jour et disponibles dans la GED | Tous les fichiers de suivi à jour et accessibles sur la GED | Marché | 0 | 1 | 2 | 2 / 2 | 2
Note on R21: Nombre de constats
Note on R25: Nombre de jours ouvrés de retard
Note on R26: Nombre de fichiers d'exploitation non tenus à jour
Prestations de maintenance Electriques et Eclairage
Fiche Qualité complétée pour exemple