## Mtce onduleurs 2018
Maintenance onduleurs 2018
Code GMAO | Description | Marque | Puissance | Date de mise en service | Modèle | N° de série | date de maintenance | Remplacement effectué |  |  |  |  | Remplacement à planifier |  |  |  |  | Commentaires | Suivi
[8 empty] | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | Condensateurs filtres sortie | Cartes d'alimentation | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | filtres sortie | Cartes d'alimentation
RAPPORT SOCOMEC
ASI004 | ASI EC Eclairage Centralise 100kVA Denon DEN | SOCOMEC | 100 kVA | 2005-06-01 | DELPHYS | 218149 | 2019-06-04 | 1905-07-13 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2021-02-01 | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 2012-04-01 | 2015-04-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoit remplacement des condensateurs DC et AC, des cartes alimentations. Prévoir dépollution | devis à établir 40 Kva
ASI006 | ASI EC Eclairage Centralise 60kVA Puget RIC | SOCOMEC | 40 kVA | 2016-07-19 | MASTERYS | P239817001 | 2019-05-28 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2023-07-01 | 2020-04-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 2026-07-01 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI008 | ASI EC Eclairage Centralise 10 kVA Lemonnier LEM | SOCOMEC | 10 kVA | 2015-12-01 | MASTERYS | P234329001 | planifié 18/6/2019 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2020-12-01 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Fonctionnement correct de l'ASI
ASI010 | ASI AS Alimentation Sureté N1 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3047 | 208947/1 | 2019-04-02 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI es service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI011 | ASI AS Alimentation Sureté N2 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3048 | 208947/2 | 2019-04-02 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI es service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI020 | ASI INFOR informatique 20kVA Les Arts SUL | SOCOMEC | 30 kVA | 2017-01-01 | A2S 3047 | P242872001 | 2019-05-21 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Test by pass ok, test batteries ok. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir LT/N/LT/S
ASI021 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Daru NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-10-01 | MASTERYS | PM05718001 | 2019-06-04 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2020-10-01 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 2023-10-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoit remplacement des condensateurs DC. | Devis Batterie a établir Préventif forfaitaire à réaliser
ASI022 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Turgot NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-05-01 | MASTERYS | P920426001 | 2019-04-23 | 2013-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2019/2020 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-05-01 | 2023-05-01 | Prévoir remplacement batteries + condensateurs de sorties | Devis Batterie + condensateur a établir r
ASI027 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Carrousel NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-06-01 | MASTERYS | P523647001 | 2019-04-23 | 2013-06-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2019/2020 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | Prévoir remplacement batteries + condensateurs de sorties | Devis Batterie + condensateur a établir r
ASI028 | ASI EC Eclairage Centralise 20kVA Rivoli ROH | SOCOMEC | 20 kVA | 2012-01-31 | MASTERYS | PM00919001 | 2019-05-28 | 2017-08-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2022-08-01 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
ASI031 (EX) | ASI INFOR informatique caisses local technique 20kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2006-11-17 | DIGYS | P174439001 | 2019-04-02 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2013-11-01 | 2010-11-01 | 2011-10-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | ASI obsolète, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI031 bis | ASI Informatique DAB | SOCOMEC | 80 kVA | 31/05/2016 | Masterys IP | P531944001 |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | [6 empty] | Machine a intgégrer dans les maintenances
ASI032 | ASI INFOR Salle informatique Zone A Rohan 60kVA Napoléon | SOCOMEC | 60 kVA | 2015-12-14 | MASTERYS | P234029001 | 2019-04-02 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2022-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Prévoir remplacement des ventillateurs . ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir "type Marly"
ASI043 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/1 | 2019-04-16 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
ASI044 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/2 | 2019-04-16 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
Rapport EATON
ASI003 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Colbert NAP | EATON | 15 kVA | 2008-12-23 | 9155 | 378522 | 2019-06-11 | 2014 | 2014 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI007 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Marengo SUL | EATON | 50 kVA | 2015-06-05 | 93PM | P1808000015 | 21,05/2019 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur est correct. Le test d'autonomie batterie sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI09 | ASI EC Eclairage Centralise 40kVA Les arts SUL | EATON | 40 kVA | 2013 | 9355 | 2G033KXX24 | 2019-06-25 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI012 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Denon DEN | EATON | 30 kVA | 2015-06-05 | 9355 | 605000367 | 2019-06-25 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI013 | [17 empty] | en cours de changement
ASI014 | ASI AS Alimentation Sureté 50kVA Flore FLO | EATON | 50 kVA | 2014-04-15 | 93PM | 1808000019 | 2019-06-18 | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et des condensateurs pour l'ASI 14 du poste Flore
ASI015 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Tunisie DEN | EATON | 30 kVA | 2015-09-14 | 93PM | 1781000026 | 2019-07-02 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI016 | [18 empty] | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI017 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Flore FLO | EATON | 60 kVA | 2013-06-25 | 9390 | 74C000247 | 2019-06-18 | 2013 | 2013 | 2013 |  |  | 2020 | 2018 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI018 | ASI Ecole du Louvre | EATON | 40 kVA | 2018-05-26 | 93 tri + tri | [12 empty] | ASI NEUF
ASI024 | ASI AS Alimentation Sureté 20KVA Marengo SUL | EATON | 20 kVA | 2013-02-17 | 9355 | 600000304 | 2019-05-21 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2024 | 2024 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et ventillation sur l'onduleur ASI024 au poste Marengo
ASI025 | [17 empty] | en cours de changement
ASI035 | ASI INFOR régie auditorium NAP | EATON | 40 kVA | 2015-08-13 | 9355 | 640000313 | 2019-06-11 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batterie sur 10 min. Fonctionnement normal sans alarmes de l'onduleur.
ASI045 | ASI St ANNE 50 KVA 93 PM | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
ASI046 | ASI St ANNE 11 Kva 4ème étage | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
RAPPORT LEGRAND
ASI038 | Onduleur d'alimentation sécurisé 30KVA Visconti DEN | S2S | 30 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS30KVA T/T | 2018-06-13 | 2012-07-01 |  | 2012-07-01 | 2012-07-01 |  | A remplacer en fin de vie | [5 empty] | REMPLACEMENT EN COURS
ASI05 | Onduleur Syrius 60 KVA TRI/MONO | LEGRAND | 60 KVA |  | SYRIUS | U100742 | 2018-06-26 | 2017-05-29 |  | 2010-07-01 | 2010-07-01 |  | 2022 | [5 empty] | REMPLACEMENT EN COURS
ASI042 | ASI INFOR 10 kVA Visconti DEN | S2S | 10 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS10KVA T/T | 05/06/2018 | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  | A remplacer en fin de vie |  | A remplacer en fin de vie | A remplacer en fin de vie |  | Remplacer (battaerie, filtre AC+DC+FAN) onduleur protége la charge | REMPLACEMENT EN COURS

## Mtce onduleurs 2019
Maintenance onduleurs 2019
Code GMAO | Description | Marque | Puissance | Date de mise en service | Modèle | N° de série | date de maintenance | Remplacement effectué |  |  |  |  | Remplacement à planifier |  |  |  |  | Commentaires | Suivi
[8 empty] | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | Condensateurs filtres sortie | Cartes d'alimentation | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | filtres sortie | Cartes d'alimentation
RAPPORT SOCOMEC
ASI004 | ASI EC Eclairage Centralise 100kVA Denon DEN | SOCOMEC | 100 kVA | 2005-06-01 | DELPHYS | 218149 | 2019-06-04 | 1905-07-13 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2021-02-01 | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 2012-04-01 | 2015-04-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoit remplacement des condensateurs DC et AC, des cartes alimentations. Prévoir dépollution | devis à établir 40 Kva
ASI006 | ASI EC Eclairage Centralise 60kVA Puget RIC | SOCOMEC | 40 kVA | 2016-07-19 | MASTERYS | P239817001 | 2019-05-28 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2023-07-01 | 2020-04-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 2026-07-01 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI008 | ASI EC Eclairage Centralise 10 kVA Lemonnier LEM | SOCOMEC | 10 kVA | 2015-12-01 | MASTERYS | P234329001 | planifié 18/6/2019 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2020-12-01 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Fonctionnement correct de l'ASI
ASI010 | ASI AS Alimentation Sureté N1 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3047 | 208947/1 | 2019-04-02 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI es service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI011 | ASI AS Alimentation Sureté N2 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3048 | 208947/2 | 2019-04-02 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI es service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI020 | ASI INFOR informatique 20kVA Les Arts SUL | SOCOMEC | 30 kVA | 2017-01-01 | A2S 3047 | P242872001 | 2019-05-21 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Test by pass ok, test batteries ok. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir LT/N/LT/S
ASI021 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Daru NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-10-01 | MASTERYS | PM05718001 | 2019-06-04 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2020-10-01 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 2020-10-01 | 2023-10-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoit remplacement des condensateurs DC. | Devis Batterie a établir Préventif forfaitaire à réaliser
ASI022 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Turgot NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-05-01 | MASTERYS | P920426001 | 2019-04-23 | 2013-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2019/2020 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-05-01 | 2023-05-01 | Prévoir remplacement batteries + condensateurs de sorties | Devis Batterie + condensateur a établir r
ASI027 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Carrousel NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-06-01 | MASTERYS | P523647001 | 2019-04-23 | 2013-06-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 2019/2020 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | Prévoir remplacement batteries + condensateurs de sorties | Devis Batterie + condensateur a établir r
ASI028 | ASI EC Eclairage Centralise 20kVA Rivoli ROH | SOCOMEC | 20 kVA | 2012-01-31 | MASTERYS | PM00919001 | 2019-05-28 | 2017-08-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2022-08-01 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
ASI031 (EX) | ASI INFOR informatique caisses local technique 20kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2006-11-17 | DIGYS | P174439001 | 2019-04-02 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2013-11-01 | 2010-11-01 | 2011-10-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | ASI obsolète, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI031 bis | ASI Informatique DAB | SOCOMEC | 80 kVA | 31/05/2016 | Masterys IP | P531944001 |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | [6 empty] | Machine a intgégrer dans les maintenances
ASI032 | ASI INFOR Salle informatique Zone A Rohan 60kVA Napoléon | SOCOMEC | 60 kVA | 2015-12-14 | MASTERYS | P234029001 | 2019-04-02 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2022-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Prévoir remplacement des ventillateurs . ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir "type Marly"
ASI043 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/1 | 2019-04-16 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
ASI044 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/2 | 2019-04-16 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | Prévoir remplacement des ventilateurs. Prévoir dépollution. ASI en service ondulé sans alarmes | Préventif forfaitaire à réaliser
Rapport EATON
ASI003 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Colbert NAP | EATON | 15 kVA | 2008-12-23 | 9155 | 378522 | 2019-06-11 | 2014 | 2014 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI007 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Marengo SUL | EATON | 50 kVA | 2015-06-05 | 93PM | P1808000015 | 21,05/2019 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur est correct. Le test d'autonomie batterie sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI09 | ASI EC Eclairage Centralise 40kVA Les arts SUL | EATON | 40 kVA | 2013 | 9355 | 2G033KXX24 | 2019-06-25 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI012 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Denon DEN | EATON | 30 kVA | 2015-06-05 | 9355 | 605000367 | 2019-06-25 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI013 | [17 empty] | en cours de changement
ASI014 | ASI AS Alimentation Sureté 50kVA Flore FLO | EATON | 50 kVA | 2014-04-15 | 93PM | 1808000019 | 2019-06-18 | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et des condensateurs pour l'ASI 14 du poste Flore
ASI015 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Tunisie DEN | EATON | 30 kVA | 2015-09-14 | 93PM | 1781000026 | 2019-07-02 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI016 | [18 empty] | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI017 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Flore FLO | EATON | 60 kVA | 2013-06-25 | 9390 | 74C000247 | 2019-06-18 | 2013 | 2013 | 2013 |  |  | 2020 | 2018 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI018 | ASI Ecole du Louvre | EATON | 40 kVA | 2018-05-26 | 93 tri + tri | [12 empty] | ASI NEUF
ASI024 | ASI AS Alimentation Sureté 20KVA Marengo SUL | EATON | 20 kVA | 2013-02-17 | 9355 | 600000304 | 2019-05-21 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2024 | 2024 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et ventillation sur l'onduleur ASI024 au poste Marengo
ASI025 | [17 empty] | en cours de changement
ASI035 | ASI INFOR régie auditorium NAP | EATON | 40 kVA | 2015-08-13 | 9355 | 640000313 | 2019-06-11 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batterie sur 10 min. Fonctionnement normal sans alarmes de l'onduleur.
ASI045 | ASI St ANNE 50 KVA 93 PM | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
ASI046 | ASI St ANNE 11 Kva 4ème étage | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
RAPPORT LEGRAND
ASI038 | Onduleur d'alimentation sécurisé 30KVA Visconti DEN | S2S | 30 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS30KVA T/T | 2018-06-13 | 2012-07-01 |  | 2012-07-01 | 2012-07-01 |  | A remplacer en fin de vie | [5 empty] | REMPLACEMENT EN COURS
ASI05 | Onduleur Syrius 60 KVA TRI/MONO | LEGRAND | 60 KVA |  | SYRIUS | U100742 | 2018-06-26 | 2017-05-29 |  | 2010-07-01 | 2010-07-01 |  | 2022 | [5 empty] | REMPLACEMENT EN COURS
ASI042 | ASI INFOR 10 kVA Visconti DEN | S2S | 10 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS10KVA T/T | 05/06/2018 | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  | A remplacer en fin de vie |  | A remplacer en fin de vie | A remplacer en fin de vie |  | Remplacer (battaerie, filtre AC+DC+FAN) onduleur protége la charge | REMPLACEMENT EN COURS

## Mtce onduleurs 2020
Maintenance onduleurs 2020
Code GMAO | Description | Marque | Puissance | Date de mise en service | Modèle | N° de série | date de maintenance | Remplacement effectué |  |  |  |  | Remplacement à planifier |  |  |  |  | Commentaires | Suivi
[8 empty] | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | Condensateurs filtres sortie | Cartes d'alimentation | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | filtres sortie | Cartes d'alimentation
RAPPORT SOCOMEC
ASI004 | ASI EC Eclairage Centralise 100kVA Denon DEN | SOCOMEC | 100 kVA | 2005-06-01 | DELPHYS | 218149 | 2020-05-04 | 2014-02-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2022-02-01 | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 2012-04-01 | 2015-04-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | devis à établir pour un 40 Kva à confirmer
ASI05 | ASI EC Eclairage Centralise 30kVA Marly RIC | SOCOMEC | 30 KVA | 2019-11-01 | Emergency EL CPSS | PM22726001 | remplacé en novembre 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2026-11-01 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement de l'onduleur en 2019
ASI006 | ASI EC Eclairage Centralise 60kVA Puget RIC | SOCOMEC | 40 kVA | 2016-07-19 | MASTERYS | P239817001 | 2020-04-27 | 2016-07-01 | 2020-04-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2024-07-01 | 2024-04-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 2026-07-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des ventilateurs
ASI008 | ASI EC Eclairage Centralise 10 kVA Lemonnier LEM | SOCOMEC | 10 kVA | 2015-12-01 | MASTERYS | P234329001 | 2020-04-28 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2027-04-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | Fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des ventilateurs , batteries et des condensateurs chimiques
ASI010 | ASI AS Alimentation Sureté N1 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3047 | 208947/1 | onduleur à l'arrêt | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI011 | ASI AS Alimentation Sureté N2 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3048 | 208947/2 | onduleur à l'arrêt | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI020 | ASI INFOR informatique 20kVA Les Arts SUL | SOCOMEC | 30 kVA | 2017-01-01 | A2S 3047 | P242872001 | 2020-04-30 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2027-01-01 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI021 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Daru NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-10-01 | MASTERYS | PM05718001 | 2020-05-05 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2013-09-01 | 2027-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 2023-09-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des ventilateurs , batteries, filtres de sortie et des condensateurs chimiques
ASI022 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Turgot NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-05-01 | MASTERYS | P920426001 | 2020-04-28 | 2020-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2013-05-01 | 2027-04-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2027-04-01 | 2023-05-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des batteries et des filtres de sortie
ASI027 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Carrousel NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-06-01 | MASTERYS | P523647001 | 2020-04-29 | 2020-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2013-06-01 | 2027-04-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2027-04-01 | 2023-06-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des batteries et des filtres de sortie
ASI028 | ASI EC Eclairage Centralise 20kVA Rivoli ROH | SOCOMEC | 20 kVA | 2012-01-31 | MASTERYS | PM00919001 | 2020-04-27 | 2017-08-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2020-04-01 | 2012-01-01 | 2024-08-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 2027-04-01 | 2022-01-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des filtres de sortie
ASI031 (EX) | ASI INFOR informatique caisses local technique 20kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2006-11-17 | DIGYS | P174439001 | 2020-05-05 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2013-11-01 | 2010-11-01 | 2011-10-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | ASI obsolète, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI031 bis | ASI Informatique DAB | SOCOMEC | 80 kVA | 31/05/2016 | Masterys IP | P531944001 | 2020-05-06 | 2016-05-01 | 2020-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 2026-05-01 | fonctionnement correct de l'ASI | prévoir inversion de l'armoire onduleur avec l'armoire batterie.aucun dépannage possible car pas d'accès latéraux .
ASI032 | ASI INFOR Salle informatique Zone A Rohan 60kVA Napoléon | SOCOMEC | 60 kVA | 2015-12-14 | MASTERYS | P234029001 | 2020-04-30 | 2015-12-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des ventilateurs et des condensateurs chimiques
ASI043 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/1 | 2020-05-04 | 2020-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-05-01 | 2013-01-01 | 2025-05-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2027-05-01 | 2023-01-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des batteries et des filtres de sorties
ASI044 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/2 | 2020-05-04 | 2020-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-05-01 | 2013-01-01 | 2025-05-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2027-05-01 | 2023-01-01 | fonctionnement correct de l'ASI | remplacement des batteries et des filtres de sorties
Rapport EATON
ASI003 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Colbert NAP | EATON | 15 kVA | 2008-12-23 | 9155 | 378522 | 2019-06-11 | 2014 | 2014 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI007 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Marengo SUL | EATON | 50 kVA | 2015-06-05 | 93PM | P1808000015 | 21,05/2019 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur est correct. Le test d'autonomie batterie sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI09 | ASI EC Eclairage Centralise 40kVA Les arts SUL | EATON | 40 kVA | 2013 | 9355 | 2G033KXX24 | 2019-06-25 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI012 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Denon DEN | EATON | 30 kVA | 2015-06-05 | 9355 | 605000367 | 2019-06-25 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI013 | [17 empty] | en cours de changement
ASI014 | ASI AS Alimentation Sureté 50kVA Flore FLO | EATON | 50 kVA | 2014-04-15 | 93PM | 1808000019 | 2019-06-18 | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et des condensateurs pour l'ASI 14 du poste Flore
ASI015 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Tunisie DEN | EATON | 30 kVA | 2015-09-14 | 93PM | 1781000026 | 2019-07-02 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI016 | [18 empty] | Devis à établir ASI ECL SECU SOCOMEC
ASI017 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Flore FLO | EATON | 60 kVA | 2013-06-25 | 9390 | 74C000247 | 2019-06-18 | 2013 | 2013 | 2013 |  |  | 2020 | 2018 |  | 2020 |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min.
ASI018 | ASI Ecole du Louvre | EATON | 40 kVA | 2018-05-26 | 93 tri + tri | [12 empty] | ASI NEUF
ASI024 | ASI AS Alimentation Sureté 20KVA Marengo SUL | EATON | 20 kVA | 2013-02-17 | 9355 | 600000304 | 2019-05-21 | 2013 | 2013 |  |  |  | 2024 | 2024 |  |  |  | Maintenance de l'onduleur correct, toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batteries sur 10 min. | Remplacement des batteries et ventillation sur l'onduleur ASI024 au poste Marengo
ASI025 | [17 empty] | en cours de changement
ASI035 | ASI INFOR régie auditorium NAP | EATON | 40 kVA | 2015-08-13 | 9355 | 640000313 | 2019-06-11 | 2015 | 2015 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | Toutes les valeurs mesurées sont conformes. Test d'autonomie batterie sur 10 min. Fonctionnement normal sans alarmes de l'onduleur.
ASI045 | ASI St ANNE 50 KVA 93 PM | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
ASI046 | ASI St ANNE 11 Kva 4ème étage | EATON | [16 empty] | A INTEGRER DANS LA MAINTENANCE
RAPPORT LEGRAND
ASI038 | Onduleur d'alimentation sécurisé 30KVA Visconti DEN | S2S | 30 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS30KVA T/T | 2018-06-13 | 2012-07-01 |  | 2012-07-01 | 2012-07-01 |  | A remplacer en fin de vie | [5 empty] | REMPLACEMENT EN COURS
ASI042 | ASI INFOR 10 kVA Visconti DEN | S2S | 10 kVA | 2012-07-01 | SYRIUS | SPS10KVA T/T | 05/06/2018 | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  | A remplacer en fin de vie |  | A remplacer en fin de vie | A remplacer en fin de vie |  | Remplacer (battaerie, filtre AC+DC+FAN) onduleur protége la charge | REMPLACEMENT EN COURS

## Mtce onduleurs 2025
Maintenance onduleurs 2025
Code GMAO | Description | Marque | Puissance | Date de mise en service | Modèle | N° de série | date de maintenance | Remplacement effectué |  |  |  |  | Remplacement à planifier |  |  |  |  | Commentaires | Suivi
[8 empty] | Batteries | ventilations | Condensateurs AC | Condensateurs DC | Cartes d'alimentation | Batteries | ventilations | Condensateurs AC | Condensateurs DC | Cartes d'alimentation
RAPPORT SOCOMEC
ASI004 | ASI EC Eclairage Centralise 100kVA Denon DEN | SOCOMEC | 100 kVA | 2005-06-01 | DELPHYS | 218149 | 26 au 30/04/2021 | 2014-02-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2022-02-01 | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 2012-04-01 | 2015-04-01 |  | devis à établir pour un 40 Kva à confirmer
ASI05 | ASI EC Eclairage Centralise 30kVA Marly RIC | SOCOMEC | 30 KVA | 2019-11-01 | Emergency EL CPSS | PM22726001 | 26 au 30/04/2021 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2026-11-01 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2029-11-01
ASI006 | ASI EC Eclairage Centralise 60kVA Puget RIC | SOCOMEC | 40 kVA | 2016-07-19 | MASTERYS | P239817001 | 26 au 30/04/2021 | 2016-07-01 | 2020-04-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2024-07-01 | 2024-04-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 2026-07-01
ASI008 | ASI EC Eclairage Centralise 10 kVA Lemonnier LEM | SOCOMEC | 10 kVA | 2015-12-01 | MASTERYS | P234329001 | 26 au 30/04/2021 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2027-04-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01
ASI010 | ASI AS Alimentation Sureté N1 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3047 | 208947/1 | 26 au 30/04/2021 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 |  | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI011 | ASI AS Alimentation Sureté N2 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3048 | 208947/2 | 26 au 30/04/2021 | 2010-06-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 1999-05-01 | 2018-06-01 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | 2006-05-01 | 2009-05-01 |  | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI020 | ASI INFOR informatique 20kVA Les Arts SUL | SOCOMEC | 30 kVA | 2017-01-01 | A2S 3047 | P242872001 | 26 au 30/04/2021 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2027-01-01
ASI021 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Daru NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-10-01 | MASTERYS | PM05718001 | 26 au 30/04/2021 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2013-09-01 | 2027-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 2023-09-01
ASI022 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Turgot NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-05-01 | MASTERYS | P920426001 | 26 au 30/04/2021 | 2020-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2013-05-01 | 2027-04-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2027-04-01 | 2023-05-01
ASI027 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Carrousel NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-06-01 | MASTERYS | P523647001 | 26 au 30/04/2021 | 2020-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2013-06-01 | 2027-04-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2027-04-01 | 2023-06-01
ASI028 | ASI EC Eclairage Centralise 20kVA Rivoli ROH | SOCOMEC | 20 kVA | 2012-01-31 | MASTERYS | PM00919001 | 26 au 30/04/2021 | 2017-08-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2020-04-01 | 2012-01-01 | 2024-08-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 2027-04-01 | 2022-01-01
ASI031 (EX) | ASI INFOR informatique caisses local technique 20kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2006-11-17 | DIGYS | P174439001 | 26 au 30/04/2021 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2006-11-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2013-11-01 | 2010-11-01 | 2011-10-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 |  | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI031 bis | ASI Informatique DAB | SOCOMEC | 80 kVA | 31/05/2016 | Masterys IP | P531944001 | 26 au 30/04/2021 | 2016-05-01 | 2020-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 2026-05-01 |  | prévoir inversion de l'armoire onduleur avec l'armoire batterie.aucun dépannage possible car pas d'accès latéraux .
ASI032 | ASI INFOR Salle informatique Zone A Rohan 60kVA Napoléon | SOCOMEC | 60 kVA | 2015-12-14 | MASTERYS | P234029001 | 26 au 30/04/2021 | 2015-12-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01
ASI043 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/1 | 26 au 30/04/2021 | 2020-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-05-01 | 2013-01-01 | 2025-05-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2027-05-01 | 2023-01-01
ASI044 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/2 | 26 au 30/04/2021 | 2020-05-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2020-05-01 | 2013-01-01 | 2025-05-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2027-05-01 | 2023-01-01
Rapport EATON
ASI003 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Colbert NAP | EATON | 15 kVA | 2008-12-23 | 9155 | 378522 |  | 2021 | 2020 |  |  | 2008 | 2026 | 2025
ASI007 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Marengo SUL | EATON | 50 kVA | 2015-06-05 | 93PM | P1808000015 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2015 | 2025 | 2025 |  | 2025
ASI09 | ASI EC Eclairage Centralise 40kVA Les arts SUL | EATON | 40 kVA | 2013 | 9355 | 2G033KXX24 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2013 | 2027 | 2025
ASI10 | VDI LOCAL INFO ROHAN | EATON | 40 kVA | 2021 | 93PS | H26680000371 |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2028
ASI11 | VDI LOCAL INFO ROHAN | EATON | 40 kVA | 2021 | 93PS | H2668000370 |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2028
ASI012 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Denon DEN | EATON | 30 kVA | 2015-06-05 | 9355 | 605000367 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2025 | 2025
ASI013
ASI014 | ASI AS Alimentation Sureté 50kVA Flore FLO | EATON | 50 kVA | 2014-04-15 | 93PM | 1808000019 |  | AS DE RAPPORT | 2018 | 2018 |  | 2014 | 2023 | 2023 |  | 2023 |  |  | Devis de remplacement batterie transmis le 10/10/2024
ASI015 | ASI AS Alimentation Sureté 30KVA Tunisie DEN | EATON | 30 kVA | 2015-09-14 | 93PM | 1781000026 |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2029 | 2027 | 2030 | 2027 | 2032
ASI016
ASI017 | ASI EC Eclairage Centralise 50kVA Flore FLO | EATON | 60 kVA | 2013-06-25 | 9390 | 74C000247 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 2025 | 2025 |  | 2025
ASI018 | ASI Ecole du Louvre | EATON | 40 kVA | 2018-05-26 | 93E | 4M052LXX16 |  | 2018 |  |  |  |  | 2023
ASI024 | ASI AS Alimentation Sureté 20KVA Marengo SUL | EATON | 20 kVA | 2013-02-17 | 9355 | 600000304 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2014 | 2025 | 2025 | 2025
ASI025 | ASI poste Marly | EATON | 40KVA | 2019-06-01 | 93PS | H2671000135 |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024
ASI036 | ASI INFOR régie auditorium NAP | EATON | 40 kVA | 2015-08-13 | 9355 | 640000313 |  | 2020 |  |  |  |  | 2024
ASI038 | Onduleur d'alimentation sécurisé 30KVA Visconti DEN | EATON | 30KVA | 2019-08-27 | 93PS | H2667000058 |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 2024 | [5 empty] | Devis de remplacement batterie transmis le 10/10/2024
ASI042 | ASI INFOR 10 kVA Visconti DEN | EATON | 10KVA | 2019-08-27 | 93PS | 4N102WAA08 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 2026 |  |  | 2024
ASI045 | ASI St ANNE 50 KVA 93 PM | EATON | 50KVA | 2012-07-01 | 93PM | 1808000042 |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2012 | 2025 | 2025
ASI046 | ASI St ANNE 11 Kva 4ème étage | EATON | 11KVA | 2020-07-12 | 9PX | G209E16035 |  | 2020 |  |  |  |  | 2024
OND014 | ASI ORATOIRE 6KVA EATON | EATON | 6KVA | 13/07/12021 | 9PX | G212M03009 |  | 2021 |  |  |  |  | 2025

## SOCOMEC
Maintenance onduleurs 2025
Code GMAO | Description | Marque | Puissance | Date de mise en service | Modèle | N° de série | date de maintenance | Remplacement effectué |  |  |  |  | Remplacement à planifier |  |  |  |  | Commentaires | Suivi
[8 empty] | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | Condensateurs filtres sortie | Cartes d'alimentation | Batteries | ventilations | Condensateurs chimiques | Condensateurs filtres sortie | Cartes d'alimentation
RAPPORT SOCOMEC
ASI004 | ASI EC Eclairage Centralise 100kVA Denon DEN | SOCOMEC | 100 kVA | 2005-06-01 | DELPHYS | 218149 | [11 empty] | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | devis à établir pour un 40 Kva à confirmer
ASI05 | ASI EC Eclairage Centralise 30kVA Marly RIC | SOCOMEC | 30 KVA | 2019-11-01 | Emergency EL CPSS | PM22726001 |  | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2029 | 2023 | 2024 | 2024 | 2029 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI006 | ASI EC Eclairage Centralise 40kVA Puget RIC | SOCOMEC | 40 kVA | 2016-07-19 | MASTERYS | P239817001 |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | 2021 | 2023 | 2026 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI008 | ASI EC Eclairage Centralise 10 kVA Lemonnier LEM | SOCOMEC | 10 kVA | 2015-12-01 | MASTERYS | P234329001 |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2015 | 2015 | 2027 | 2024 | 2025 | 2022 | 2025 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI010 | ASI AS Alimentation Sureté N1 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3047 | 208947/1 | onduleur à l'arrêt | [10 empty] | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI011 | ASI AS Alimentation Sureté N2 45kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 45 kVA | 1999-05-01 | A2S 3048 | 208947/2 | onduleur à l'arrêt | [10 empty] | ASI obsolèté, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI020 | ASI INFOR informatique 20kVA Les Arts SUL | SOCOMEC | 30 kVA | 2017-01-01 | A2S 3047 | P242872001 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2025 | 2021 | 2022 | 2022 | 2027 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI021 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Daru NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-10-01 | MASTERYS | PM05718001 |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2013 | 2027 | 2024 | 2025 | 2027 | 2023 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI022 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Turgot NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-05-01 | MASTERYS | P920426001 |  | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2013 | 2027 | 2023 | 2024 | 2027 | 2023 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI027 | ASI EC Eclairage Centralise 15kVA Carrousel NAP | SOCOMEC | 15 kVA | 2013-06-01 | MASTERYS | P523647001 |  | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2013 | 2027 | 2023 | 2024 | 2027 | 2023 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI028 | ASI EC Eclairage Centralise 20kVA Rivoli ROH | SOCOMEC | 20 kVA | 2012-01-31 | MASTERYS | PM00919001 |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2012 | 2024 | 2023 | 2024 | 2027 | 2022 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI031 (EX) | ASI INFOR informatique caisses local technique 20kVA Rohan NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2006-11-17 | DIGYS | P174439001 | [11 empty] | ASI obsolète, prévoir son remplacement. ASI en service ondulé sans alarmes | Devis à établir regroupement ASI 10,11,31.
ASI031 bis | ASI Informatique DAB | SOCOMEC | 80 kVA | 31/05/2016 | Masterys IP | P531944001 |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2024 | 2021 | 2023 | 2026 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI032 | ASI INFOR Salle informatique Zone A Rohan 60kVA Napoléon | SOCOMEC | 60 kVA | 2015-12-14 | MASTERYS | P234029001 |  | 2015 | 2020 | 2020 | 2015 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2028 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI043 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/1 |  | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2013 | 205 | 2023 | 2024 | 2027 | 2023 | fonctionnement correct de l'ASI
ASI044 | ASI INFOR 20 kVA Régie auditorium NAP | SOCOMEC | 20 kVA | 2013-01-09 | MASTERYS | PM03215001/2 |  | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2013 | 2025 | 2023 | 2024 | 2027 | 2023 | fonctionnement correct de l'ASI