## TDC (hidden)
Étiquettes de lignes | Nombre de Quantité | [5 empty] | BON | 8
BON | 8 | [5 empty] | HS | 4
HS | 4 | [5 empty] | MAUVAIS | 19
MAUVAIS | 19 | [5 empty] | MOYEN | 27
MOYEN | 27 | [5 empty] | NC | 2
NC | 2
Total général | 60
Somme de Quantité | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | BON | HS | MAUVAIS | MOYEN | NC | Total général
Camping Municipal |  | 1 |  |  |  | 1
Castel O Jeunes |  |  | 5 | 1 |  | 6
Centre Animation La Bartère |  |  | 1 | 4 |  | 5
Centre de Loisirs |  |  | 2 | 1 |  | 3
Centre Jean Monnet + Bat B | 1 |  | 4 |  |  | 5
Centre Médico Social |  |  |  | 1 |  | 1
Cinéma | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 5
Club house Rugby et Foot |  |  |  | 2 |  | 2
Club house Tennis |  |  | 2 |  |  | 2
ECOLE des musiques Claude Nougaro | 1 |  |  |  |  | 1
ECOLE Jean de la Fontaine |  |  |  | 1 |  | 1
ECOLE JF Samazeuilh + cuisine centrale |  | 1 | 7 | 3 |  | 11
Eglise |  |  |  | 4 |  | 4
Foyer de l'automne | 3 |  | 1 | 7 |  | 11
Mairie |  |  | 4 | 1 |  | 5
Mairie annexe |  |  |  | 6 | 1 | 7
Maison d'Albret - Parc Municipal |  |  | 4 |  |  | 4
Maison du Roy |  |  | 13 |  |  | 13
Piscine - Resto du cœur |  |  |  | 1 |  | 1
Piscine - snack |  |  | 5 | 1 |  | 6
Pole petite enfance |  | 1 |  | 7 |  | 8
Salle Omnisport Anne Lemoine |  |  | 1 |  |  | 1
Services Techniques |  | 1 |  | 5 |  | 6
Stade de Lirac vestiaires foot | 1 |  |  | 3 |  | 4
Vestiaire rugby | 2 |  | 7 | 2 |  | 11
Total général | 9 | 4 | 57 | 53 | 1 | 124
Somme de Quantité | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | BON | HS | MAUVAIS | MOYEN | NC | Total général
adoucisseur |  |  |  | 1 |  | 1
AE Chaufferie | 1 |  |  |  |  | 1
Aérotherme |  |  |  | 5 |  | 5
Ballon Solaire
Chaudière |  |  |  | 3 |  | 3
Chaudière | 4 |  | 1 | 4 |  | 9
chaudière fioul |  | 1 |  |  |  | 1
Chauffe-eau |  | 1 | 1 |  |  | 2
Clim réversible |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
climatisation | 2 |  |  |  |  | 2
Climatiseur |  |  | 5 |  |  | 5
climatiseur réversible |  |  |  | 6 |  | 6
coffret électrique CVC |  |  | 2 |  |  | 2
convecteur gaz
convecteurs |  |  | 5 |  |  | 5
CTA |  | 1 |  | 2 |  | 3
Groupe Froid |  |  | 2 |  |  | 2
Hotte
PAC réversible |  | 1 |  |  |  | 1
Panoplie
panoplie EC |  |  |  | 1 |  | 1
plancher chauffant |  |  |  | 5 |  | 5
pompes |  |  | 4 |  |  | 4
préparateur ECS | 2 |  | 3 | 1 |  | 6
préparateur ECS gaz |  |  |  | 1 |  | 1
Radian gaz |  |  |  | 4 |  | 4
radiateur |  |  | 12 | 7 |  | 19
Radiateur gaz |  |  | 4 |  |  | 4
regulation change over
terminaux EC |  |  |  | 3 |  | 3
ventilo convecteur |  |  | 16 |  |  | 16
VMC |  |  |  | 9 | 1 | 10
Total général | 9 | 4 | 57 | 53 | 1 | 124

## CEL
Cellule HT
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | TRI | Observations
Contrôle de la température ambiante du local technique transformateur | E
Contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes de protection | E
Contrôle de la présence et de l’état des équipements de sécurité et des dispositifs mettant hors de portée les parties actives | E | [6 empty] | Gants, tabouret, perche contrôleur de tension, perche de corps sont obligatoires
Contrôle de la disponibilité des fusibles de remplacement | E
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Dépoussiérage des cellules | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle de l'état général des cellules et des connexions | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle des circuits de mise à la terre | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Nettoyage et graissage des contacts | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle mécanique des déclencheurs à fusible | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Graissage des articulations mécaniques | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle de l’isolement | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle de l’état des conducteurs de protection | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle du réglage des dispositifs de protection | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Essai des reports GTB | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Nettoyage du local technique | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## TGBT
TGBT
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | E
Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | E
Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | E
Contrôle fonctionnement éclairage armoire | [5 empty] | P
Contrôle état et fixation des chemins de câbles | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Nettoyage et dépoussiérage | [5 empty] | P
Graissage des articulations et contacts mécaniques | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des jeux de barre | [5 empty] | P | en fonction de la thermographie
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P | en fonction de la thermographie
Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | [5 empty] | P
Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | P
Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | P
Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | [5 empty] | P
Remplacement des batteries auxiliaires | [5 empty] | P | Tous les 3 à 5 ans
Contrôle de la date du dernier remplacement | [5 empty] | P
Sauvegarde des programmes automates | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais | [5 empty] | P
Essai des reports et commandes GTB | [5 empty] | P
Remise à jour du schéma si nécessaire | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | [5 empty] | P
Contrôle thermographie infrarouge | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## TRP
Transformateur
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Tri | Observations
Contrôle de la disponibilité | R
Contrôle de la température ambiante du local | R
Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | R
Contrôle d'une non présence de stock de matières inflammables dans le local | R
Contrôle absence de fuite | R
Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | [5 empty] | P
Dépoussiérage du transformateur | [5 empty] | P
Test de la protection thermique du transformateur | [5 empty] | P
Contrôle de la date du dernier prélèvement | [5 empty] | P
Essai des reports GTB | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Nettoyage du local technique | [5 empty] | P
Analyse du diélectrique par laboratoire spécialisé | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérifier la résistance de terre du transformateur | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérifier la continuité des terres | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Mesurer et contrôler les résistances d'isolement (HT/masse, BT/masse, HT/BT) | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérification de l'étanchéité | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Resserrage des connexions | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérification des ancrages | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Nettoyage général des transformateurs | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérification et nettoyage des bacs de rétention ( suivant type ) | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Essais des sécurités des transformateurs ( DGPT2, Temp1, Temp2, Pression, Dégagement gazeux) | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
Vérification des serrages têtes HT, BT, DGPT2 | [6 empty] | Ost | (Maintenance constructeur) Visite triennale
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## INV
Coffret inverseur de source
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Essai des commutateurs de sélection S1/S2 | [5 empty] | P
Essai de l'inversion des sources | [5 empty] | P
Contrôle de l'intensité générale et de la tension sur chaque phase | [5 empty] | P
Contrôle de l'équilibrage des phases | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des temporisations | [5 empty] | P
Contrôle du relayage général (bruit, fixation…) | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## CON
Batterie de condensateur
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | [5 empty] | P
Contrôle des connexions | [5 empty] | P
Dépoussiérage, nettoyage | [5 empty] | P
Contrôle de l'état des contacteurs | [5 empty] | P
Contrôle de la régulation varmétrique | [5 empty] | P | TG PHI < 0,4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## TD
Armoires électriques ou TD
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécéssaire |  | E
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  | E
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur |  | E
Essai Auto/Arrêt/Manu | [5 empty] | P
Essai arrêt d'urgence | [5 empty] | P
Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | [5 empty] | P
Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire | [5 empty] | P | Schéma indispensable
Essai des disjoncteurs différentiels | [5 empty] | P
Essai des reports et télécommandes GTB | [5 empty] | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P | En fonction de la thermographie
Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | P
Contrôle état des goulottes | [5 empty] | P
Contrôle état des presse-étoupes | [5 empty] | P
Contrôle fixation de l'armoire | [5 empty] | P
Nettoyage et dépoussiérage | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Contrôle thermique infrarouge | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## GE
Groupes électrogènes
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Vérification état conforme à l'exploitation |  | P
Contrôle fonctionnement sur charge réelle 30mn |  | P
Vérification niveau eau |  | P
Vérification niveau huile |  | P
Vérification niveau de carburant cuve d'appoint |  | P
Vérification réchauffage moteur |  | P
Vérification batteries (eau, tension de floating) |  | P
Contrôle fonctionnement chargeurs batteries |  | P
Essai démarrage auto |  | P
Contrôle isolement alternateur |  |  |  |  | P | De manière générale, effectuer une visite mécanique et une visite électrique par an selon les préconisations du constructeur
Contrôle isolement pompes GO |  |  |  |  | P
Bilan des puissances |  |  |  |  | P
Contrôle fonctionnement alarmes sécurités et auxiliaires |  |  |  |  | P
Contrôle exactitude des indications du tableau de bord |  |  |  |  | P
Contrôle fonctionnement pompes GO |  |  |  |  | P
Vidange des fluides moteur (en fonction des résultats des analyses |  |  |  |  | P
Renseignement du carnet d'entretien |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel

## OND
Onduleur
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Vérification de la température du local et de sa ventilation | P |  |  |  | P
Vérifier l'état général et procéder au nettoyage |  |  |  |  | P
Nettoyer les batteries et mettre à niveau l'électrolyte |  |  |  |  | P
Resserer les connexions électriques |  |  |  |  | P
Rechercher les traces d'échauffements sur les organes de l'armoire |  |  |  |  | P
Vérifier le circuit d'alimentation | P |  |  |  | P
Mesurer l'intensité et les tensions de sortie, la fréquence et les harmoniques | P |  |  |  | P
Dépoussiérer l'onduleur |  |  |  |  | P
Vérifier l'échauffement |  |  |  |  | P
Vérifier le calibrage des disjoncteurs et des fusibles |  |  |  |  | P
S'assurer du bon fonctionnement du renvoi des alarmes techniques |  |  |  |  | P
Vérifier le bon fonctionnement de la carte de l'onduleur |  |  |  |  | P
Essai de décharge |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel

## BAES
BAES
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Test de l'autonomie des BAES (1h) |  |  |  |  | X
Vérifier l'état général et l'état de fixation des blocs autonomes d'éclairage de sécurité | X |  |  |  | X
Vérifier que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont bien visibles | X |  |  |  | X
Nettoyer la surface extérieure des batteries |  |  |  |  | X
Vérifier l'allumage des temoins | X |  |  |  | X
Test des télécommandes |  |  |  |  | X
Signature du registre sécurité |  |  |  |  | X
Rapport annexé au registe de sécurité |  |  |  |  | X
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel