7.4 Fiche de visite préventive « SHELTER »

| # RESULTAT DES ESSAIS OPERATIONS A EFFECTUER RESULTATS ITEM CONTROLE / VERIFICATION / MESURE ATTENDUS OBTENUS OBSERVATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | tOIT Test d’étanchéité | Correct |  |  |
| S.2 | portes et serrures Ouverture, fermeture, état des joints de la porte latérale Etat de la tresse de masse Ouverture, fermeture, état des joints de la porte arrière Etat de la gouttière latérale Etat de la gouttière arrière Etat du support de la lampe extérieure latérale Etat du support de la lampe extérieure arrière Test d’étanchéité | Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.3 | Boitiers coques Ouverture, fermeture, état du joint boitier coque 1 Etat des prises boitier coque1 Serrage des bornes, des câbles (arrière-boitier) Etat des prises boitier coque 2 (volet d’étanchéité) Etat des prises boitier coque 3 | Correct Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.4 | Joints extérieurs de structure Etat des joints du pignon avant Etat des joints du pignon gauche Etat des joints du pignon droit Etat des joints du pignon arrière Présence et état des joints de la climatisation Test d’étanchéité | Correct Correct Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.5 | Joints extérieurs des vitrages Présence et état des joints Vérification des films d’opacification Test d’étanchéité | Correct Correct Correct |  |  |
| S.6 | niveaux à bulles Présence (x4) et état | Correct |  |  |
| S.7 | Porteur et remorques Système blocage (« twist lock ») du conteneur Shelter Vérification des coffres des remorques | Correct Correct |  |  |
| S.8 | Moyens Techniques de Manutention Vérification et graissage (suivant préconisation constructeur) Serrage des attaches sur Shelter Jeux mécaniques Montée, Descente Barre de liaison (mise en place retrait) Vérification de la course par tour de la manivelle Hauteur de 1m sur MTM sur une période de 1 heure | Faite Correct Correct Sans à-coup Sans à-coup ~ 2.8mm < -5mm |  |  |
| S.9 | fond de caisse et rails d’aérotransport Etat du fond de caisse Rails d’aérotransport sans rayures Etat de la peinture sans points de rouille | Correct Creux < 3mm de prof. et 1cm de long sur toute la largeur du rail Epaisseur > 80μm |  |  |
| S.10 | Sièges de mesure et point ancrage Fixation des sièges (resserrage) Présence et fixation des points Ancrages Vérification des rails ancrages | Correct Correct Correct |  |  |
| S.11 | fixations des plaques de plomb et des appuis têtes Fixations des plaques de plomb dossier Fixations et état des appuis têtes | Correct Correct |  |  |
| S.12 | mobiliers Ouverture, fermeture des portes et charnières Fixation de l’armoire technique Fixation du bureau Fixation du meuble à tiroirs | Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.13 | tiroirs et serrures Ouverture, fermeture, glissières Etat des serrures Etat des poignées Etat des mousses | Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.14 | coffre de plomb Fixation du coffre | Correct |  |  |
| S.15 | chaises de la table de l’escabeau et des escaliers Présence, et fonctionnalité, état des escaliers Mise en place et retrait des rambardes Etat des pieds d’escaliers Etat des vis de fixation des escaliers sur le Shelter | Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.16 | marteau et piquet de terre Présence et état de la masse Présence et état du piquet de terre, du câble Présence et état des fixations | Correct Correct Correct |  |  |
| S.17 | affichages de sécurité Présence et état : Soins aux électrisés Premiers secours Interdiction de fumer Extincteurs Marteau brise vitre Boite à clés | Correct Correct Correct Correct Correct Correct Correct |  |  |
| S.18 | Installation electrique interieure Installation 230V - basse et très basse tension Resserrage connexions Présence, état des goulottes Vérification des prises et interrupteurs Vérification de l’isolement entre conducteurs Alimentation 12V Vérification de la continuité des terres Protections magnétothermiques 1,2 x courant nominal Protection delta I Arrêts d’urgence Thermographie à pleine charge du tableau | Conforme Correct Correct Correct > 750V Corret < 10mΏ Correct < 30mA Correct < 35°C / ambiant |  |  |
| S.19 | parafoudre Pastille blanche | Présente |  |  |
| S.20 | éclairages Fonctionnement et état des lampes et boutons de commande | Correct |  |  |
| S.21 | éclairages de secours Fonctionnement Vérification des batteries, des LED de l’armoire | Correct |  |  |
| S.22 | éclairages Fonctionnement des néons intérieurs et extérieurs | Correct |  |  |
| S.23 | détecteurs Gaz (CO) et incendie Test et fonctionnement | Correct |  |  |
| S.24 | détection volumétrique Test Emission sonore (étanchéité boitier extérieur) Emission lumineuse | Correct Correct Correct |  |  |
| S.25 | onduleur Tension de sortie 230V Fréquence de sortie 50 Hz Distorsion Capacité des batteries à pleine charge | ± 15% ± 10% < 5% >10min |  |  |
| S.26 | tableau électrique extérieur (sur roulette) Fixations, roulage Vérification des prises et resserrage connexions Vérification de l’isolement entre conducteurs 1000V Vérification de la continuité des terres Protections magnétothermiques 1,2 x courant nominal Protection delta I Thermographie à pleine charge du tableau | Correct Correct > 750V < 10mΏ Correct < 30mA < 35°C / ambiant |  |  |
| S.27 | réseau informatique Etat des prises et des câbles intérieurs et Extérieur Bande passante sur chaque prise Ethernet | Correct Collisions < 40% 10MHz |  |  |
| S.28 | climatisation Entretien des filtres et du compresseur | Correct |  |  |
| S.30 | chauffage Entretien des radiateurs (dépoussiérage) Fonctionnement radiateurs et thermostat | Correct Correct |  |  |

# PIECES JOINTES

- Thermographie infrarouge de l’armoire électrique et du coffret électrique extérieur - Certificat des opérations électriques (résultats mesures) - Certificat d’entretien Climatisation - Certificat d’entretien MTM - Certificat de vérification détecteur de gaz et de fumée. - Certificat de vérification alarme intrusion Tous documents nécessaires à présenter lors des contrôles réglementaires