## Batiment AB
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
OBJET DE CE DOCUMENT
Le présent cadre de devis quantitatif estimatif a pour objet d'aider les entreprises soumissionnaires à établir le prix
global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation
du présent lot.
Ce cadre de devis quantitatif sert à la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus au projet,
dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier des Clauses Techniques
Particulières et les plans.
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative.
Les entreprises pourront éventuellement la compléter ou la corriger si elle ne leur parait pas conforme aux nécessités
de l'exécution et au respect des prescriptions du CCTP et des plans .
Les entreprises indiqueront en regard de chaque article le prix unitaire consenti.
Ce prix devra comprendre les fournitures, la main-d'oeuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais
généraux, bénéfices et aléas de toute nature , ainsi que les sujetions implicites et explicites des pièces du marché.
Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement à l'unité par les quantités retenues par
l'entreprise.
CONTENU DES PRIX
Les prix seront établis conformément aux clauses contenues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les prix à l'unité seront établis en valeur HORS TAXES, les montants partiels et le montant total de l'offre seront établis
HORS TAXES et TOUTES TAXES COMPRISES.
Les taxes seront précisées en pourcentage et le montant en sera calculé.
Le prix global et forfaitaire détaillé dans le devis estimatif correspondra à celui porté sur l'acte d'engagement.
PRESENTATION DES OFFRES
Ce devis peut ne pas contenir certains éléments définis ou non dans le CCTP , mais nécessaires à la réalisation des
travaux dans les règles de l'Art. Le détail des prix de ces éléments sera précisé pour compléter les ouvrages décrits.
L’entreprise soumissionnaire est tenue de remettre dans son offre la liste exhaustive des équipements
qu’elle se propose d’installer dans le cadre des travaux ; elle devra se limiter pour chaque poste libellé,
à une marque unique en précisant le type ou la référence du matériel proposé dans cette marque.
Elle aura donc l'obligation de compléter de manière exhaustive le tableau prévu à cet effet dans le C.C.T.P.
L’entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre toutes les prestations et contraintes liées
à la livraison de ses matériels et matériaux.
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
SOMMAIRE
1/ |  | Travaux de chauffage |  |  | page 3
2/ |  | Travaux de plomberie sanitaire |  |  | page 4
3/ |  | Electricité - Régulation |  |  | page 7
4/ |  | Travaux annexes |  |  | page 8
5/ |  | Essais - réglages - D.O.E. |  |  | page 8
|  | RECAPITULATION |  |  | page 9
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
1/ |  | Travaux de chauffage
1/1 |  | Dépose des ballons d'ECS existants n°3 et 4 | CCTP §3/1
- Neutralisation, isolement et vidange des réseaux de
entre le départ existant sur les collecteurs et les
|  | préparateurs n°3 et 4 existants, |  | 1 | ens
- Dépose partielle des canalisation d'eau chaude
|  | inutilisées en sous-station, |  | 1 | ens
- Neutralisation, vidange, dépose et évacuation des
|  | ballons d'ECS n°3 et n°4 |  | 1 | ens
sous-total 1/1
1/2 |  | Fourniture et pose du préparateur d'Eau Chaude Sanitaire | CCTP §3/2
Groupe de préparation d'eau chaude sanitaire, instantané,
avec ballon primaire :
- marque : SPIREC,
- type : SPI - BT.5 - 411 kW
avec :
- ballon primaire de 300 litres calorifugé,
- pompe de charge double,
- pompe de recirculation,
- robinetterie et sondes,
|  | - coffret électrique et boîtier de régulation, |  | 1 | ens
- châssis support métallique,
- Raccordement du nouveau préparateur d'eau chaude
depuis les canalisations existantes alimentant auparavant
les ballons ECS n°3 et 4 (adaptation des tuyauteries
depuis le plafond de la sous-station, circulateurs et vannes
|  | existantes conservées), |  | 1 | ens
- tuyauteries acier + peinture anti-rouille + calorifuge,
|  | - diamètre 70/76, | CCTP §3/3 | 10 | ml
sous-total 1/2
1/3 |  | Dépose des ballons d'ECS existants n°1 et 2 | CCTP §3/1
- Neutralisation, isolement et vidange des réseaux de
entre le départ existant sur les collecteurs et les
|  | préparateurs n°1 et 2 existants, |  | 1 | ens
- Dépose des canalisations d'eau chaude, vannes et
circulateurs inutilisés en sous-station, depuis les collecteurs
de distribution (le circulateur double sera conservé et
|  | réinstallé pour l'alimentation du préparateur ECS projeté) |  | 1 | ens
- Neutralisation, vidange, dépose et évacuation des
|  | ballons d'ECS n°1 et n°2 |  | 1 | ens
sous-total 1/3
à reporter
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
report
1/4 |  | Le remplacement du circulateur alimentant le préparateur ECS
|  | - Dépose du circulateur Wilo TOP SD 50/15 desservant le | CCTP §3/3-2
nouveau préparateur ECS (et les ballons n°3 et 4
|  | auparavant), |  | 1 | ens
|  | - l'adaptation des tuyauteries |  | 1 | ens
- la pose du circulateur double WILO Stratos-D 50/1-16
|  | (récupéré du circuitalimentant les ballons 1 et 2) |  | 1 | ens
|  | - la remise en eau et la purge des réseaux |  | 1 | ens
sous-total 1/4
Montant total du poste 1/
2/ |  | Travaux de plomberie sanitaire | CCTP §3/4
2/1 |  | Réalimentation provisoire EF / ECS / Bouclage
- Raccordement provisoire des circuits de distribution des
niveaux 2, 3 et 4 – Eau Chaude Sanitaire et bouclage
(actuellement alimentés par les ballons n°3 et 4) sur les
ballons n°1 et 2 maintenus en service pendant la durée
des travaux (Prestation comprenant isolement, vidange
|  | partielle, remise en eau, purge et désinfection) |  | 1 | ens
- Réalimentation provisoire en eau froide des ballons
|  | n°1 et 2 pendant la durée des travaux |  | 1 | ens
sous-total 2/1
2/2 |  | Réseaux de distribution d'eau froide, d'eau chaude
sanitaire - réseau de bouclage
Réseaux en acier inoxydable à sertir au sous-sol et en vide
sanitaire, VIEGA ou techniquement équivalent :
Réseaux d'eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage,
Réseaux d'eau froide,
|  | - diamètre DN 32 (ø 33/42), |  | 4 | ml
|  | - diamètre DN 40 (ø 40/49), |  | 3 | ml
|  | - diamètre DN 80 (ø 82/89), |  | 25 | ml
Réseaux d'eau chaude,
|  | - diamètre DN 50 (ø 50/60), |  | 19 | ml
|  | - diamètre DN 65 (ø 70/76), |  | 6 | ml
Réseaux de bouclage,
|  | - diamètre DN 32 (ø 33/42), |  | 20 | ml
|  | - diamètre DN 50 (ø 50/60), |  | 6 | ml
à reporter
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
report
compris :
- le raccordement sur les canalisations existantes et
|  | vannes en attente |  | 1 | ens
|  | - les nourrices générales en sous-station, pour l'eau froide, |  | 1 | ens
- les nourrices générales en sous-station, pour l'eau chaude
|  | sanitaire et le bouclage, |  | 1 | ens
|  | - les châssis métalliques pour la pose des collecteurs |  | 1 | ens
|  | - colliers, rosaces de propreté, cheville et pattes à vis, |  | 1 | ens
|  | - fourreaux métalliques et rebouchages. |  | 1 | ens
Robinetterie
Vannes d'isolement sur réseaux et sanitaires
Ensemble des vannes d'isolement 1/4 de tour à passage
intégral avec ACS, compris raccords démontables,
En sous-station
|  | - DN 80 |  | 3 | U
|  | - DN 50 |  | 4 | U
|  | - DN 40 |  | 1 | U
|  | - DN 32 |  | 1 | U
Au niveau B4
|  | - DN 80 |  | 1 | U
|  | - DN 50 |  | 3 | U
|  | - DN 32 |  | 2 | U
Vannes de réglage sur bouclage
Ensemble des vannes de réglage micrométrique à lecture
de débit, installées sur les réseaux de bouclage,
En sous-station
|  | - DN 32 |  | 4 | U
relevé de débit de chacune des vannes d’équilibrage
au démarrage du chantier, et à l’issue des travaux,
réalisation un équilibrage hydraulique complet des
différentes antennes projetées, afin de respecter les
|  | températures de bouclage. |  | 1 | ens
Calorifugeage des tuyauteries
Calorifugeage des tuyauteries d'eau chaude,
en faux-plafonds et en gaines techniques par des
coquilles de mousse à cellules fermées collées de
|  | type ARMAFLEX de 32 mm d'épaisseur, |  | 1 | ens
Calorifugeage des tuyauteries d'eau froide, en
faux-plafonds et en gaines techniques par des
coquilles de mousse à cellules fermées collées de
|  | type ARMAFLEX de 32 mm d'épaisseur, classées M1, |  | 1 | ens
à reporter
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
report
Compteurs volumétriques
Compteurs volumétriques liaisonnables à la GTC,
conformément à l'arborescence de comptage, sur
les réseaux suivants :
|  | - Eau froide pour les services A0, B0, A1, B1 et B0H3 |  | 1 | U
|  | - Eau froide pour les services A2, B2, A3, B3, A4 et B4, |  | 1 | U
|  | - EF pour ECS, |  | 1 | U
|  | - EFA remplissage des installations, |  | 1 | U
Réseau de remplissage des installations
fourniture et pose d'un disconnecteur hydraulique à zone de
pression réduite contrôlable type BA et d’une vanne
|  | d’isolement sur le réseau de remplissage des installations |  | 1 | ens
Pompe de recyclage sanitaire
Pompe de bouclage monocellulaire, conception
monobloc pour montage direct sur canalisation,
assemblage par raccords-unions, avec corps en bronze,
manomètres 0/10 bars et vannes d'isolement,
- marque : WILO ou techniquement équivalent,
|  | - type : YONOS MAXO-Z 25/0,5-10, |  | 5 | U
(dont un circulateur laissé au MOA pour la maintenance)
compris :
- les manchettes de contrôle en sous-station,
- les manchettes témoin démontables, avec bipasse,
|  | vannes et clapets anti-retour, |  | 1 | ens
Intervention dans l'existant
Pour raccordement des réseaux dans la circulation du
niveau B0
|  | - confinement |  | 1 | ens
|  | - dépose/repose du faux-plafond |  | 1 | ens
|  | - nettoyage |  | 1 | ens
Pour remplacement des vannes dans la circulation du
niveau B4
|  | - confinement |  | 1 | ens
|  | - dépose/repose du faux-plafond |  | 1 | ens
|  | - nettoyage |  | 1 | ens
Pour remplacement des vannes dans la circulation devant
les ascenseurs du niveau AB4
|  | - confinement |  | 1 | ens
|  | - dépose/repose du faux-plafond |  | 1 | ens
|  | - nettoyage |  | 1 | ens
Montant du poste 2/2
Montant total du poste 2/
à reporter
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
report
3/ |  | Electricité - Régulation | CCTP §3/5
3/1 |  | Travaux électriques
3/1-1 |  | Raccordements électriques
v Dans la sous-station :
|  | - les 4 pompes de bouclage, |  | 1 | ens
- les sondes de température sur les circuits départs/
|  | retours – primaires et secondaires, |  | 1 | ens
|  | - le préparateur d’eau chaude sanitaire projeté, |  | 1 | ens
|  | - la dépose des 5 luminaires existants en plafond, |  | 1 | ens
|  | - l’installation de 6 luminaires dans la sous-station, |  | 6 | U
Prestation comprenant la neutralisation et la dépose des
câbles d’électricité courants forts et courants faibles non
utilisés dans la sous-station et des disjoncteurs dans les
|  | armoires et coffrets |  | 1 | ens
Sous-total 3/1-1
3/1-2 |  | Armoires et coffrets électriques
- 1 armoire en sous-station de dimensions :
- largeur : 800 mm,
- profondeur : 400 mm,
|  | - hauteur : 1 000 mm, |  | 1 | ens
(armoire générale alimentant 3 armoires 400 V,
|  | 1 armoire 230 V (chauffage urbain), 1 PC, l’éclairage) |  |  | PM
Sous-total 3/1-2
Montant du poste 3/1
3/2 |  | Régulation
- raccordement du nouveau préparateur d’Eau Chaude
Sanitaire, des compteurs volumétriques et des pompes
|  | de bouclage sur les installations de régulation en place. |  | 1 | ens
|  | - Paramétrage des équipements nouveaux |  | 1 | ens
|  | - modification des schémas dynamiques et la supervision |  | 1 | ens
Montant du poste 3/2
à reporter
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste |  | désignation du poste | Chap. CCTP | quantité | unité | Prix unitaire | Prix total
report
4/ |  | Travaux annexes
4/1 |  | Travaux de maçonnerie | CCTP §3/6
Réalisation des socles en béton sur support antivibratoire
pour mise en place du préparateur ECS et du ballon de
stockage primaire :
- dimensions :
|  | - 1,10 m x 1,10 m x 0,15 m Ht |  | 1 | ens
|  | - 1,60 m x 1,60 m x 0,15 m Ht |  | 1 | ens
Montant du poste 4/1
4/2 |  | Dépose / Repose de la porte | CCTP §3/7
Désoudage, déboulonnage, dépose et stockage de la
|  | porte, et réinstallation par tous moyens à l'issue des travaux |  | 1 | ens
Montant du poste 4/2
4/3 |  | Travaux de peinture | CCTP §3/8
|  | - Nettoyage et peinture du sol |  | 50 | m²
|  | - Peinture de la porte, 2 faces, 1,25 m x 2,15 m Ht |  | 1 | ens
Montant du poste 4/2
Montant total du poste 4/
5/ |  | Essais - réglages - D.O.E.
|  | - essais de performances des équipements, |  | 1 | ens
|  | - AQC et Coprec, |  | 1 | ens
|  | - mesures hydrauliques, niveaux sonores, |  | 1 | ens
- rinçage et désinfection des réseaux sanitaires, y compris,
|  | analyse légionnelles avant livraison du bâtiment, |  | 1 | ens
- dossier GTC + schémas dynamiques et schémas
|  | synoptiques dans les différents locaux techniques, |  | 1 | ens
|  | - dossier des ouvrages exécutés, |  | 1 | ens
|  | - dossier d'intervention ultérieure sur ouvrages (DIUO), |  | 1 | ens
Montant total du poste 5/
EGC - CAPALDI - Maître d'Œuvre - 16 rue de Franche Comté, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon, tél. 04.72.32.00.10.
Poste | RECAPITULATION |  |  |  |  | Montant H.T.
1/ |  | Travaux de chauffage
2/ |  | Travaux de plomberie sanitaire
3/ |  | Electricité - Régulation
4/ |  | Travaux annexes
5/ |  | Essais - Réglages - D.O.E.
Montant total hors taxes des travaux
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.
l'Entrepreneur