## DPGF
MOA : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
MOE lot Photovoltaïque : TECSOL
Dossier : 2025-047
CHU île de Nantes
Installation solaire photovoltaïque en toiture
CHU île de Nantes
Quai Président Wilson, 44100 Nantes
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Décomposition du Prix Global &Forfaitaire
|  |  |  | 0 | kWc
|  |  |  | Indice : | 3
|  |  |  | Date révision : | 2025-07-11
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité ETP | Prix HT Unitaire | Total
100 | Gestion de projet | 0
110 | Installation de chantier temporaire
111 | Signalétique de chantier : délimitation des zones d'intervention, signalisation des risques | ens |  |  | 0
112 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle) | ens |  |  | 0
113 | Participation au compte prorata | ens |  |  | 0
200 | Etudes | 0
210 | Démarches et interfaces
211 | MOE, Bureau de contrôle | ens |  |  | 0
220 | Etudes d'execution
221 | Dossier d'execution (notes de calculs, plans, schémas, fiches techniques) | ens |  |  | 0
222 | Obtention de l'ATEx de cas B pour le système d'intégration PV (dossier technique, tests et essais) | ens |  |  | 0
223 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | ens |  |  | 0
224 | Documents pour l'établissement du dossier de maintenance (DIUO) | ens |  |  | 0
225 | Fourniture et pose dans les TGBT et dans les TD solaires de plans plastifiés des installations photovoltaïques, en format A4, avec repérage et nomenclature des matériels. | ens |  |  | 0
226 | Dépôt du dossier complet auprès du guichet unique de la DGAC | ens |  |  | 0
300 | Hygiène Sécurité Environnement (HSE) | 0
310 | PPSPS
311 | Rédaction du PPSPS, y compris ses mises à jours | ens |  |  | 0
400 | Système d'intégration | 0
410 | Système d'intégration
411 | Fourniture du système d'intégration PV lesté, sous ATEx, type Toit Plat de Novotegra ou équivalent, en toiture du bâtiment A - Comprend pièces, éclisses, serreurs, rails de montage, kits de supports des panneaux, bandes de protection EPDM, pare-vents et brides de fixation - Comprend blocs de lestage et supports de ballast - Inclinaison 13° minimum | ens |  |  | 0
412 | Fourniture du système d'intégration PV lesté, sous ATEx, type Toit Plat de Novotegra ou équivalent, en toiture du bâtiment B - Comprend pièces, éclisses, serreurs, rails de montage, kits de supports des panneaux, bandes de protection EPDM, pare-vents et brides de fixation - Comprend blocs de lestage et supports de ballast - Inclinaison 13° minimum | ens |  |  | 0
413 | Fourniture du système d'intégration PV lesté, sous ATEx, type Toit Plat de Novotegra ou équivalent, en toiture du bâtiment H - Comprend pièces, éclisses, serreurs, rails de montage, kits de supports des panneaux bandes de protection EPDM, pare-vents et brides de fixation - Comprend blocs de lestage et supports de ballast - Inclinaison 13° minimum | ens |  |  | 0
414 | Fourniture du système d'intégration PV lesté, sous ATEx, type Toit Plat de Novotegra ou équivalent, en toiture du bâtiment I - Comprend pièces, éclisses, serreurs, rails de montage, kits de supports des panneaux, bandes de protection EPDM, pare-vents et brides de fixation - Comprend blocs de lestage et supports de ballast - Inclinaison 13° minimum | ens |  |  | 0
415 | Fourniture du système d'intégration PV lesté, sous ATEx, type Toit Plat de Novotegra ou équivalent, en toiture du bâtiment J - Comprend pièces, éclisses, serreurs, rails de montage, kits de supports des panneaux, bandes de protection EPDM, pare-vents et brides de fixation - Comprend blocs de lestage et supports de ballast - Inclinaison 13° minimum | ens |  |  | 0
416 | Pose du système d'intégration PV lesté + MALT en toiture du bâtiment A | ens |  |  | 0
417 | Pose du système d'intégration PV lesté + MALT en toiture du bâtiment B | ens |  |  | 0
418 | Pose du système d'intégration PV lesté + MALT en toiture du bâtiment H | ens |  |  | 0
419 | Pose du système d'intégration PV lesté + MALT en toiture du bâtiment I | ens |  |  | 0
420 | Pose du système d'intégration PV lesté + MALT en toiture du bâtiment J | ens |  |  | 0
500 | Modules PV | 0
510 | Modules PV
511 | Fourniture de modules photovoltaïques verre-tedlar ou bi-verre, cadrés, au silicium monocristallin, type Voltec Tarka 110 VSPB de 450 Wc ou équivalent, en toiture du bâtiment A - Modules référencés dans l'ATEx du système d'intégration PV - Puissance totale de 52,2 kWc minium - Comprends boitier de connexion avec diode(s) anti-retour, pré-câblage avec connecteurs rapides - Fiche ECS PPE2_V2 avec un bilan carbone des modules < 650 kgCO2eq/kWc | u |  |  | 0
512 | Fourniture de modules photovoltaïques verre-tedlar ou bi-verre, cadrés, au silicium monocristallin, type Voltec Tarka 110 VSPB de 450 Wc ou équivalent, en toiture du bâtiment B - Modules référencés dans l'ATEx du système d'intégration PV - Puissance totale de 47,7 kWc minium - Comprends boitier de connexion avec diode(s) anti-retour, pré-câblage avec connecteurs rapides - Fiche ECS PPE2_V2 avec un bilan carbone des modules < 650 kgCO2eq/kWc | u |  |  | 0
513 | Fourniture de modules photovoltaïques verre-tedlar ou bi-verre, cadrés, au silicium monocristallin, type Voltec Tarka 110 VSPB de 450 Wc ou équivalent, en toiture du bâtiment H - Modules référencés dans l'ATEx du système d'intégration PV - Puissance totale de 102,6 kWc minium - Comprends boitier de connexion avec diode(s) anti-retour, pré-câblage avec connecteurs rapides - Fiche ECS PPE2_V2 avec un bilan carbone des modules < 650 kgCO2eq/kWc | u |  |  | 0
514 | Fourniture de modules photovoltaïques verre-tedlar ou bi-verre, cadrés, au silicium monocristallin, type Voltec Tarka 110 VSPB de 450 Wc ou équivalent, en toiture du bâtiment I - Modules référencés dans l'ATEx du système d'intégration PV - Puissance totale de 141,3 kWc minium - Comprends boitier de connexion avec diode(s) anti-retour, pré-câblage avec connecteurs rapides - Fiche ECS PPE2_V2 avec un bilan carbone des modules < 650 kgCO2eq/kWc | u |  |  | 0
515 | Fourniture de modules photovoltaïques verre-tedlar ou bi-verre, cadrés, au silicium monocristallin, type Voltec Tarka 110 VSPB de 450 Wc ou équivalent, en toiture du bâtiment J - Modules référencés dans l'ATEx du système d'intégration PV - Puissance totale de 102,6 kWc minium - Comprends boitier de connexion avec diode(s) anti-retour, pré-câblage avec connecteurs rapides - Fiche ECS PPE2_V2 avec un bilan carbone des modules < 650 kgCO2eq/kWc | u |  |  | 0
516 | Pose et raccordement des modules PV + MALT en toiture du bâtiment A | u |  |  | 0
517 | Pose et raccordement des modules PV + MALT en toiture du bâtiment B | u |  |  | 0
518 | Pose et raccordement des modules PV + MALT en toiture du bâtiment H | u |  |  | 0
519 | Pose et raccordement des modules PV + MALT en toiture du bâtiment I | u |  |  | 0
520 | Pose et raccordement des modules PV + MALT en toiture du bâtiment J | u |  |  | 0
PM | y compris fourniture d'un système d'agrafe ou clip type "Terragrif" ou équivalent pour MALT des modules
600 | Onduleurs | 0
610 | Onduleur
611 | Fourniture, pose et raccordement des onduleurs de chaine 400V Type SMA STP 125, SUNGROW SG125CX-P2 ou équivalent Pnominal = 125 kVA Conformes aux normes NF EN 62109-1, 62109-2, 50549-1, 50549-2 et équipés d’une protection de découplage automatique et intégrée. Compatibilité requise avec l'injection sur le réseau de distribution ENEDIS, sortie 3P + N + PE Extension de garantie à 20 ans inclue | u |  |  | 0
612 | Fourniture, pose et raccordement des onduleurs de chaine 400V Type SMA Core 1, Huawei SUN2000 50 KTL ou équivalent Pnominal = 50 kVA Conformes aux normes NF EN 62109-1, 62109-2, 50549-1, 50549-2 et équipés d’une protection de découplage automatique et intégrée. Compatibilité requise avec l'injection sur le réseau de distribution ENEDIS, sortie 3P + N + PE Extension de garantie à 20 ans inclue | u |  |  | 0
613 | Fourniture, pose et raccordement des onduleurs de chaine 400V Type SMA STP X, Huawei SUN2000 25 KTL ou équivalent Pnominal = 25 kVA Conformes aux normes NF EN 62109-1, 62109-2, 50549-1, 50549-2 et équipés d’une protection de découplage automatique et intégrée. Compatibilité requise avec l'injection sur le réseau de distribution ENEDIS, sortie 3P + N + PE Extension de garantie à 20 ans inclue | u |  |  | 0
700 | Génie électrique : CC, CA | 0
710 | Cheminements | 0
PM | Les métrés et prix unitaires sont obligatoirement à renseigner par l'Entreprise soumissionnaire, sous peine d'un rejet de la proposition.
PM | Chaque prix comprend le supportage, le repérage et les colliers de maintient en INOX
711 | CdC CC et CA en toiture (les chemins de câbles intérieurs sont à la charge du lot GEL)
711.1 | Fourniture et pose, bâtiment A y compris capot y compris support lestés | ml |  |  | 0
711.2 | Fourniture et pose, bâtiment B y compris capot y compris support lestés | ml |  |  | 0
711.3 | Fourniture et pose, bâtiment H y compris capot y compris support lestés | ml |  |  | 0
711.4 | Fourniture et pose, bâtiment I y compris capot y compris support lestés | ml |  |  | 0
711.5 | Fourniture et pose, bâtiment J y compris capot y compris support lestés | ml |  |  | 0
720 | Câbles | 0
721 | Câbles CC des modules PV aux onduleurs de chaines : chute de tension <1%
721.1 | Fourniture des câbles solaires CC H1Z2Z2-K EN50618 ΔUtot≤1%, bâtiment A Y compris connecteurs de câbles CC Y compris étiquettage | ens |  |  | 0
721.2 | Fourniture des câbles solaires CC H1Z2Z2-K EN50618 ΔUtot≤1%, bâtiment B Y compris connecteurs de câbles CC Y compris étiquettage | ens |  |  | 0
721.3 | Fourniture des câbles solaires CC H1Z2Z2-K EN50618 ΔUtot≤1%, bâtiment H Y compris connecteurs de câbles CC et rallonges Y compris étiquettage | ens |  |  | 0
721.4 | Fourniture des câbles solaires CC H1Z2Z2-K EN50618 ΔUtot≤1%, bâtiment I Y compris connecteurs de câbles CC Y compris étiquettage | ens |  |  | 0
721.5 | Fourniture des câbles solaires CC H1Z2Z2-K EN50618 ΔUtot≤1%, bâtiment J Y compris connecteurs de câbles CC Y compris étiquettage | ens |  |  | 0
721.6 | Pose et raccordement des chaînes CC, bâtiment A | ens |  |  | 0
721.7 | Pose et raccordement des chaînes CC, bâtiment B | ens |  |  | 0
721.8 | Pose et raccordement des chaînes CC, bâtiment H | ens |  |  | 0
721.9 | Pose et raccordement des chaînes CC, bâtiment I | ens |  |  | 0
722 | Pose et raccordement des chaînes CC, bâtiment J | ens |  |  | 0
722 | Câbles CA depuis onduleurs de chaines vers TGBT
722.1 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 25mm² | ml |  |  | 0
722.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 35mm² | ml |  |  | 0
722.3 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 50mm² | ml |  |  | 0
722.4 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 70mm² | ml |  |  | 0
722.5 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 95mm² | ml |  |  | 0
722.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 120mm² | ml |  |  | 0
722.7 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 150mm² | ml |  |  | 0
722.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 185mm² | ml |  |  | 0
722.9 | Fourniture, pose et raccordement des câbles solaires CA ΔUtot≤1% : 240mm² | ml |  |  | 0
PM | OND>TDGS bâtiment A : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | TDGS bâtiment A>TGBT 1 AB : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | OND>TDGS bâtiment B : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | TDGS bâtiment B>TGBT 2 AB : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | OND>TDGS bâtiment H : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | TDGS bâtiment H>TGBT 13 HIJK : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | OND>TDGS bâtiment I : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | TDGS bâtiment I>TGBT 14 HIJK : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | OND>TDGS bâtiment J : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
PM | TDGS bâtiment J>TGBT 13 HIJK : fourniture, pose et raccordement des câbles solaires AC ΔUtot≤1% : | ml
730 | Tableaux électriques BT | 0
731 | Coffrets CC
731.1 | Fourniture et pose des coffets CC en toiture du bâtiment A, enveloppes, jeu de barres, - Y compris fusibles de châines pour protection contre les sur-intensités - Y compris interrupteur sectionneur bipolaire, associé à une bobine MN - Y compris protection parafoudre type 1 avec sectionneur et raccordement à la terre | ens |  |  | 0
731.2 | Fourniture et pose des coffets CC en toiture bâtiment B, enveloppes, jeu de barres, - Y compris fusibles de châines pour protection contre les sur-intensités - Y compris interrupteur sectionneur bipolaire, associé à une bobine MN - Y compris protection parafoudre type 1 avec sectionneur et raccordement à la terre | ens |  |  | 0
731.3 | Fourniture et pose des coffets CC en toiture du bâtiment H, enveloppes, jeu de barres, - Y compris fusibles de châines pour protection contre les sur-intensités - Y compris interrupteur sectionneur bipolaire, associé à une bobine MN - Y compris protection parafoudre type 1 avec sectionneur et raccordement à la terre | ens |  |  | 0
731.4 | Fourniture et pose des coffets CC en oitutre du bâtiment I, enveloppes, jeu de barres, - Y compris fusibles de châines pour protection contre les sur-intensités - Y compris interrupteur sectionneur bipolaire, associé à une bobine MN - Y compris protection parafoudre type 1 avec sectionneur et raccordement à la terre | ens |  |  | 0
731.5 | Fourniture et pose des coffets CC en toiture du bâtiment J, enveloppes, jeu de barres, - Y compris fusibles de châines pour protection contre les sur-intensités - Y compris interrupteur sectionneur bipolaire, associé à une bobine MN - Y compris protection parafoudre type 1 avec sectionneur et raccordement à la terre | ens |  |  | 0
732 | Tableaux Divisionnaires Générals Solaires CA (TDGS)
732.1 | Fourniture et pose des TDGS CA bâtiment A, envellopes, jeu de barres - Y compris disjoncteurs de protection triphasé 400 V des onduleurs - Y compris interupteur-sectionneur général CA avec moteur de réarment automatique - Y compris dispositif de coupure d'urgence avec bouton poussoir apparent, bobine, raccordement au bornier GE et alimentation AES - Y compris parafoudre type 1 avec sectionneur triphasé et raccordement à la terre - Y compris prise PC sur rail DIN avec disjoncteur différentiel de protection - Y compris bornier de mise à la terre | ens |  |  | 0
732.2 | Fourniture et pose des TDGS CA bâtiment B, envellopes, jeu de barres - Y compris disjoncteurs de protection triphasé 400 V des onduleurs - Y compris interupteur-sectionneur général CA avec moteur de réarment automatique - Y compris dispositif de coupure d'urgence avec bouton poussoir apparent, bobine, raccordement au bornier GE et alimentation AES - Y compris parafoudre type 1 avec sectionneur triphasé et raccordement à la terre - Y compris prise PC sur rail DIN avec disjoncteur différentiel de protection - Y compris bornier de mise à la terre | ens |  |  | 0
732.3 | Fourniture et pose des TDGS CA bâtiment H, envellopes, jeu de barres - Y compris disjoncteurs de protection triphasé 400 V des onduleurs - Y compris interupteur-sectionneur général CA avec moteur de réarment automatique - Y compris dispositif de coupure d'urgence avec bouton poussoir apparent, bobine, raccordement au bornier GE et alimentation AES - Y compris parafoudre type 1 avec sectionneur triphasé et raccordement à la terre - Y compris prise PC sur rail DIN avec disjoncteur différentiel de protection - Y compris bornier de mise à la terre | ens |  |  | 0
732.4 | Fourniture et pose des TDGS CA bâtiment I, envellopes, jeu de barres - Y compris disjoncteurs de protection triphasé 400 V des onduleurs - Y compris interupteur-sectionneur général CA avec moteur de réarment automatique - Y compris dispositif de coupure d'urgence avec bouton poussoir apparent, bobine, raccordement au bornier GE et alimentation AES - Y compris parafoudre type 1 avec sectionneur triphasé et raccordement à la terre - Y compris prise PC sur rail DIN avec disjoncteur différentiel de protection - Y compris bornier de mise à la terre | ens |  |  | 0
732.5 | Fourniture et pose des TDGS CA bâtiment J, envellopes, jeu de barres - Y compris disjoncteurs de protection triphasé 400 V des onduleurs - Y compris interupteur-sectionneur général CA avec moteur de réarment automatique - Y compris dispositif de coupure d'urgence avec bouton poussoir apparent, bobine, raccordement au bornier GE et alimentation AES - Y compris parafoudre type 1 avec sectionneur triphasé et raccordement à la terre - Y compris prise PC sur rail DIN avec disjoncteur différentiel de protection - Y compris bornier de mise à la terre | ens |  |  | 0
733 | Structure support des onduleurs et des coffrets CC et CA en toiture terrasse
733.1 | Fourniture et pose d'un support de fixation de l'onduleur et du TDGS, avec casquette de protection anti-UV, bâtiment A Y compris tapis de protection de la membrane et blocs de lestage | ens |  |  | 0
733.2 | Fourniture et pose d'un support de fixation de l'onduleur et du TDGS, avec casquette de protection anti-UV, bâtiment B Y compris tapis de protection de la membrane et blocs de lestage | ens |  |  | 0
733.3 | Fourniture et pose d'un support de fixation de l'onduleur et du TDGS, avec casquette de protection anti-UV, bâtiment H Y compris tapis de protection de la membrane et blocs de lestage | ens |  |  | 0
733.4 | Fourniture et pose d'un support de fixation de l'onduleur et du TDGS, avec casquette de protection anti-UV, bâtiment I Y compris tapis de protection de la membrane et blocs de lestage | ens |  |  | 0
733.5 | Fourniture et pose d'un support de fixation de l'onduleur et du TDGS, avec casquette de protection anti-UV, bâtiment J Y compris tapis de protection de la membrane et blocs de lestage | ens |  |  | 0
734 | Tableaux Générals Basse Tension (TGBT)
PM | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de protection de l'installation PV en toiture du bâtiment A dans le TGBT 1 AB | u
PM | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de protection de l'installation PV en toiture du bâtiment B dans le TGBT 2 AB | u
PM | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de protection de l'installation PV en toiture du bâtiment H dans le TGBT 13 HIJK | u
PM | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de protection de l'installation PV en toiture du bâtiment I dans le TGBT 14 HIJK | u
PM | Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de protection de l'installation PV en toiture du bâtiment J dans le TGBT 13 HIJK | u
734.1 | Ouverture et rebouchage d'une réservation pour le passage des câbles CFO et CFA de l'installation PV en toiture du bâtiment A vers le TGBT 1 AB, avec restitution du degré coupe-feu du local | ens |  |  | 0
734.2 | Ouverture et rebouchage d'une réservation pour le passage des câbles CFO et CFA de l'installation PV en toiture du bâtiment B vers le TGBT 2 AB, avec restitution du degré coupe-feu du local | ens |  |  | 0
734.3 | Ouverture et rebouchage d'une réservation pour le passage des câbles CFO et CFA de l'installation PV en toiture du bâtiment H vers le TGBT 13 HIJK, avec restitution du degré coupe-feu du local | ens |  |  | 0
734.4 | Ouverture et rebouchage d'une réservation pour le passage des câbles CFO et CFA de l'installation PV en toiture du bâtiment I vers le TGBT 14 HIJK, avec restitution du degré coupe-feu du local | ens |  |  | 0
734.5 | Ouverture et rebouchage d'une réservation pour le passage des câbles CFO et CFA de l'installation PV en toiture du bâtiment J vers le TGBT 13 HIJK, avec restitution du degré coupe-feu du local | ens |  |  | 0
735 | Système de supervision
735.1 | Fourniture, pose et raccordement de coffrets pour le matériel de télésuivi - Dans le local TGBT 1 AB - Dans le local TGBT 13 HIJK - Y compris mise à la terre | u |  |  | 0
735.2 | Fourniture, pose et raccordement de dataloggers type Webdynsun PM, Datamanager M ou équivalent, avec récupération des données via API - pour le suivi de production - Pour la commande 0-injection - Y compris protections associées | u |  |  | 0
735.3 | Fourniture pose et raccordement de tores de mesure de courant, compteurs d'énergie associés et disjoncteurs différentiels de protection, y compris les liaisons de raccordement des tores sur les compteur d'énergie et du compteur d'énergie sur le datalogger Compteurs d'énergie : - 1 dans le coffret de télésuivi du TGBT 1 AB - 1 dans le coffret de télésuivi du TGBT 13 HIJK Tores de mesure : - 1 sur la liaison TGBT 1 AB -> poste HTA/BT associé - 1 sur la liaison TGBT 2 AB -> poste HTA/BT associé - 1 sur la liaison TGBT 13 HIJK -> poste HTA/BT associé - 1 sur la liaison TGBT 14 HIJK -> poste HTA/BT associé | ens |  |  | 0
735.4 | Fourniture et pose des chemins de câbles / goulottes pour cheminement des liaisons entre les tores et les compteurs d'énergies, et pour les liaisons de raccordement des onduleurs aux dataloggers entre le TGBT 1 AB et 2 AB | ml |  |  | 0
735.5 | Fourniture et pose des liaisons de raccordement modbus des onduleurs en toitures jusqu'aux dataloggers | ml |  |  | 0
735.6 | Fourniture, pose et raccordement de sondes d'ensoleillement type Spektron - Une par orientation de modules, pour chaque datalogger | u |  |  | 0
735.7 | Fourniture de carte SIM avec activation des données | u |  |  | 0
735.8 | Programmation et mise en service des dataloggers pour le télésuivi et la commande de 0-injection | ens |  |  | 0
735.9 | Fourniture et pose d'une liaison de raccordement ethernet entre les datalogger et l'hypervision dans les TGBT 1 AB et 13 HIJK | ens |  |  | 0
730 | Liaison équipotentielle : réseau de terre | 0
731 | Système d'intégration PV et chemins de câbles
731.1 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en tresses 16mm² Cu Nu, avec systèmes de raccords bi-métal - Comprend la continuité entre toutes les structures métalliques du système d'intégration PV - Comprends la continuité entre tous les chemins de câbles - Comprend le raccrodement à l'enveloppe métallique des coffrets CC et CA en toiture - Comprend le raccrodement de l'onduleur et de la structure support des onduleurs - Comprend le raccordement au conducteur de descente du paratonnerre - Raccordement sur les barrettes de terre mises à disposition par le lot GEL en toiture - Comprend le raccordement des coffrets de supervision dans les locaux TGBT | ml |  |  | 0
800 | Signalisation et équipments règlementaires | 0
801 | Mise en place à tous les niveaux de l'installation de l'ensemble des étiquetages de sécurité décrits au CCTP au paragraphe 2,13 | ens |  |  | 0
900 | Essais, mesures & mise en service | 0
910 | Essais
911 | Mission du bureau de contrôle pour visite de contrôle et établissement de l'attestation de conformité | ens |  |  | 0
912 | Démarches administratives pour obtention CONSUEL PV | ens |  |  | 0
913 | Essais, mise en service et garanties suivant NF EN 62446 | ens |  |  | 0
920 | Vérifications électriques
921 | Vérification des modules à la caméra thermique par drone et rapport | ens |  |  | 0
922 | Mesures au traceur IV des grandeurs caractéristiques de chaque chaine de module ainsi que des valeurs d'isolement et consignation dans un rapport détaillé et production d'un fichier de données détaillé au format modifiable (CSV/XLS) | ens |  |  | 0
923 | Attestation d'autocontrôle : - Vérification des performances de l'installation - Vérification du découplage de l'installation en cas de déclenchement de la protection de découplage externe - Vérification du découplage de l'installation en cas de démarage de la centrale groupe élecrogène - Vérification des bon fonctionnement des systèmes d'arrêt d'urgence - Vérification du bon fonctionnement des systèmes de télésuivi - Vérification du bon fonctionnement de la commande 0-injection Remise du rapport d'autocontrôle de bon fonctionnement de l'installation | ens |  |  | 0
930 | Vérifications mécaniques
931 | Plan de contrôle | ens |  |  | 0
932 | Attestation d'autocontrôle : - Vérification du serrage des étriers de fixation des modules - Vérification du serrage des connectiques et des borniers - Vérification de la pose des lests conformément au plan de lestage Remise du rapport d'autocontrôle de la bonne tenue mécanique de l'installation | ens |  |  | 0
933 | Attestation de mise en œuvre de l'installation en toiture conformément aux exigence de l'ATEx et selon la notice de pose du fabricant | ens |  |  | 0
940 | Formation du personnel du CHU
941 | Formation du personnel du CHU, comprenant une visite des installations photovoltaïques | ens |  |  | 0
1000 | OPTIONS et PSE
1010 | TO 1 - Maintenance et exploitation | 0
1011 | Forfait pour maintenance préventive
1011.1 | Forfait annuel de maintenance préventive Y compris nettoyage des modules photovoltaïques | an |  |  | 0
1012 | Forfait horaire pour maintenance curative jour ouvré
1012.1 | Forfait horaire technicien | h |  |  | 0
1012.2 | Forfait horaire spécialiste | h |  |  | 0
1012.3 | Forfait déplacement | u |  |  | 0
1013 | Forfait horaire pour maintenance curative jour non ouvré
1013.1 | Forfait horaire technicien | h |  |  | 0
1013.2 | Forfait horaire spécialiste | h |  |  | 0
1013.3 | Forfait déplacement | u |  |  | 0
1014 | Options de maintenance
1014.1 | Vérification des modules à la caméra thermique par drone et rapport | ens |  |  | 0
1015 | Exploitation
1015.1 | Suivi de bon fonctionnement des installations | an |  |  | 0
1015.2 | Remise annuelle d'un rapport d'exploitation | an |  |  | 0
1020 | PSE 1 - Fourniture, pose et raccordement de protection de découplage externe des onduleurs
1021 | Fourniture et pose des relais de raccordements Type SEPAM C15-400 type H5 | U |  |  | 0
1022 | Fourniture et pose d'un équipement pour la coordination des deux relais de découplage | ens |  |  | 0
1023 | Mise à disposition de bornier dans chaque local TGBT, pour la mise à disposition de l'information de découplage | U |  |  | 0
1024 | Fourniture et pose d'une liasion en fibre optique reliant les deux PDL et l'ensemble des borniers des postes satellites | ml |  |  | 0
1025 | Programmation des protections de découplage externe | U |  |  | 0
1026 | Essais et mise en service de la protection de déouplage | ens |  |  | 0
0 | RECAPITULATIF |  |  | € | €/Wc
100 | Gestion de projet |  | 0 |  | #DIV/0!
200 | Etudes |  | 0 |  | #DIV/0!
300 | Hygiène Sécurité Environnement (HSE) |  | 0 |  | #DIV/0!
400 | Système d'intégration |  | 0 |  | #DIV/0!
500 | Modules PV |  | 0 |  | #DIV/0!
600 | Onduleurs |  | 0 |  | #DIV/0!
700 | Génie électrique : CC, CA |  | 0 |  | #DIV/0!
800 | Signalisation et équipments règlementaires |  | 0 |  | #DIV/0!
900 | Essais, mesures & mise en service |  | 0 |  | #DIV/0!
1000 | OPTIONS et PSE |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | TOTAL GENERAL HT SANS CUMUL OPTION et PSE |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | TOTAL GENERAL TTC (TVA 20%) SANS CUMUL OPTION et PSE |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | TOTAL GENERAL HT AVEC CUMUL OPTION et PSE |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | TOTAL GENERAL TTC (TVA 20%) AVEC CUMUL OPTION et PSE |  | 0 |  | #DIV/0!