## Slide 1: Interfaces Infra Réseaux – lots chantiers Analyse CHU-DSN
24/05/2024

## Slide 2: Sommaire
Points contractuels applicables TCE
Phase chantier avant mise en service réseau CHU
Schéma n°1 : Réseau complètement autonome

## Slide 3: Points contractuels applicables à tous les prestataires de lots chantiers
Pré-requis contractuels applicables à Tous Corps d’Etat
Annexes DSN
Additif Hypervision
IDN_00_DCE_ART_TCE_NOTE_TBS_TN_TZS_---_0001_0 - Additif TCE interface hypervision.pdf (extrait):
  § 7.3. EQUIPEMENTS ACTIFS DE RESEAU
  Les équipements actifs du réseau, à l’exception de ceux pour la GTE, seront tous fournis par le CHU.
  IMPORTANT :
    Le titulaire de chacun des lots ne doit fournir aucun hub ou switch / routeur réseau. Ces équipements sont interdits : Les seuls points d'accès au réseau informatique seront ceux fournis par le CHU.
    Les équipements connectés sur le réseau ne doivent avoir aucun service DNS actif.
    Les équipements de terrain communiquant via réseau IP, quel que soit le protocole appliqué, seront obligatoirement connectés directement au réseau informatique du CHU.
  § 7.6. PROTECTION DU RESEAU DU CHU SUR ET DEPUIS LA SOLUTION DU TITULAIRE
    Le titulaire de chacun des lots devra notifier précisément et clairement les moyens que le titulaire du lot s’engage à mettre en œuvre, de manière intrinsèque à sa fourniture-solution, pour sécuriser les accès possibles au réseau du CHU sur et depuis les équipements déployés dans son lot.
    En complément, le titulaire de chacun des lots pourra fournir ses préconisations pour améliorer cette sécurisation.
    -> Et ce jusqu’aux phases OPR avant mise en service

## Slide 4: Phase chantier avant mise en service du réseau du CHU
Phase chantier avant mise en service du réseau du CHU
Les prestataires veulent et doivent pouvoir avancer sur la mise en œuvre de leurs systèmes pour effectuer leurs recettes « usines » prestataires.
Dans le cas où le réseau DSN ne serait pas encore opérationnel, ces systèmes seront déployés et initialisés sans les équipements réseau du CHU, ni le paramétrage final du réseau et de ses équipements actifs (DHCP, filtrage de ports réseau, serveur de temps, etc.).
Même si le réseau DSN est déjà opérationnel, certains prestataires peuvent également souhaiter déployer leur réseau propre pour leurs tests (switchs, fibre, etc.) pour ne pas avoir à gérer les contraintes induites par la connexion au réseau CHU lors de leurs recettes « usines » prestataires. Cela va à l’encontre du cadre contractuel.
Prestataire dans son monde et en totale autonomie pour ces recettes « prestataires » isolées
Pas de sécurité à mettre en place, ni à gérer
  Aucune sécurité appliquée sur les équipements actifs réseau du prestataire (switchs, industriels ou non)
  Eventuellement un mot de passe générique sur les automates, connu de tous les intervenants du prestataire
Aucun filtrage réseau (ports, VLAN, etc.)
Aucun lien avec un serveur de domaine DNS, ni DHCP pour fournir les adresses IP réservées
  Gestion par Adresses IP fixes seulement
Un PC extérieur au CHU peut se connecter au réseau du prestataire, même si sans antivirus à jour ou OS pas à jour
Si PCs Windows ou autres systèmes android ou IOS (Apple) présents sur le réseau du prestataire :
  Aucune mise à jour de sécurité appliquée sur l’OS
  Aucune mise à jour antivirus
  Aucun lien avec le domaine CHU
Un PC CHU ne devra pas pouvoir se connecter en direct sur ce réseau prestataire
Certains prestataires souhaitent que la mise en service soit prononcée sans la connexion au réseau CHU, donc uniquement en recette « usine » » prestataire,
Cela va à l’encontre du cadre contractuel rappelé ci-avant et correspond à un transfert important de responsabilité vers le CHU.

## Slide 5: Schéma n°1 : Réseau complètement autonome (1/4)
Caractéristiques propres aux systèmes industriels :
- Contraintes d’isolement souvent imposées par le fournisseur/fabricant
- Très peu évolutifs dans le temps,
- Peu ouverts (interfaces très limitées)
- Ciblés sur une seule fonction
- Un seul équipement (automate ou poste informatique physique) fait office de passerelle avec le reste du monde

## Slide 6: Schéma n°1 : Réseau complètement autonome (2/4)
Caractéristiques principales du schéma n°1
Caractéristiques propres aux systèmes industriels, très peu évolutifs dans le temps, très fermés (interfaces très limitées) et ciblés sur une seule fonction.
Schéma déjà appliqué pour
Système de tri METRIC-Jensen de la blanchisserie,
Système d’engagement déporté Kannegiesser pour le grand plat (blanchisserie)
Ancien réseau propriétaire Sauter (CVC de Saint Jacques et périphériques)
SSI (Système de Sécurité Incendie),
GTE (Gestion Technique Electrique  boucle haute tension)
Autre exemple visité : DAOM aux HCL
+
Un seul équipement (automate ou poste informatique physique (pas un switch)) est connecté par deux cartes réseau distinctes
Au réseau du CHU
Au réseau lot chantier
Celui-ci fait office de passerelle entre le réseau du CHU et celui du lot chantier
Le réseau autonome du lot chantier est connecté exclusivement à un seul autre réseau, celui du CHU.
Pas de connexion externe directe du réseau autonome à internet (ni par 4G/5G, ni par modem, ni par PC télémaintenance) !!

## Slide 7: Schéma n°1 : Réseau complètement autonome (3/4)
Conséquence après connexion au réseau du CHU
Visibilité et supervision informatique du réseau autonome par la DSN
  Seul le poste informatique passerelle connecté au réseau du CHU est « visible » par le réseau CHU (liaison terminale du port de l’ONU)
  Lui seul peut et doit subir les mises à jour de sécurité imposées par la DSN du CHU (antivirus et OS)
  Aucune supervision possible des autres équipements du réseau autonome par la DSN
Responsabilité du réseau et de son système
 L’ensemble du système et du réseau autonome du lot chantier est totalement hors périmètre et hors responsabilité DSN
  La DSN n’interviendra pas sur ce réseau autonome, ni en fourniture d’équipements, ni en déploiement, ni en administration, ni en support/assistance, ni en mise à jour/maintenance
  La DSN n’appliquera aucune mise à jour applicative (logiciel), antivirus et OS sur ce réseau et le système
  excepté la transmission des mises à jour obligatoires à appliquer sur le poste passerelle
Administration du réseau autonome et du système
   Le réseau autonome et son système seront administrés et sous la responsabilité exclusive du service exploitant
  Contrat de maintenance et niveau de garantie à prévoir et mettre en place par le service exploitant directement avec le prestataire
  Réseau conçu et réalisé exclusivement par le prestataire et Indépendance de ce réseau autonome (@IP et VLANs) avec celui du réseau du CHU
  Elément imposé par le CHU : le paramétrage @IP de la carte réseau du poste passerelle connecté au réseau du CHU
  Obligation de ne pas avoir de doublons avec @IP et VLANs du réseau CHU
Sécurité du réseau autonome
  Sensibilité et fragilité extrêmes du réseau autonome aux virus du fait d’une situation figée (absence de mise à jour antivirus et OS)
  Toute connexion de PC/ équipements externes à ce réseau « figé » représente un risque d’infection par et pour le PC/équipement externe
  Nécessité de restreindre la connexion du poste passerelle au réseau du CHU pour la sécurité du réseau du CHU et celle du réseau autonome (filtres restrictifs)
Télémaintenance
  Depuis internet via portail d’accès télémaintenance fourni par CHU par rebond sur le poste passerelle (mode préconisé par la DSN du CHU)
  Par connexion d’un PC prestataire « en local » sur réseau lot chantier  Rappel : Ce mode de télémaintenance représente un risque d’infection du réseau autonome par et pour le PC de télémaintenance

## Slide 8: Schéma n°1 : Réseau complètement autonome (4/4)
Conséquence après connexion au réseau du CHU
Ecueil sécuritaire à traiter
Nécessité de restreindre les ports autorisés pour la connexion du poste passerelle via un pare-feu (interfaces, télémaintenance via réseau CHU) pour :
- Protéger le réseau du chantier et ses équipements
  - Protéger le réseau du CHU de tout risque d’infection provenant du réseau chantier
Liens avec SIH du CHU
  - Liens très réduits
  - Aucun lien avec l’active directory, pas de SSO,
  - Aucun accès possible aux répertoires bureautiques du CHU, ni aux applis du CHU depuis les équipements « chantier »
  - Interfaces entrantes limitées et filtrées (port et autres sécurités appliquées)
  - Utilisation des cartes GAIA impossible (exemple DAOM aux HCL)
  NB :
  Il est possible de mettre en place une interface simple de ‘fichier utilisateur’ vers le système autonome pour permettre aux utilisateurs de badger avec leur carte GAIA sur le réseau autonome
  La DSN-CHU a déjà mis en place avec succès ce type d’interface (DAV, robots autonomes de transport, etc.)
  Les contraintes et les limites sont toujours apparues au niveau du système autonome :
  - Si le système autonome ne sait pas gérer l’interface automatique, les numéro RFID des cartes GAIA doivent être renseignées manuellement par des utilisateurs référents ou ne seront finalement pas renseignées !
  - Certaines interfaces sont aussi très pauvres/limitées : si l’interface n’accepte pas le code SESAME, le nom de l’agent, ni son code UF, il sera impossible d’obtenir des rapports d’activité ou événement par UF, agent, nom
Etapes obligatoires pour validation mise en service du réseau autonome
  Validation formelle par les utilisateurs référents du service exploitant des contraintes et limites imposées par ce réseau autonome
   Pas de GAIA, SSO, carte GAIA KO, accès répertoires bureautique, intranet, etc.
  Bon fonctionnement en autonomie du système (recette prestataire)
  Qualification de la bonne connexion du poste passerelle au réseau du CHU
  Validation de l’application totale par le poste passerelle des mises à jour OS et antivirus transmises par le CHU
  Qualification et validation des interfaces entrantes et sortantes avec le SIH (vers hypervision (bacnet/IP) ou autre)

## Slide 9: Schéma n°1 : Réseau complètement autonome (4/4)
Synthèse
Système totalement isolé du reste du CHU, donc invisible
Absence complète d’accès aux services institutionnels CHU
Système sans fourniture/assistance/support, ni maintenance DSN
Système sensible aux attaques virales si infection
Réseau du système sans suivi