CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

DE

CLERMONT-FERRAND

CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 8 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Etablissement : CHU CLERMONT FERRAND

Site : GABRIEL MONTPIED

Localisation : Bâtiments HE, HED, Stérilisation, Plate-forme Fluides Médicaux Transit

Objet : DEMENAGEMENT DE LOCAUX DE LA PHARMACIE

N° opération : 7/HGM/16946

DIRECTION des TRAVAUX, de l’ENVIRONNEMENT et de la SECURITE

Département SECURITE

Juillet 2025

Règlementation

Toutes les entreprises seront soumises :

Pour la partie « Système de Sécurité Incendie » :

* à l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlement, etc, en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La Norme NF - C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension - règles » et ses additifs.

- L’arrêté du 25 juin 1980, portant approbations des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- L’arrêté du 23 mai 1989 avec l’ensemble de ses arrêtés modificatifs (avec en particulier l’arrêté du 10 décembre 2004) relatif aux dispositions particulières concernant les établissements du type U.

- L’arrêté du 2 février 1993 dans son ensemble modifiant le règlement de sécurité du 25 juin 1980, en particulier dans les articles MS 56 à MS 69.

- Les normes NF-S 61 950, NF-S 61 962, NF-S 61 970 et NF-S 61 930 à 61 940,

- Les instructions techniques IT 246 et 247 relatives au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Pour la partie « Câblage Informatique » :

* l’ensemble des préceptes édictés dans la charte de câblage informatique du CHU de Clermont-Ferrand « Charte_Cablage_VDI_2021 » annexée au présent CCTP.

* l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlements, etc., en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La norme NF-C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension - règles » et ses additifs ;

- Les normes EN 50167 (Câble de distribution horizontale), EN 50168 (Cordon), EN 50169 (Câble de distribution verticale, rocade), EN 50173-1 (Chaîne de liaison ISO 11801 Ed 2.1), EN 55022 (CEM : Compatibilité Electro Magnétique).

Pour l’ensemble du lot :

* au Respect des mesures d’hygiène et de sécurité pour les travaux de bâtiments et les travaux publics et tous travaux concernant les immeubles,

* aux Consignes particulières du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont - Ferrand.

Cette liste n’est aucunement limitative, tout règlement concernant ces installations devra être respecté.

Tout en ayant pour objectif de réaliser des ouvrages correspondant au descriptif remis, chaque soumissionnaire devra vérifier la conformité aux règlements énumérés ci-dessus. En cas de contradiction ou d’incompatibilité avec le CCTP, la priorité devra toujours être donnée à la réglementation en vigueur que l’entrepreneur s’engage à observer de façon stricte, même si elle correspond pour lui à une solution plus onéreuse.

PLANS FOURNIS

Plans projets Sécurité :

Plan n° 7/HGM/16946-8.01 : Plan projet - Détection incendie

Plan n° 7/HGM/16946-8.02 : Plan projet - Contrôle d’accès

Plan n° 7/HGM/16946-8.03 : Plan projet - Alarme intrusion

Plan n° 7/HGM/16946-8.04 : Plan projet - Vidéoprotection

Plans projets VDI :

7-HGM-16946-Plan-projet-VDI-1-STOCKAGE AMICALE

7-HGM-16946-Plan-projet-VDI-2-FLUIDES MEDICAUX

7-HGM-16946-Plan-projet-VDI-3-HE SOUS SOL

7-HGM-16946-Plan-projet-VDI-4-STERILISATION

Plans LT VDI :

Plan masse LT78-110-114

7-HGM-16946-Plan-LT78

7-HGM-16946-Plan-LT110

7-HGM-16946-Plan-LT114

BUT DU CHANTIER

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à la construction du bâtiment GM3. Il vise à réaménager plusieurs locaux pour le service de la pharmacie répartis dans les bâtiments HE (sous-sol), HED (sous-sol), Stérilisation (sous-sol) ainsi qu’à proximité immédiate de la dalle Fluides Médicaux du transit (réaménagement du bâtiment de l’amicale en un bâtiment de stockage) et d’un local pour le stockage des bouteilles de fluides médicaux.

Ces travaux nécessiteront notamment :

- d’adapter le système de sécurité incendie à la nouvelle configuration des locaux ainsi que d’étendre et mettre en conformité ce système dans le niveau sous-sol du bâtiment Stérilisation ;

- d’adapter le système de contrôle d’accès (déplacement de contrôle d’accès existant, équipement de nouvelles portes en contrôle d’accès, …) ;

- d’adapter le système de vidéoprotection (déplacement de caméras existantes) ;

- d’adapter le système d’alarme intrusion aux nouveaux accès (déplacement, ajout de contacts d’alarme, …) ;

- d’adapter le réseau informatique (ajout de prises RJ45, ...).

1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Deux zones sont concernées par l’adaptation du système de sécurité incendie :

- le sous-sol du bâtiment HE du fait de mise en place de nouveaux cloisonnements ;

- la mise en conformité du sous-sol des bâtiments Stérilisation et HED.

1.1 - REAMENAGEMENT SOUS-SOL BATIMENT HE

1.1.1 - DEPLACEMENT DE DETECTEURS INCENDIE

DESCRIPTION

Suite à la modification de cloisonnements, il sera prévu la dépose/repose et/ou déplacement pour recentrage dans les locaux réaménagés de 3 détecteurs automatiques d’incendie optiques type Sinteso de marque Siemens.

Ces détecteurs seront éloignés de plus de 50 cm de tout obstacle (luminaire, mur, …).

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, dépose/repose et repositionnement des détecteurs nos :

- ZDA 2.31/02 dans l’espace ES9 suite à l’installation d’une chambre froide dans cette zone ;

- ZDA 2.1/02 à recentrer dans l’espace bureautique du local ES30 suite à l’installation d’une cloison. Ce détecteur sera par ailleurs à recâbler sur l’indicateur d’action du détecteur ZDA 2.1/03 étant donné que son indicateur actuel va se retrouver dans une zone non accessible ;

- ZDA 2.34/04 à recentrer dans la circulation ES15 suite à l’installation d’une cloison.

1.1.2 - AJOUT DETECTEUR INCENDIE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et intégration dans un bus existant d’un détecteur automatiques d’incendie optiques type Sinteso C-line avec isolateur et socle de marque Siemens répondant aux 6 foyers type de la réglementation, adressé individuellement (y compris socle, module et tête).

Ce détecteur devra être équipé d’un porte étiquette permettant leur repérage (N° ZDA / N° du détecteur).

Ce détecteur sera éloigné de plus de 50 cm de tout obstacle (luminaire, mur, …).

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, pose et raccordement d’un détecteur incendie à programmer sur la ZDA 2.32 dans le local technique créé dans le local des armoires sécurisées ES13.

1.1.3 - DEPLACEMENT INDICATEUR D’ACTION

DESCRIPTION / LOCALISATION

Suite à la modification d’accès au local ES13, il sera prévu de déplacer l’indicateur d’action situé dans la circulation ES17 au-dessus de la porte d’accès actuelle à ce local et permettant le report du détecteur ZDA 2.32/01 au-dessus de la porte d’accès dans la circulation ES15.

Cet indicateur d’action devra également permettre le report du nouveau détecteur installé dans le local technique intégré au local ES13.

1.1.4 - AJOUT INDICATEUR D’ACTION

DESCRIPTION / LOCALISATION

Suite à la création d’un local technique dans le local ES13, il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d’un indicateur d’action au-dessus de la porte d’accès à ce local, dans le local ES13, afin de reporter le nouveau détecteur incendie installé dans ce local technique.

1.1.5 - CABLAGE (NATURE ET CHEMINEMENT DES CABLES)

Le câblage des détecteurs sera réalisé au moyen d'un câble téléphonique 1 paire 9/10ème type SYS1 de couleur rouge.

Le faux-plafond de ce secteur n’étant pas démontable, les câbles seront passés en apparent dans une goulotte plastique blanche.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu 1 heure des ouvertures créées par le présent lot dans ces dernières lors du passage des câbles ou du matériel.

1.1.6 - MISE EN SERVICE ET RECEPTION

L’assistance technique du constructeur du matériel sera impérativement exigée.

Sous la responsabilité et à la charge du constructeur cette assistance technique inclura :

 la collaboration avec l’entreprise à l’étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

 les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

 la mise en service et le contrôle de l’installation en fin de chantier (avec fourniture d’un P.V.*),

 la prise en charge des obligations de l’installateur lors des essais et contrôle de l’installation,

 la collaboration avec l’entreprise retenue à la mise à jour du dossier d’identité SSI et l’élaboration du certificat APSAD si l’adjudicataire est certifié,

 la formation des utilisateurs.

Cette assistance inclura en particulier :

 la mise à jour des textes de l’ensemble des locaux concernés par le présent dossier ; les textes devront être validés d’un commun accord avec le CHU ;

 la mise à jour (modification des cloisonnements, implantation des détecteurs, … ) du plan du niveau concerné sur l’Unité d’Aide à l’Exploitation (U.A.E.) présente au PC Sécurité.

* Le procès-verbal établi devra être précis et détaillé ; les résultats obtenus pour chaque détecteur devront être notifiés (textes sur l’unité de signalisation du SDI, DAS asservis, etc.…).

1.1.7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu la mise à jour du plan de détection incendie du 1er sous-sol du bâtiment HE à partir du support Autocad, représentant la totalité du matériel incendie déplacé et/ou installé (localisation des détecteurs automatiques, ...).

Ce document sera fourni sur support informatique (support Autocad).

1.2 - MISE EN CONFORMITE SOUS-SOL BATIMENTS STERILISATION / HED

Le sous-sol du bâtiment Stérilisation est couvert actuellement pour certains locaux par le Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) du bâtiment Stérilisation et pour d’autres locaux par le S.S.I. du bâtiment HED. Par ailleurs, certains locaux ne sont actuellement pas couverts.

Dans le cadre du présent dossier afin d’être en cohérence pour l’ensemble des locaux de ce niveau, il est prévu de raccorder l’ensemble des équipements de détection et d’asservissement sur le S.S.I. du bâtiment Stérilisation et de généraliser la détection aux locaux non couverts jusqu’à présent.

1.2.1 - CHANGEMENT DE BUS DETECTEURS INCENDIE

DESCRIPTION

Il sera prévu la déconnexion de 12 détecteurs incendie actuellement raccordés sur le S.S.I. du bâtiment HED afin de les intégrer dans le bus de détection existant du S.S.I. du bâtiment Stérilisation.

Les détecteurs seront reprogrammés pour être intégrés aux ZDA correspondantes.

Le bus de détection sur lequel ils sont actuellement raccordés sera reconstitué côté bâtiment HED et ne devra plus transiter par le bâtiment Stérilisation.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, intégration des détecteurs suivants dans le bus de détection du S.S.I. du bâtiment Stérilisation :

- détecteur n° ZDA187/03 du local Stockage Transit eau STE0902, détecteurs nos ZDA187/04, 05, 09, 10, 11 et 12 du local Stockage CAMS flux logistique STE0903, détecteurs nos ZDA187/06, 07 et 08 du local Dépôt solutés STE 0904. Ces détecteurs seront reprogrammés sur la ZDA 03 du S.S.I. du bâtiment Stérilisation.

- détecteur n° ZDA187/02 de la circulation logistique STE0901, détecteur n° ZDA187/01 de la circulation logistique STE0901bis. Ces détecteurs seront reprogrammés sur la ZDA 02 du S.S.I. du bâtiment Stérilisation.

1.2.2 - AJOUT DETECTEURS INCENDIE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et intégration dans un bus existant du S.S.I. du bâtiment Stérilisation de dix-sept détecteurs automatiques d’incendie optiques type Sinteso C-line avec isolateur et socle de marque Siemens répondant aux 6 foyers type de la réglementation, adressés individuellement (y compris socle, module et tête).

Ces détecteurs devront être équipés d’un porte étiquette permettant leur repérage (N° ZDA / N° du détecteur).

Ces détecteurs seront éloignés de plus de 50 cm de tout obstacle (luminaire, mur, …).

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, pose et raccordement de dix-sept détecteurs afin de couvrir l’ensemble des locaux et circulations non équipés jusqu’à présent au sous-sol du bâtiment Stérilisation.

1.2.3 - AJOUT INDICATEURS D’ACTION

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de treize indicateurs d’action permettant de reporter les détecteurs des locaux.

Chaque indicateur d’action sera positionné dans la circulation au-dessus de la porte d’accès du local dans lequel se trouve le(s) détecteur(s) qu’il reportera.

Pour les locaux inclus dans un autre local, il sera prévu un indicateur d’action au-dessus de la porte d’accès située dans le local dans lequel il débouche. Le détecteur sera également reporté sur l’indicateur d’action au-dessus de la porte d’accès à ces locaux depuis la circulation.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, pose et raccordement de treize indicateurs d’action afin de reporter les détecteurs incendie situés dans chaque local équipé.

1.2.4 - DEPLACEMENT DECLENCHEUR MANUEL D’ALARME INCENDIE

DESCRIPTION

Suite à la mise en place d’un nouveau cloisonnement, il sera prévu le déplacement d’un déclencheur manuel d’incendie de manière à le repositionner à côté de l’issue de secours.

Ce déclencheur sera positionné à une hauteur de 1,30m.

Il sera prévu la pose d’une plaque de propreté à l’emplacement actuel du déclencheur manuel.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, déplacement du déclencheur manuel d’incendie n° ZDM01/01 actuellement dans la circulation logistique STE0901bis afin de le repositionner à côté de l’issue de secours dans la circulation logistique STE0901.

1.2.5 - AJOUT DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX D’ALARME GENERALE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et intégration dans le bus d’alarme existant du S.S.I. du bâtiment Stérilisation d’un diffuseur sonore et visuelle d’alarme générale de marque Siemens.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, pose et raccordement d’un diffuseur sonore et lumineux d’alarme générale dans la circulation à proximité du local Archives STE0905.

1.2.6 - AJOUT FLASH LUMINEUX D’ALARME INCENDIE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et intégration dans le bus d’alarme existant du S.S.I. du bâtiment Stérilisation d’un flash lumineux d’alarme incendie de marque Siemens.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, pose et raccordement d’un flash lumineux d’alarme incendie dans le WC STE0906 prévu d’être remis en service.

1.2.7 - SUPPRESSION DIFFUSEUR SONORE D’ALARME GENERALE SELECTIVE

DESCRIPTION

Il sera prévu la déconnexion et dépose d’un diffuseur d’alarme générale sélective raccordé sur le S.S.I. du bâtiment HED et implanté dans le sous-sol du bâtiment Stérilisation.

Le bus sur lequel il était raccordé sera reconstitué côté bâtiment HED et ne devra plus transiter par le bâtiment Stérilisation.

Il sera prévu la pose d’une plaque de propreté à l’emplacement actuel du diffuseur.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, déconnexion et dépose du diffuseur sonore d’alarme générale sélective raccordé sur le S.S.I. du bâtiment HED situé dans la circulation logistique STE0901bis.

1.2.8 - DEPLACEMENT TABLEAU DE REPORT D’ALARME INCENDIE

DESCRIPTION

Il sera prévu le déplacement du tableau de report d’alarme incendie du S.S.I. du bâtiment HED actuellement implanté dans le sous-sol du bâtiment Stérilisation afin de le repositionner dans le sous-sol du bâtiment HED.

Il sera prévu la pose d’une plaque de propreté à l’emplacement actuel du tableau de report.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, déplacement du tableau de report d’alarme incendie du S.S.I. du bâtiment HED actuellement positionné dans la circulation logistique STE 0901bis du bâtiment Stérilisation afin de le repositionner dans la circulation HE0804 du bâtiment HED.

1.2.9 - ASSERVISSEMENT PORTE SOUS CONTROLE D’ACCES

DESCRIPTION

Il sera prévu l’asservissement à la détection incendie du système de verrouillage d’une porte placée sous contrôle d’accès afin de permettre son déverrouillage en cas de déclenchement de l’alarme incendie sur le S.S.I. du bâtiment Stérilisation.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, asservissement à l’alarme incendie du système de verrouillage installé sur la porte sous contrôle d’accès entre les circulations logistiques STE0901 et STE0901bis du bâtiment Stérilisation.

1.2.10 - MODIFICATION ASSERVISSEMENT VENTOUSES DE MAINTIEN OUVERT

DESCRIPTION

Il sera prévu la déconnexion de l’asservissement de 6 ventouses de maintien ouvert actuellement pilotées par le C.M.S.I. du bâtiment HED afin de les faire piloter, pour 4 d’entre elles par le C.M.S.I. du bâtiment Stérilisation.

Les 2 autres seront déposées étant donné que la porte sera supprimée.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, modification de l’asservissement à la détection incendie des ventouses suivantes afin de les piloter depuis le C.M.S.I. du bâtiment Stérilisation :

- porte du local stockage transit eau STE0902 ;

- porte du local stockage CAMS flux logistique STE0903.

Les ventouses sur la porte actuelle du local dépôt soluté STE0904 seront déconnectées et déposées.

1.2.11 - ASSERVISSEMENT VENTOUSES DE MAINTIEN OUVERT

DESCRIPTION

Il sera prévu l’asservissement à la détection incendie de 6 ventouses de maintien ouvert posées sur des portes coupe-feu de locaux à risques par le lot « Menuiserie ».

Pour chaque porte qui sera équipé de telles ventouses, il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d’un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette de la série Mosaïc 45 de marque LEGRAND ou similaire permettant de déporter la désactivation de ces ventouses et permettre ainsi la fermeture des portes.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, asservissement à la détection incendie des ventouses de maintien ouvert posée par le lot « Menuiserie » avec pose d’un bouton de désactivation par bloc-porte sur les portes suivantes :

- porte du local dépôt solutés STE0904 à asservir sur le SSI du bâtiment Stérilisation ;

- porte entre circulations logistiques STE0901 et STE0901bis à asservir sur le SSI du bâtiment Stérilisation ;

- porte du local stockage HE0803 à asservir sur le SSI du bâtiment HED (possibilité de reprendre le câblage des ventouses existantes sur la porte actuelle qui est prévue d’être remplacée suite à dégradation de cette dernière).

1.2.12 - VENTOUSES DE MAINTIEN OUVERT

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et asservissement à la détection incendie de 4 ventouses incendie magnétiques type EFF ou similaire permettant de maintenir une porte ouverte et de la fermer en cas de détection incendie.

Ces ventouses seront à rupture de courant et pourront être alimentées aussi bien en 24 ou 48 volts.

Ces ventouses devront intégrer un bouton de désactivation permettant de les libérer en cas de besoin et ainsi fermer la porte.

Elles seront fixées sur des poteaux métalliques à la charge du lot « Serrurerie ».

Pour chaque bloc-porte qui sera équipé de telles ventouses, il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d’un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette de la série Mosaïc 45 de marque LEGRAND ou similaire permettant de déporter la désactivation de ces ventouses et permettre ainsi la fermeture de la porte.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.01 joint, fourniture, pose et raccordement de ventouses de maintien ouvert avec boutons de désactivation déportés par bloc-porte sur les portes du local stockage solutés HE0801 à asservir sur le SSI du bâtiment HED.

1.2.13 - MODULES M.E.A.

Le présent lot devra prévoir l’ensemble des M.E.A. nécessaires au pilotage des asservissements prévus d’être modifiés / ajoutés dans le cadre du présent dossier.

1.2.14 - CABLAGE (NATURE ET CHEMINEMENT DES CABLES)

Détecteurs automatiques d’incendie, déclencheurs manuels et indicateurs d’action :

Le câblage des détecteurs, déclencheurs manuels et indicateurs d’action sera réalisé au moyen d'un câble 1 paire 9/10ème type SYS1 de couleur rouge.

Diffuseurs d’alarme :

Le câblage des diffuseurs sonores d’alarme sera réalisé au moyen d'un câble CR1 2 x 1,5 mm².

Ventouses magnétiques « incendie » :

Le câblage des ventouses asservies sera réalisé au moyen d'un câble U1000 RO2V x 1,5mm² (câble de catégorie C2).

Tableau répétiteur d’alarme :

Le câblage depuis les différents tableaux répétiteurs d’alarmes jusqu’au matériel central sera réalisé en câble 1 paire 9/10ème CR1 pour le bus Lon et 2x1,5² CR1 pour l’alimentation en 24V.

Tous les câbles seront passés dans les gaines « courant faible » lorsqu’elles existent, dans les chemins de câbles « courant faible » lorsqu’ils sont présents, sinon sous tube IRO correctement étiqueté ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Prévoir le rebouchage coupe-feu selon le degré coupe-feu de la paroi traversée des ouvertures créées par le présent lot dans les cloisons et dalles lors du passage des câbles ou du matériel.

1.2.15 - MISE EN SERVICE ET RECEPTION

L’assistance technique du constructeur du matériel sera impérativement exigée.

Sous la responsabilité et à la charge du constructeur cette assistance technique inclura :

 la collaboration avec l’entreprise à l’étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

 les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

 la mise en service et le contrôle de l’installation en fin de chantier (avec fourniture d’un P.V.*),

 la prise en charge des obligations de l’installateur lors des essais et contrôle de l’installation,

 la collaboration avec l’entreprise retenue à la mise à jour du dossier d’identité SSI et l’élaboration du certificat APSAD si l’adjudicataire est certifié,

 la formation des utilisateurs.

Cette assistance inclura en particulier :

 la mise à jour des textes de l’ensemble des locaux concernés par le présent dossier ; les textes devront être validés d’un commun accord avec le CHU ;

 la mise à jour (modification des cloisonnements, implantation des détecteurs, … ) des plans des niveaux concernés sur l’Unité d’Aide à l’Exploitation (U.A.E.) présente au PC Sécurité.

* Le procès-verbal établi devra être précis et détaillé ; les résultats obtenus pour chaque détecteur devront être notifiés (textes sur l’unité de signalisation du SDI, DAS asservis, etc.…).

1.2.16 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu la mise à jour des plans de détection incendie et d’asservissements incendie du sous-sol du bâtiment HED ainsi que ceux du sous-sol du bâtiment Stérilisation à partir du support Autocad, représentant la totalité du matériel incendie installé (localisation des détecteurs automatiques, ...).

Ce document sera fourni sur support informatique (support Autocad).

2. CONTROLE D’ACCES

Il sera prévu la mise en place d’un contrôle d’accès sur 3 portes qui seront raccordées sur le système installé actuellement sur le CHU de Clermont Ferrand, le système CH400 ARPEGE+ de marque CHUBB au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED sur le site Gabriel MONTPIED.

2.1 LECTEUR DE BADGE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement à l’UTL Arpège+ (CH400) de 3 lecteurs de badges multifréquences hybrides disposant d’un module de lecture de proximité mini passive fonctionnant en 125 KHz et d’un module de lecture 13.56 MHz Mifare Desfire EV2 de marque STid.

Ces lecteurs possèderont une signalisation visuelle et sonore (état de veille, passage autorisé, passage non autorisé, …)

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- d’un lecteur de badge au niveau du dégagement ES1 pour permettre l’accès aux vestiaires de la pharmacie avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un lecteur de badge au niveau du dégagement ES17 pour permettre l’accès au local ES 11 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un lecteur de badge au niveau du dégagement pour permettre l’accès au couloir du stockage des solutés  avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloirs SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.2 BOUTON POUSSOIR DE DEVERROUILLAGE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de 3 boutons poussoirs inverseurs avec porte étiquette de la série Mosaïc 45de marque LEGRAND ou similaire permettant la décondamnation du système de verrouillage afin de sortir du local.

Selon le type de cloison à proximité de la porte, ces boutons poussoirs seront montés soit en encastré dans la cloison, soit en saillie.

L’emplacement exact des boutons poussoirs de déverrouillage sera validé au moment du chantier.

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- d’un bouton poussoir de déverrouillage au niveau des vestiaires pour permettre l’accès au niveau du dégagement ES1 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un bouton poussoir de déverrouillage au niveau du local ES 11 pour permettre l’accès au dégagement ES 17 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un bouton poussoir de déverrouillage au niveau du couloir du stockage des solutés pour permettre l’accès au dégagement avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloirs SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.3 DECLENCHEUR MANUEL D’OUVERTURE D’URGENCE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de 3 dispositifs de commande manuelle de déverrouillage d’urgence référence RCP310G de marque IZYX-Systèms ou similaire.

Ces dispositifs seront constitués d’un déclencheur manuel de couleur verte installé en semi-encastré dans la cloison et devront émettre une alarme sonore et lumineuse en cas d’activation.

Le déclenchement devra se faire par pression au centre de la membrane déformable avec visualisation de l’état du système et réarmement par clef spécifique (2clefs par DM à fournir).

Ces déclencheurs devront être équipés d’un capot de protection transparent plombable. Une pré-alarme sonore devra également pouvoir être émise dès lors que le capot de protection sera soulevé et avant même que le déclencheur soit activé.

Selon le type de cloison à proximité de la porte, ces déclencheurs manuels verts seront montés soit en encastré dans la cloison, soit en saillie.

L’emplacement exact des déclencheurs manuel d’urgence sera validé au moment du chantier.

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- d’un déclencheur manuel d’ouverture d’urgence au niveau des vestiaires pour permettre l’accès au niveau du dégagement ES1 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un déclencheur manuel d’ouverture d’urgence au niveau du local ES 11 pour permettre l’accès au dégagement ES 17 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- d’un déclencheur manuel d’ouverture d’urgence au niveau du couloir du stockage des solutés pour permettre l’accès au dégagement avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloirs SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.4 SYSTEME DE VERROUILLAGE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement en applique de 4 ventouses 350kg de marque SEWOSY ou similaire pour porte un vantail.

Ces ventouses seront équipées d’un dispositif lumineux permettant de savoir si elles sont alimentées ou non ainsi que d’un contact de position permettant de rapporter leurs positions sur le système de contrôle d’accès.

Ces ventouses seront alimentées électriquement à partir d’Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.) installées dans le présent projet et pilotées par l’UTL 53 de contrôle d’accès.

L’emplacement exact de ces ventouses sera validé au moment du chantier.

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- de deux ventouses pour la porte entre les vestiaires et le dégagement ES 11 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- de deux ventouses pour la porte du local ES 11 et le dégagement ES 17 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.5 CONTACT DE POSITION

DESCRIPTION

Il sera prévu le raccordement au système de contrôle d’accès de 6 contacts de position pour permettre de rapporter l’état de la porte (ouverte, fermée, forcée, …).

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu le raccordement :

- de deux contacts de position sur les 2 ventouses pour la porte entre les vestiaires et le dégagement ES 11 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- de deux contacts de position sur les 2 ventouses pour la porte du local ES 11 et le dégagement ES 17 avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

- de deux contacts de position sur les 2 ventouses pour la porte entre le couloir du stockage des solutés et le dégagement avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.6 RACCORDEMENT DES VENTOUSES SUR NOUVELLE PORTE

DESCRIPTION

Il sera prévu le raccordement au système de contrôle d’accès des 2 ventouses installées sur la nouvelle porte au niveau du 2ème Sous-Sol du bâtiment de la Stérilisation (voir lot 6 menuiserie intérieure).

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu le raccordement :

- de deux ventouses pour la porte entre le dégagement et le stockage soluté avec raccordement au niveau de l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.7 DEPOSE ET DECONNECTION DE L’ANCIEN SYSTEME

DESCRIPTION

Il sera prévu les déposes d’une partie de l’ancien système de contrôle d’accès sur les portes entre le local ES 11 et le dégagement ES 17 au niveau du bâtiment HE ainsi que la dépose entre les portes du stockage archive et le dégagement au niveau du 2ème Sous-Sol HED.

Les système déposés et déconnectés comprendront le bouton poussoir de déverrouillage, le déclencheur manuel d’ouverture d’urgence et les 2 ventouses de verrouillage de porte, seul sera gardé l’ouverture de la porte par l’interphone au niveau de la porte entre le local ES11 et le dégagement ES 17 au niveau du 1er Sous-Sol du bâtiment HE et pour la porte entre le stockage archive et le dégagement, il sera prévu la dépose du lecteur de badges, du bouton poussoir de déverrouillage, du déclencheur manuel d’ouverture d’urgence, des 2 ventouses de verrouillage de porte. Les câbles seront mis en attente dans une boite plexo côté porte avec le repérage de chaque câble et débranché et repéré côte UTL

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu le raccordement :

- la dépose du matériel sur la porte entre le local ES 11 et le dégagement ES 17 au 1er Sous-Sol du bâtiment HE.

- La dépose du matériel sur la porte entre le local stockage archive et le dégagement au 2ème Sous-Sol du bâtiment HED.

2.8 ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement d’une Alimentation Electrique de Sécurité permettant d’alimenter les systèmes de verrouillage de type ventouse magnétique ainsi que l’ensemble des déclencheurs manuels verts.

Ces alimentations auront une tension d’alimentation de 24V et devront avoir la puissance nécessaire pour permettre le raccordement des systèmes de verrouillage du présent dossier et permettre le raccordement de futurs systèmes de verrouillage.

L’AES sera raccordé sur le départ déjà existant qui permet d’alimenter l’AES déjà installé lors d’un précédent dossier.

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- d’une AES dans le couloir SG S39b 53 au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.9 CARTE EXTENSION D’UTL

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de 2 cartes extension permettant la gestion de 2 lecteurs, 4 entrées et 2 sorties.

Ces cartes seront utilisées dans l’UTL 53 située dans le couloir SG S39b au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

LOCALISATION

Selon le plan n°7/HGM/16946 – 8.02 joint, il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement :

- de 2 cartes extension au niveau de l’UTL 53 dans le couloir SG S39b 53 au 1er Sous-Sol du bâtiment HED.

2.10 ENSEMBLE CABLAGE

Il sera prévu à la charge du présent lot, l’ensemble du câblage nécessaire entre les UTL, les AES et les différents terminaux (systèmes de verrouillage, lecteurs de badges, …) pour l’ensemble des locaux équipées.

Le câblage et le raccordement des lecteurs de proximité installés jusqu’aux UTL sera réalisé en câble 3p 9/10ème blindé.

Tout câble qui cheminerait en extérieur hors fourreau devra être protégé dans un tube métallique résistant à tout acte de vandalisme

Pour les parties intérieures au bâtiment, le passage des câbles se fera dans les gaines techniques « courants faibles », dans les faux plafonds dans le chemin de câbles « courants faibles » lorsqu’il est présent, sinon sous tube IRO correctement étiqueté ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu du degré de la cloison des ouvertures créées par le présent lot dans ces dernières lors du passage des câbles ou du matériel.

## 2.11 ASSISTANCE TECHNIQUE / MISE EN SERVICE

Il sera impérativement exigé une assistance technique et une mise en service de l’installation par le fournisseur du matériel (Chubb Delta).

Cette assistance inclura notamment :

- La collaboration à l’étude du projet la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

- La participation aux réunions de chantier selon besoin, en fonction de l’avancement du chantier,

- Les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

- La mise en service et le contrôle du système par intégration dans le système existant et programmation au niveau du logiciel de l’ensemble des équipements qu’elle pilotera (la programmation des profils et des badges sera prise en charge par le CHU).

Cette mise en service donnera lieu à un Procès-Verbal de réception précis et détaillé.

## 2.12 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, la mise à jour du plan de contrôle d’accès du niveau 1er Sous-Sol du bâtiment HED sur support Autocad, représentant la totalité du matériel installé (lecteurs, boutons poussoirs, cheminement des câblages, …) ainsi que la mise à jour du carnet de câblage pour l’UTL 53 sur support Autocad.

Il sera remis le support informatique au format Autocad du carnet de câblage et du plan d’implantation.

3. ALARME INTRUSION

Une zone est concernée par l’adaptation du système d’alarme intrusion à savoir le sous-sol du bâtiment HE.

Cette zone est équipée d’un système d’alarme intrusion fonctionnant à partir d’une centrale d’alarme intrusion de type GALAXY de marque HONEYWELL. L’ensemble des portes en périphérie de la zone surveillée sont équipées de contacts de position raccordés à cette centrale.

Le présent dossier consistera à supprimer les contacts qui n’auront plus lieu d’être (portes supprimées), à déplacer des contacts ou à en ajouter pour les nouveaux accès créés.

3.1 - DEPOSE CONTACTS DE POSITION

DESCRIPTION

Suite à la suppression de certaines portes d’accès et à la réorganisation de l’accès à certains locaux, il sera prévu la déconnexion et dépose de 3 contacts de position sur des portes simple vantail.

Ces contacts seront soit conservés pour être reposés dans le cadre du présent dossier (cf. paragraphe 3.3), soit pour ceux qui ne seront pas réutilisés remis au CHU qui les conservera.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.03 joint, dépose des contacts de position sur :

- la porte d’accès simple vantail au local ES13 depuis la circulation ES15 ;

- les 2 portes d’accès simple vantail à la zone rétrocession depuis la circulation logistique.

3.2 - DEPLACEMENT CONTACTS DE POSITION

DESCRIPTION

Suite à la mise en place d’une nouvelle porte qui sera positionnée en périphérie de la zone surveillée devant un accès existant, il sera prévu la dépose des contacts de la porte actuelle et leur repose sur cette nouvelle porte.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.03 joint, déplacement des contacts de position existants sur la porte actuelle entre la circulation ES15 et l’escalier ES25 afin de les repositionner sur la nouvelle porte avec guichet qui sera installée juste devant la porte actuelle côté escalier.

3.3 - INSTALLATION CONTACTS DE POSITION

DESCRIPTION

Suite à l’extension de la zone surveillée englobant un nouvel accès, il sera prévu d’équiper la porte double vantail existante au niveau de ce dernier avec des contacts de position (réutilisation des contacts déposés au paragraphe 3.1) qui seront à poser et raccorder à la centrale d’alarme existante.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/HGM/16946-8.03 joint, pose et raccordement de contacts de position sur la porte double vantail entre la circulation des vestiaires et l’escalier ES1.

3.4 ENSEMBLE CABLAGE

Il sera prévu à la charge du présent lot, l’ensemble du câblage nécessaire entre les contacts et le matériel central.

Le passage des câbles se fera dans les gaines techniques « courants faibles » ou sous goulottes lorsqu’elles sont présentes, sinon en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire (faux-plafonds du bâtiment non démontables).

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu du degré de la cloison des ouvertures créées par le présent lot dans ces dernières lors du passage des câbles ou du matériel.

3.5 - MISE EN SERVICE ET RECEPTION

L’assistance technique du constructeur du matériel sera impérativement exigée.

Sous la responsabilité et à la charge du constructeur cette assistance technique inclura :

 la collaboration avec l’entreprise à l’étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

 les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

 la mise en service et le contrôle de l’installation en fin de chantier (avec fourniture d’un P.V.),

 la prise en charge des obligations de l’installateur lors des essais et contrôle de l’installation.

3.6 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu la mise à jour du plan d’alarme intrusion du sous-sol du bâtiment HE à partir du support Autocad.

Ces documents seront fournis sur support informatique (support Autocad).

4. VIDEOPROTECTION

Une zone est concernée par l’adaptation du système de vidéoprotection à savoir le sous-sol du bâtiment HE.

4.1 - DEPOSE / REPOSE CAMERAS

 Le local contenant les armoires sécurisées étant réaménagé dans un nouveau local, il sera prévu le déplacement des 2 caméras de vidéoprotection existantes dans le local actuel et raccordées au système global de vidéoprotection du site (Milestone).

Il sera prévu à la charge du présent lot la déconnexion et dépose des 2 caméras existantes (Cam 152 et Cam153) dans le local actuel puis leur repose et reconnexion dans le nouveau local créé ES13.

Les prises informatiques nécessaires à leur raccordement sont à la charge du présent lot (cf. paragraphe 5 « CABLAGE INFORMATIQUE »).

 Par ailleurs, suite à l’installation de la chambre froide dans l’espace ES9, il sera prévu la dépose de la caméra Cam147 couvrant actuellement cette zone.

Cette caméra sera remise au CHU qui la conservera.

4.2 - MISE EN SERVICE ET RECEPTION

Le reparamétrage de ces caméras dans leur nouvel environnement (angle de vue, …) sera à la charge du présent lot de même que leur réintégration dans le logiciel vidéo pour une visu en directe et l’enregistrement des images.

5. CABLAGE INFORMATIQUE

5.1 – PRISES A DEPOSER / REPOSER

Pour l’ensemble des prises ci-dessous à déposer puis reposer, les prises seront changées, y compris côté panneau de brassage pour les prises informatiques.

BATIMENT STOCKAGE / AMICALE :

- dépose de la prise RJ repérée « 16 » puis repose en fin de chantier.

- dépose puis repose en fin de chantier des 2 prises de téléphone existantes.

BATIMENT FLUIDES MEDICAUX

- sans objet

BATIMENT HE SOUS SOL

- dépose des 14 prises RJ45 de la zone bureaux ES30.

- dépose puis repose en fin de chantier des 9 prises téléphoniques de la zone bureaux ES30.

- déplacement de la prise WIFI dans la circulation ES15 en dehors de la zone tampon.

- déplacement de la prise caméra hors de l’emprise de la future chambre froide ES9.

BATIMENT STERILISATION

-sans objet

5.2 - PRISES RJ45 A CREER

BATIMENT STOCKAGE / AMICALE :

Depuis le LT78 (atelier des services techniques) prévoir un cheminement extérieur pour l’installation de 4 prises RJ45 en saillie :

- 1 RJ45 à l’entrée du bâtiment à droite.

- 1 RJ45 au niveau du poste de travail au fond.

- 1 RJ45 en plafond pour une borne WIFI.

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

BATIMENT FLUIDES MEDICAUX

Depuis le LT78 (atelier des services techniques) prévoir un cheminement extérieur pour l’installation de 3 prises RJ45 en saillie :

- 1 RJ45 à l’entrée du bâtiment à 1m20.

- 1 RJ45 en plafond pour une borne WIFI.

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

BATIMENT HE SOUS SOL

Depuis le LT110 (rdc HE) prévoir l’installation de 26 prises RJ45 :

Zone bureaux ES30 :

- 4 RJ45 sur la goulotte d’appareillage installée en plinthe par le lot CFO.

- 7 RJ45 sur la 1ère goulotte d’appareillage installée au sol par le lot CFO.

- 7 RJ45 sur la 2ème goulotte d’appareillage installée au sol par le lot CFO.

- 1 RJ45 au niveau du photocopieur sur le mur sous les châssis vitrés.

Circulation ES15 :

- 1 RJ45 en plafond pour une borne WIFI.

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

Local stupéfiants ES13 :

- 2 RJ45 sur la goulotte d’appareillage installée par le lot CFO.

- 2 RJ45 en hauteur sous le plafond pour 2 caméras.

Chambre froide ES9 :

- 1 RJ45 en hauteur sous le plafond pour une connexion GTC.

BATIMENT STERILISATION

Depuis le LT114 (mezzanine) prévoir l’installation de 6 prises RJ45 :

Bureaux 0802 :

- 2 RJ45 sur la goulotte d’appareillage installée en plinthe par le lot CFO.

Local 0801 :

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

Local 0803 :

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

Local 0904 :

- 1 RJ45 murale en hauteur sous le plafond pour une borne DECT.

- 1 RJ45 en plafond pour une borne WIFI.

5.3 - CONNECTEURS RJ45 + SUPPORTS ADAPTABLES DANS BAIE DE BRASSAGE

Dans les panneaux de brassage des baies informatiques, il sera prévu la fourniture et la pose de 39 connecteurs RJ45 pour les nouvelles prises + 3 connecteurs RJ45 pour les prises déposées/reposées.

5.4 - ENSEMBLE CABLAGE EN CABLE F/UTP Cat.6a

Le câblage des prises RJ45 sera réalisé au moyen de câble 4 paires F/UTP Cat.6a.

Les câbles relieront chaque prise terminale RJ45 aux panneaux de brassage des baies informatiques.

5.5 - GAINE ICT EN CLOISON ET PERCEMENT / REBOUCHAGE

Le passage des câbles en cloison se fera sous gaine ICT adaptée.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

5.6 - CHEMIN DE CABLES

Le passage des câbles se fera en chemin de câble dédié VDI dans les faux plafonds ou sous tube IRO correctement étiqueté pour moins de 5 câbles ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

5.7 - REPERAGE ET FOURNITURE DU CAHIER DE RECETTE

Chaque prise sera étiquetée dans la continuité de la nomenclature adoptée aux LT VDI, côté prise murale et côté panneau de brassage.

Le test de l’ensemble de l’installation donnera lieu à la fourniture d’un cahier de recette.

5.8 - FOURNITURE DES PLANS ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, d’un dossier en deux exemplaires comprenant la mise à jour du plan VDI représentant la totalité de l’installation livrée.

Le support informatique au format Autocad sera également fourni.

5.9 - CONDITIONS D’INTERVENTION

Compte tenu de la présence d’amiante dans le bâtiment HE, tout percement de dalle ou de plafond est formellement proscrit.