## RECAPITULATIF PAR LOTS
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiches Espace
RECAPITULATIF PAR LOTS
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Lot Climatisation
1 Remplacement des groupes frigorifiques | ens | 1 |  | 0
2 Remplacement unité complète de réfrigération chambre froide | ens | 1 |  | 0
3 Remplacement cassettes à eau glacée | ens | 1 |  | 0
4 Remplacement échangeur EG cyclotron + secours | ens | 1 |  | 0
5 Remplacement CTA 1 à CTA 11 | ens | 1 |  | 0
6 Remplacement extracteurs d'air | ens | 1 |  | 0
7 Remplacement réseaux soufflages/extractions labo P3 | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
LOT 2 : Plomberie- Traitement d'eau / AC
8 Mise en conformité du comptage général eau de ville | ens | 1 |  | 0
9 Création stockage, chloration d'eau de ville et upgrade traitement d'eau laboratoires | ens | 1 |  | 0
10 upgrade et redondance compresseurs d'air P3 | ens | 1 |  | 0
11 Remplacement liquéfacteur d'azote | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
12 Reprogrammation complète SDI/CMSI et remplacement détecteurs optiques obsolètes | ens | 1 |  | 0
13 Remise à niveau du contrôle d'accès | ens | 1 |  | 0
14 Upgrade ondulé batiment | ens | 1 |  | 0
15 Upgrade logiciel téléalarmes T°c LABGUARD | ens | 1 |  | 0
16 Informatique LAN | ens | 1 |  | 0
17 Remplacement de tous les BAES + pilotages | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - 2nd œuvre
18 Protection pare pluie derrière les armoires, équipements extérieurs | ens | 1 |  | 0
19 Création d'une structure protectrice pare soleil sur Poste/TGBT parking + reprise façades | ens | 1 |  | 0
20 Suppression butte de terre arrière, reprise d'étanchéité et aménagements | ens | 1 |  | 0
21 Remplacement carrelage des escaliers extérieurs | ens | 1 |  | 0
22 Remplacement et rehaussement cloture périphérique | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL € HT |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF PAR FICHE
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiches Espace
RECAPITULATIF PAR FICHE TRAVAUX
Désignation | MONTANT € HT
1 Remplacement des groupes frigorifiques | 0
2 Remplacement climatisation chambre froide | 0
3 Remplacement cassettes à eau glacée | 0
4 Remplacement échangeur EG cyclotron + secours | 0
5 Remplacement CTA 1 à CTA 11 | 0
6 Remplacement extraceurs d'air | 0
7 Remplacement réseaux soufflages/extractions labo P3 | 0
8 Mise en conformité du comptage général eau de ville | 0
9 Création stockage, chloration d'eau de ville et upgrade traitement d'eau laboratoires | 0
10 upgrade et redondance compresseurs d'air P3 | 0
11 Remplacement liquéfacteur d'azote | 0
12 Reprogrammation complère SDI/CMSI et remplacement détecteurs optiques obsolètes | 0
13 Remise à niveau du contrôle d'accès | 0
14 Upgrade ondulé batiment | 0
15 Upgrade logiciel téléalarmes T°c LABGUARD | 0
16 Informatique LAN | 0
17 Remplacement de tous les BAES + pilotages | 0
18 Protection pare pluie derrière les armoires, équipements extérieurs | 0
19 Création d'une structure protectrice pare soleil sur Poste/TGBT parking + reprise façades | 0
20 Suppression butte de terre arrière, reprise d'étanchéité et aménagements | 0
21 Remplacement carrelage des escaliers extérieurs | 0
22 Remplacement et rehaussement cloture périphérique | 0
TOTAL GENERAL € H.T. | 0

## Lot 1 GFs
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
1 Remplacement des groupes frigorifiques
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site ( nettoyage, balisage, accès parking) incluant tous les préparatifs nécessaires. | ens | 1 |  | 0
Consignations, démontages hydrauliques, électriques | ens | 1 |  | 0
Grutage | ens | 1 |  | 0
Fourniture des groupes frigorifiques:
Fourniture et livraison du Groupe froid N°1 selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Fourniture et livraison du Groupe froid N°2 selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Fourniture et livraison du Groupe froid N°3 selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Proposition de reprise et évacuation du Groupe froid N°1 | ens | 1 |  | 0
Proposition de reprise et évacuation du Groupe froid N°2 | ens | 1 |  | 0
Proposition de reprise et évacuation du Groupe froid N°3 | ens | 1 |  | 0
Installation:
Installation des groupes de production (pose, raccordement) par une entreprise spécialisée | ens | 1 |  | 0
Raccordements hydrauliques et électriques y compris M/A délestage client existant depuis optimiseur RSW, points E/S filaires vers automates SAYA existant. | ens | 1 |  | 0
Complément de calorifuge type "injection" des tuyauteries E/S après vannes d'isolement. | ens | 1
Équipements Complémentaires
Armoires électriques tropicalisée (fourniture et installation) selon les besoins spécifiques à respecter du CCTP | ens | 1 |  | 0
Systèmes de régulation (fourniture et installation) selon les besoins spécifiques à respecter du CCTP | ens | 1 |  | 0
Mise en Service
Mise sous tension et tests de fonctionnement des groupes de production incluant les rapports de mises en service du constructeur, tests de performances, rapports d''équilibrages hydrauliques, remontées points existants en supervision SAYA. | ens | 1 |  | 0
Formation du personnel CYROI sur l'utilisation la sécurité et la maintenance | ens | 1 |  | 0
Maintenance et suivi
Suivi de la performance et de la régulation sur 2 saisons consécutives (été/hiver) y compris entretien la 1ere année. | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture des fiches techniques complètes, schémas, plans EXE, fiches de selections, attestations de conformité constructeur dans le DOE informatique | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 Chambre froide
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
2 Remplacement unité int/ext, tubes et isolation thermique
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site ( nettoyage, balisage, accès, dérangement minime) incluant tous les préparatifs nécessaires. | ens | 1 |  | 0
Consignations, démontages électriques, y compris circuits frigorifiques avec récupération du fluide. | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture de l'unité intérieure: R+1
Plafond aéroréfrigérant | ens | 1 |  | 0
Batterie froide à détente directe (4 kWf) | ens | 1 |  | 0
Bac de récupération des condensats calorifugé | ens | 1 |  | 0
Système de régulation automatique | ens | 1 |  | 0
Automate et écran numérique sur façade de la chambre froide ( comme initialement) | ens | 1 |  | 0
Report de la T°c ambiante sur la supervision SAYA ( comme à l'existant avec paramétrage alarme haute T°c) | ens | 1 |  | 0
Fourniture de l'unité extérieure: R+2
Ventilo condenseur hélicoïde | ens | 1 |  | 0
Batterie de condensation avec traitement anti-corrosion « Blygold » | ens | 1 |  | 0
Compresseur frigorifique hermétique | ens | 1 |  | 0
Fixation sur socle béton existant avec plots anti-vibratiles | ens | 1 |  | 0
Raccordement électrique depuis installation existante | ens | 1 |  | 0
Protection mécanique type "capotage", anti UV et parepluie démontable facilement. | ens | 1 |  | 0
Raccordement frigorifique:
Fourniture et pose des circuits frigorifiques en cuivre entre l'unité extérieure et l'unité intérieure y compris supportages en faux plafonds/gaine technique et calorifuge avec épaisseur adaptée anti-condensation. | ens | 1 |  | 0
Epreuve de l'installation à l'azote, tirage au vide et complément de fluide si nécessaire. | ens | 1 |  | 0
Mise en Service
Mise sous tension et mise en service incluant le rapport de mise en service, tests de performances. | ens | 1 |  | 0
Formation du personnel CYROI sur l'utilisation la sécurité et la maintenance | ens | 1 |  | 0
Maintenance, suivi et garantie:
Suivi de la performance et de la régulation sur 2 saisons consécutives (été/hiver) y compris entretien la 1ere année. | ens | 1 |  | 0
Garantie "pièces et main d'œuvre" incluse pour 2 années après la mise en service de l'installation. | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture des fiches techniques complètes, schémas, plans EXE, fiches de selections, attestations de conformité constructeur dans le DOE informatique | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 Cassettes EG
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
3 Remplacement des cassettes à eau glacée
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site (balisage, dérangement minime en activité des laboratoires) | ens | 1 |  | 0
Consignations, démontages hydrauliques, électriques et évacuation des cassettes et ventilo convecteurs du site vers traitement contrôlé DEEE ou équivalent. (Qté estimée à vérifier 62) | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de Cassettes à Eau Glacée / ventilo convecteurs selon spécifications du CCTP:
Fourniture pose et raccordement de cassettes à EG "2 tubes" de nouvelle génération (Tranche 1) y compris pompe de relevage + filtre lavable et thermostat filaire non communicant ( M/A - PV MV GV auto + décalage +/-3°c) (Qté estimée à vérifier 28) | ens | 1 |  | 0
Cassettes à EG "2 tubes 2 fils" de nouvelle génération (Tranche 1) y compris accessoires pompe de relevage + filtre lavable ( 3 Insecterium Rdc / 1 phytobank R+1). pilotées depuis 2 automates DX Johnson Controls existants et conservés (Qté estimée à vérifier 4) | ens | 1 |  | 0
Ventilo-convecteur mural "2 tubes" à EG de nouvelle génération (Tranche 1) y compris accessoires, filtre lavable et thermostat non communicant ("") ( Rdc LT liquéfacteur d'azote / LT informatique) | ens | 1 |  | 0
Remplacement du câble existant rigide RO2V par du câble souple H07 entre le thermostat et la cassettes/ventilo convecteur. (Tranche 1 uniquement) (Qté estimée à vérifier 34) | ens | 1 |  | 0
Cassettes à EG "2 tubes" de nouvelle génération (Tranche 2) y compris accessoires, filtre lavable, pompe de relevage. (Qté estimée à vérifier 27) | ens | 1 |  | 0
Ventilo-convecteur mural "2 tubes" à EG de nouvelle génération (Tranche 2) y compris accessoires, filtre lavable,pompe de relevage ( salle D03 rdc parking) | u | 1 |  | 0
Une restitution parfaite de l'isolation thermique de chaque unité y compris le bac de condensats, raccordements hydrauliques E/S batterie, tube aval pompe relevage jusqu'au PVC pour empacher toute condensation/dégât. (Qté estimée à vérifier 62) | ens | 1 |  | 0
Mise en service:
Autocontrôle et mise en service des cassettes/VC | ens | 1 |  | 0
Formation du personnel de maintenance CYROI sur les nouvelles cassettes/VC | ens | 1 |  | 0
Garantie:
Une garantie "pièces et main d'œuvre" pour 2 ans sera inclus à l'offre globale | ens | 1 |  | 0
Fourniture stock maintenance CYROI:
Fourniture de thermostat en stock | u | 10 |  | 0
Fourniture de carte éléctronique ou régulateur préchargé | u | 5 |  | 0
Fourniture de servomoteur de vanne 3 voies de régulation | u | 10 |  | 0
Fourniture de pompe de relevage | u | 20 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique à la réception incluant les FT, nouveaux plans autocad à jour, les fiches de mises en service, autocontroles hydrauliques, contact fournisseurs etc… | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 Echangeur EG+secours
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
4 Remplacement échangeur eau glacée R+2 et secours
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning OFF du cyclotron qui sera fourni par CYROI (balisage etc..) | ens | 1 |  | 0
Consignations hydrauliques, électriques et dépose de l'échangeur EG (laissé in situ dans le LT). | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouvel échangeur selon spécifications du CCTP:
Fourniture pose et raccordement de l'échangeur à plaques équivalent et inoxydable selon spécificité du CCTP ( 75kw - régime primaire 7/12°c régime secondaire 12/17°c) et pré-isolé thermiquement (type encoffrement démontable) y compris bac de condensats inoxydable | u | 1 |  | 0
Refection parfaite de l'isolation thermique des 4 raccordements hydrauliques y compris mise en place de protection mécanique en tôle isoxale comme initialement | ens | 1 |  | 0
Mise en service:
Autocontrôle, absence de fuite et mise en service de l'échangeur | ens | 1 |  | 0
Garantie:
Une garantie "pièces et main d'œuvre" pour 2 ans sera incluse à l'offre globale | ens | 1 |  | 0
Fourniture stock de secours:
Fourniture d'un échangeur de secours identique bouchonné et pré isolé thermiquement | u | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique incluant les FT,la fiche de mise en service, autocontroles hydrauliques, contact fournisseurs etc… | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 CTAs
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
5 Remplacement CTA1 à CTA11
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site en minimisant les impacts sur l'activité de la plateforme et fonction des semaines d'arrêts nécessaires pour le remplacement de chaque CTA qui seront proposées au CYROI (+balisage, condamnation parkings, grutages etc..) | ens | 1 |  | 0
Fourniture de 11 CTA Nouvelle Génération en tout air neuf équipées de variateur électronique de vitesse et de motoventilateur à transmission directe: Basée sur les spécifications de performances énergétiques, thermiques, acoustiques du CCTP.
CTA tropicalisée N°1 UPR/radiochimie R+1 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°2 animalerie RDC | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°3 imagerie R+2 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°4 chimie R+2 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°5 laboratoires P2 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°6 sas matériel P3 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°7 laboratoire P3 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°8 startup N°1 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°9 startup N°2 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°10 startup N°3 | u | 1 |  | 0
CTA tropicalisée N°11 salle de pesée U.A | u | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE par CTA et remise en état TCE des locaux:
NB: Les différents lots techniques concernés seront sous traités par l'entreprise du lot N°1 Climatisation / ventilation et chaque poste sera détaillé dans ce même document par CTA ( maçonnerie, second oeuvre, fluides, CFO/cfa (dont SSI avec mise en veille des zones de détections durant travaux) etc… en incluant ces coûts y compris manutention, grutage...
Etude de démantellement TCE, remplacement CTA1 UPR/Radiochimie et remise en état des locaux.
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA1 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA2 animalerie (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA2 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA3 Imagerie (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA3 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA4 Chimie (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA4 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA5 laboratoires P2 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA5 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA6 sas matériel P3 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA6 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA7 laboratoire P3 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA7 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA8 startup N°1 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA8 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA9 startup N°2 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA9 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA10 startup N°3 (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA10 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Etude de démantellement TCE et remplacement CTA11 salle pesée U.A (…)
> à détailler par lot et par poste
Gros œuvre: | ens | 1 |  | 0
Second œuvre jusqu'aux finitions: | ens | 1 |  | 0
Electricité CFO/cfa | ens | 1 |  | 0
Climatisation, ventilation, plomberie, tuyauteries… | ens | 1 |  | 0
Autres… | ens | 1 |  | 0
Evacuation de la CTA11 ( manutention, grutage …) | ens | 1 |  | 0
Raccordement des CTA ( gaines, fluides, électricité, régulation dont refection parfaite isolation thermique gaines, tuyauteries y compris tôle isoxale comme initialement
Raccordement CTA1 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA2 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA3 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA4 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA5 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA6 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA7 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA8 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA9 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA10 | ens | 1 |  | 0
Raccordement CTA11 | ens | 1 |  | 0
Mise en service des CTA yc mise au point "claquages" de points E/S automates ET supervision + rééquilibrages hydrauliques et aérauliques des CTA, rapports de mise en service à fournir:
Mise en service CTA1 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA2 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA3 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA4 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA5 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA6 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA7 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA8 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA9 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA10 | ens | 1 |  | 0
Mise en service CTA11 | ens | 1 |  | 0
Fourniture stock de secours:
1 moto ventilateur complet pour la CTA1 UPR | ens | 1 |  | 0
1 moto ventilateur complet pour la CTA2 animalerie | ens | 1 |  | 0
1 moto ventilateur complet pour la CTA3 imagerie | ens | 1 |  | 0
Garantie:
Une garantie "pièces et main d'œuvre" pour 2 ans sera incluse à l'offre globale | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique à la réception des travaux incluant les FT et notes de calculs CTA,les fiches de mise en service CTA, rapports des claquages de points automates et GTC, rapports d'équilibrages aérauliques et hydrauliques, autocontroles, contact fournisseurs etc…( + mise à jour schémas électriques des armoires si nécessaire) | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 VEX
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
6 Remplacement des extracteurs d'air
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection détecteurs incendie etc…) afin de limiter au maximum les temps de coupures des laboratoires | ens | 1 |  | 0
Grutage, manutention, évacuation | ens | 1 |  | 0
Fourniture des extracteurs selon spécifications du CCTP et l'annexe "liste VEX à remplacer":
Fourniture extracteur simple + supportage, silent bloc, manchettes souples, chaise, pressostat diff., interrupteur de proximité etc… | ens | 1 |  | 0
Fourniture extracteur double ( caisson complet normal/secours avec clapets anti retour étanches) + supportage etc.. | ens | 1 |  | 0
Fourniture variateur electronique de vitesse ( selon puissance moteur) | ens | 1 |  | 0
Remplacement, raccordement et mise en service des extracteurs et variateurs:
Remplacement et mise en service des extracteurs et variateurs: | ens | 1 |  | 0
Rééquilibrage aéraulique en débit/pression de chaque extracteur/système par laboratoire afin de maintenir les confinements/cascades de pressions différentielles en salles | ens | 1 |  | 0
Garantie:
Une garantie "pièces et main d'œuvre" pour 2 ans sera incluse à l'offre globale | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique incluant les FT,les fiches de mise en service, rapports d'équilibrages aérauliques, contact fournisseurs etc… | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 1 Gaines labo P3
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
7 Remplacement gaines laboratoires P3
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 1 : Climatisation / Ventilation
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection des équipements à proximité, détecteurs incendie, CCF etc…) afin de limiter au maximum les temps de coupures du laboratoire | ens | 1 |  | 0
La protection mécanique, sécurisation, détecteurs incendie, remise en veille des clapets coupe feu en terrasse R+2 ( tous pilotés et contrôlés) sera assurée par le présent lot et sous traité à une entreprise spécialisée en SSI SIEMENS pendant la durée des travaux. | ens | 1 |  | 0
Grutage, manutention, évacuation gaines, déchets… | ens | 1 |  | 0
Remplacement réseau de soufflage et d'extraction CTA6&7:
Remplacement des gaines de soufflage en matériau anti corrosif y compris accessoires aérauliques, registres manuels, isolation thermique etc… | ens | 1 |  | 0
Remplacement des gaines d'extraction en matériau anti corrosif y compris accessoires aérauliques, registres, isolation thermique etc… | ens | 1 |  | 0
Test d'étanchéité à l'air (totalité des réseaux du laboroire P3 et sas matériel avec mise en dépression/surpression) selon normes en vigueur, objectif à atteindre: Classe A ou B
Mesures des débits de fuite sur chaque tronçon aéraulique afin d'obtenir un classe d'étanchéité A ou B et fourniture des rapports de conformité. | ens | 1 |  | 0
Mise en service et rééquilibrage aéraulique en mode normal (tout air neuf / tout air rejeté) en débit/pression de la CTA 6 et 7 et des extracteurs associés afin de maintenir les confinements/cascades de pressions différentielles dans le laboratoire et sas matériel. Comprend également les contrôles en salles du laboratoire P3 et du sas matériel depuis les capteurs/afficheurs de pressions différentielles KIMO et la fourniture des rapports d'équilibrages aérauliques | ens | 1 |  | 0
Remise en place des tous les capteurs de pression, température, HR, pressostats etc.. Avec vérifications/contrôle de la régulation et du bon fonctionnement de tous les points automates SAYA et remontées de points en supervision (comme à l'existant) | ens | 1 |  | 0
Contrôle/réglage aéraulique en mode décontamination (tout air recyclé) du laboratoire P3 et du sas matériel depuis les 2 commutateurs à clés devant le laboratoire au R+1 et fourniture des rapports de conformité. | ens | 1 |  | 0
Réqualifications opérationnellse du laboratoire P3 et sas matériel via un organisme externe (hors lot) | info
Garantie:
Une garantie "pièces et main d'œuvre" pour 2 ans sera incluse à l'offre globale | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique incluant les FT,les fiches de mise en service, rapports d'équilibrages aérauliques, rapport de tests des points automates et supervision, rapport des tests d"tanchéité des tronçons, contact fournisseurs etc… à la réception des travaux. | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 2 Comptage EV
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
8 Déplacement et mise aux normes du comptage général EV
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 2 : Plomberie- Traitement d'eau / AC
Objet: Déplacement et mise aux normes du compteur général eau de ville et de tous les organes hydrauliques associés sous terrains dans une gaine technique maçonnée afin d'assurer un accès facile pour les relevés et les contrôles et consignations.
Localisation actuelle: Sous un regard sur le parking du CYROI, immergé et envahi par la végétation
Visite sur site obligatoire : Les offres doivent inclure une attestation de visite préalable avec le fontainier local.
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection…), le fontainier et son sous traitant le cas échéant pour la partie privée afin de limiter au maximum le temps de coupure de la plateforme. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser (partie publique):
Passage sous ouvrage | ens | 1 |  | 0
Démolition partielle du muret béton avec grillage | m3 | 5 |  | 0
Fouille en tranchée | m3 | 26 |  | 0
Béton dosé à 350 kg pour ouvrages divers | m3 | 6 |  | 0
Fourniture et pose d'une gaine technique maçonnée mitoyenne avec portes verrouillables incluant tous les organes qui étaient inaccessibles en sous terrain dont disconnecteur, compteur etc.. ( L. 2,50 à 3,00m x Ht. 1,80m x p. 0,60 m) y compris finitions. | ens | 1 |  | 0
sondages | m3 | 2 |  | 0
Compteur général hors sol neuf diam 40 mm ( ALTAIR 40 LG 300) | u | 1 |  | 0
Dépose et repose du compteur sur réseau dérivé en aérien dans la gaine technque aérienne | u | 1 |  | 0
Pose en heures de nuits ( 20h à 6h) pour DN 25 à 80 | u | 8 |  | 0
Pose de la canalisation en heures de nuits ( 20h à 6h) | u | 8 |  | 0
ventouse à simple effet avec robinet d'arrêt incorporé sur conduite DN 75 à DN 175 | u | 1 |  | 0
Bride major stop DN 80 | u | 11 |  | 0
Coudes à brides DN 80 | u | 8 |  | 0
Bride emboitement DN 80 | u | 2 |  | 0
Canalisation en fonte ductile à joints automatiques standard: fonte DN 80 | ml | 10 |  | 0
Grave 0/31,5 mm en masse ou en tranchée | m3 | 32.5 |  | 0
Remise à l'identique de la clôture et du muret existant | m2 | 1.25 |  | 0
Remise attestation de conformité des travaux par le fontainier inclus à l'oofre et obligatoire pour la facturation | u | 1 |  | 0
Travaux à réaliser (partie privée):
Fourniture tuyauterie et raccordements accessoires après compteur général EV en heures de nuits ( idem). | u | 8 |  | 0
Disconnecteur EV hors sol neuf diam. 80 mm selon Norme NF EN 13959 | u | 1 |  | 0
vanne d'isolement diam. 80mm | u | 2 |  | 0
filtre à tamis diam. 80 mm avec vanne de purge à 45° | u | 1 |  | 0
Contrôle conformité du disconnecteur général EV + fourniture certificat par entreprise agréée | u | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE informatique incluant les FT, plans EXE, rapports de conformité à la réception des travaux. | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 2 Trait. d'eau
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
9 Stockage, chloration et traitement d'eau
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 2 : Plomberie- Traitement d'eau / AC
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection des équipements à proximité, détecteurs incendie, CCF etc…) afin de limiter au maximum les temps de coupures du laboratoire | ens | 1 |  | 0
La protection mécanique, sécurisation, détecteurs incendie, remise en veille des clapets coupe feu ( tous pilotés et contrôlés) sera assurée par le présent lot et sous traité à une entreprise spécialisée en SSI SIEMENS pendant la durée des travaux. | ens | 1 |  | 0
Grutage, manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Cuves de stockage d’eau de ville, chloration et accessoires:
Fourniture et pose de 2 cuves de stockage d'eau de ville (300 à 500 litres chacune, polypropylène) équipées de filtre absolu, bouchon de visite, trop plein. Elles seront de type « à fond incurvé » pour leur vidange totale et équipées d’une vanne de vidange chacune déportée pour un accès facile et près du siphon de sol existant. | u | 2 |  | 0
Les entrées de cuves seront équipées d’un clapet anti-retour, d’une électrovanne et d’un jeu de vannes d’isolement pour permettre leur remplacement avec l’installation en fonctionnement (maintenance). | ens | 1 |  | 0
Un groupe de chloration avec régulateur de chlore sera installé dans le local CTA animalerie avec une injection réalisée par pompe doseuse à l’entrée des cuves (ou aspiration nouveau surpresseur). | ens | 1 |  | 0
Vannes d'équilibrages des cuves | ens | 1 |  | 0
Réducteur de pression bouclage cuves EV | u | 1 |  | 0
Devoiement de la tyauterie cuivre d'EV depuis surpresseur exitant vers LT cuves | ens | 1 |  | 0
Mise en place d'un surpresseur EV (normal/secours avec variateur électronique de vitesse) de 6 m3/h - 4,5 bar en sortie de cuves pour maintenir une circulation d’eau permanente en bouclage sur les 2 cuves tout en maintenant une pression et débit minimum/maximum sur le réseau d’EV (nourrice + départ EV adoucisseur dans le LT maintenance). | ens | 1 |  | 0
Il sera piloté via des flotteurs à poire dans une des cuves qui piloteront également et en parallèle une V2V électrique (24 Vac/dc UNIQUEMENT) installée chacune sur chaque entrée de cuve : | ens | 1 |  | 0
Détection niveau haut : V2V fermée + surpresseur en marche
Détection niveau bas : V2V ouverte + surpresseur en marche
Détection niveau très bas (manque d’eau) : arrêt surpresseur
Manomètre à bain d'huile ( de plages adaptées) | ens | 1 |  | 0
Filtre à sable en sortie du nouveau surpresseur sera mis en place avec un manomètre à bain d’huile en entrée et sortie pour permettre de contrôler son encrassement. Ce filtre sera dimensionné pour du 5m3/h – 2 à 6 bar. | ens | 1 |  | 0
Un filtre anti silice sera mis place pour protéger le réseau d’eau et ses terminaux. | u | 1 |  | 0
Plusieurs barrières de filtrations particulaires équipées d’indice de colmatage seront installées pour protéger les nouvelles cuves (80 m) ainsi que l’adoucisseur (50, 20 et 5 m) et sur les 2 réseaux de distribution d’eau osmosée (2 x 0.2 m). | ens | 1 |  | 0
L’installation sera équipée de manomètres à bain d’huile sur chaque barrière de filtration pour contrôler l’évolution du réseau et ses pertes de charges. | ens | 1 |  | 0
Armoire électrique puissance/commande/contrôle
Fourniture d'une armoire électrique général traitement d'eau de puissance, commande et de contrôle des paramètres / grandeurs physiques ( voir CCTP) | u | 1 |  | 0
Création alimentation électrique depuis le TD LT CTA animalerie vers nouvelle armoire. | u | 1 |  | 0
Traitement de l’Eau, tuyauteries et Filtration
Dépose de toute la plomberie existante local adoucisseur, osmoseurs et stockage eau osmosée | ens | 1 |  | 0
Remplacement de la plomberie, électricité existante local adoucisseur, osmoseurs et stockage d'eau osmosée en PVC HTA | ens | 1 |  | 0
Remplacement 2 pompes de distribution et de 2 pompes bouclage eau osmosée y compris alimentations/pilotage | ens | 1 |  | 0
Remplacement adoucisseur y compris filtration, accessoires etc.. | u | 1 |  | 0
Remplacement osmoseurs y compris coffret electrique filtration, accessoires etc.. | u | 2 |  | 0
Remplacement cuves stockage eau osmosée | u | 2 |  | 0
filtre à charbon actif | u | 1 |  | 0
compteur volumétrique général en amont de l'adoucisseur | u | 1 |  | 0
manomètres à bain d'huile, vannes d'isolement, équilibrage et autres accessoires… | ens | 1 |  | 0
Chaque réseau de distribution d’eau osmosée sera équipé sur son retour : | ens | 2 |  | 0
D’une vanne ¼ tours de prélèvement (maintenance / métrologie).
D’une vanne d’équilibrage hydraulique
D’une vanne d’isolement général du réseau
D’un manomètre à bain d’huile + porte manomètre avec vanne de purge
D’une vidange/purge thermostatique réglable avec une vanne d’isolement en aval
Chaque réseau de distribution d’eau osmosée sera équipé sur son départ : | ens | 2 |  | 0
D’une vanne de vidange sous chaque cuve de stockage existante avec raccordement à l’égout.
D’un filtre 0.2 micron équipé d’un manomètre différentiel à bain d’huile + une vanne d’isolement amont/aval pour le remplacement du filtre.
D’un conductivimètre avec afficheur numérique (et/ou reporté sur l’armoire) + vanne d’isolement en aval de la prise de mesure.
Une vanne d’isolement général du réseau.
repèrage de chaque réseau avec étiquettes normalisées depuis surpresseur d'EV jusqu'au LT stockage EOS | ens | 1 |  | 0
rinçage et désinfection de tout le réseau | ens | 1 |  | 0
- Etudes, plans, montage | ens | 1 |  | 0
- Réalisation/montage/paramétrage/essais | ens | 1 |  | 0
- Mise en route | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE complet informatique à la réception (fiches techniques matériels, contacts fournisseurs, plan(s) version DOE sous format AUTOCAD et PDF, rapport de conformité sur la qualité de l’eau, autocontrôles et rapport des mises en service… | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 2 Upgrade compresseurs P3
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
10 Upgrade compresseur d'air laboratoire P3
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 2 : Plomberie- Traitement d'eau / AC
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection des équipements à proximité, détecteurs incendie, CCF etc…) afin de limiter au maximum les temps de coupures du laboratoire | ens | 1 |  | 0
La protection mécanique, sécurisation, détecteurs incendie, remise en veille des clapets coupe feu ( tous pilotés et contrôlés) sera assurée par le présent lot et sous traité à une entreprise spécialisée en SSI SIEMENS pendant la durée des travaux. | ens | 1 |  | 0
Grutage, manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
- Dépose évacuation compresseur d'air existant y.c réseaux dans le LT et cuve existante | ens | 1 |  | 0
- Remplacement tuyauteries en matériau adapté avec raccords démontables > réalisation/montage yc vannes, soupapes, manomètres à bain d'huile, colliers, etc… | ens | 1 |  | 0
nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage complet du réseau de tuyauteries et de chaque antenne jusqu’aux vannes d’arrêt terminales | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de compresseur à vis de chez Atlas Copco sans huile sur chassis ( qualité d'air 1.4.1), 10 bar-28,2m3/h + sécheur embarqué / 400Vac/Tri+N détecteur de phase Tube de vidange du séparateur d'eau Mise à niveau vers le régulateur MK5 Graphic et accès plateforme Smart link emballage bois+ certificat de test garantie 1 an pièce et main d'œuvre | ens | 2 |  | 0
Les groupes (compresseur + assécheur) devront basculer automatiquement de façon hebdomadaire (le vendredi à midi par ex.) via un programme horaire (automate) pour équilibrer leurs temps de fonctionnement ainsi que sur défaut majeur
- Réservoir 500 litres inoxydable | ens | 1 |  | 0
- Purgeurs électroniques EWD 50 230V ( dont stock) | ens | 6 |  | 0
- Filtre 1 micron ( dont stock) | ens | 4 |  | 0
- Filtre 0,01 micron (dont stock) | ens | 4 |  | 0
- Evacuation des condensats | ens | 1 |  | 0
- Fabrication chassis support | ens | 2 |  | 0
Création nouveaux départs éléctriques depuis TD05 yc contact OF/SD récâblés en série sur la boucle de défaut du TD05 et repérage/étiquettage | ens | 2 |  | 0
Interrupteur de proximité pour compresseurs et sécheur existant | ens | 3 |  | 0
Reprise intégrale avec mise à jour du schéma électrique du TD 05 | ens | 1 |  | 0
Fourniture note de calcul pour les nouveaux départs créés | ens | 1 |  | 0
- Etudes, plans EXE | ens | 1 |  | 0
- parametrage/essais et mise en route | ens | 1 |  | 0
Analyse physico chimique après mise en service + rapport conformité > 1.4.1 | ens | 1 |  | 0
Reprise compresseur actuel | u | 1 |  | 0
stock pièces d'urgence ( 1 sécheur +3°c, jeu de courroies) | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE complet informatique à la réception (fiches techniques matériels, contacts fournisseurs, plan(s) version DOE sous format AUTOCAD et PDF, rapports de conformité sur la qualité de l'eau et de mise en service, autocontrôles… | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 2 Liquéfacteur azote
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
11 Remplacement du liquéfacteur d'azote
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 2 : Plomberie- Traitement d'eau / AC
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI (dont balisage, protection des équipements à proximité, détecteurs incendie etc…). | ens | 1 |  | 0
Grutage, manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Dépose et évacuation installation existante dans le local technique ( fluides, électricité, coffret de commande, barrières de filtrations…) | ens | 1 |  | 0
Fournitures:
Le cryogénérateur Gifford McMahon comprend :
• AL200 Gifford McMahon Cold Head monté sur le col du Dewar | u | 1 |  | 0
• CPA2850 Compresseur d'hélium refroidi par air (option refroidissement par eau) | u | 1 |  | 0
• Une paire de conduites flexibles à l'hélium d'une longueur de 10 pieds (3 m) reliant le compresseur à la tête froide, installée sur le col du Dewar | u | 1 |  | 0
Le Liquéfacteur est composé de :
un Liquéfacteur d’azote modèle LNP40 d’une capacité de production minimale garantie de 40L/jour, avec réseau électrique 60 Hz (supérieure à 33L/jour avec réseau électrique 50Hz). | u | 1 |  | 0
Dewar à l’azote liquide d’une capacité de stockage de 160 litres équipé de ses composants de sécurité (soupape de sécurité et disques de rupture). | ens | 1 |  | 0
Ensemble générateur d'azote/filtres
Le panneau du générateur/banc de filtres N2 (azote) se compose d'un régulateur de pression, d'une série de filtres à air comprimé, d'un déshumidificateur, électrovanne de vidange automatique condensats, et d'un générateur N2, le tout fixé à un panneau mural. Les filtres à air comprimé sont nécessaires pour éliminer les particules, l'humidité et l'huile de l'alimentation en air comprimé avant qu'il n'entre dans le générateur d'azote. Le déshumidificateur en option élimine l'humidité vaporeuse du flux d'air comprimé avant d'entrer dans le filtre à charbon. Le générateur N2 produit de l'azote gazeux pur à 98 % à partir de l'alimentation en air comprimé. | ens | 1 |  | 0
Pièces de rechanges pour maintenance préventive LNP
L’ensemble LNP40 générateur d’azote/banc de filtre est livré avec un kit de maintenance comprenant les rechanges nécessaires pour réalisation de la maintenance préventive pendant deux ans d’utilisation continue | ens | 1 |  | 0
Dispositif de protection électrique
Le dispositif de protection électrique (DPE), surveille la tension d'alimentation pour détecter les pertes de phase ainsi que les conditions de surtension et de sous-tension. Si l'une des conditions de défaut se produit, le DPE coupe l'alimentation de l'ensemble du système. Le DPE est logé dans un boîtier électrique mural. Le boîtier est équipé d'un cordon d'alimentation d'entrée et de trois voyants lumineux pour afficher l'état de l'appareil. | ens | 1 |  | 0
Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
Garantie installation pièce et main d'œuvre de 3 à 5 ans | ens | 1 |  | 0
formation sur la nouvelle installation au service technique du GIP CYROI. | ens | 1 |  | 0
Système de sécurité/alarme anoxie
Coffret actuel : SIMTRONICS ECHO (4 voies).
Fourniture de 2 nouvelles sondes d’oxygène en stock. Celle qui est câblée devra faire l’objet d’une recalibration via un prestataire local si possible (valeur lue = 0% O2 versus 21%) + essai de l’alarme à réaliser ensuite en simulant une diminution du taux de dioxygène du local | ens | 1 |  | 0
Documents et réception:
Fourniture du DOE complet informatique à la réception (fiches techniques matériels, contacts fournisseurs, plan(s) version DOE sous format AUTOCAD et PDF, rapports de mise en service, autocontrôles. | ens | 1 |  | 0
Instructions d'installation et d'utilisation du LNP40
Rapport de performance du LNP40 (rapport du fabricant)
Certificats de conformité CE pour le LNP40
Description des principales tâches de maintenance préventive
Option de reprise du liquéfacteur actuel | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 Détect& reprog SDI CMSI
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
12 Upgrade détection incendie et reprogrammation SDI/CMSI
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI afin de limiter au maximum l'indisponibilité de la baie par sécurité | ens | 1 |  | 0
NB: Ces travaux devront être assurés par le présent lot spécialisée en SSI SIEMENS avec les agréments nécessaires
Manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Upgrade/remplacement des détecteurs optiques (plafonnier/gaine) et thermiques (sondes 70/180°c en gaines zone cyclotron) yc commandes manuelles DM, commandes manuelles CCF ( sur le BUS N°2 et BUS N°4 uniquement) | ens | 1 |  | 0
Extension de la détection incendie avec rajout d'un détecteur optique au plafond devant le local déchets radiologiques (Rdc sous escalier EST) | u | 1 |  | 0
Voir l’annexe « cyclotron12072017 LISTING DE POINTS » (appareils DO à remplacer par FDO y compris les commandes manuelles).
Reprogrammation intégrale et remise en parfait état du SDI et CMSI suivant le document à jour « Tableau correlation CYCLOTRON TIS INFRA ind. L 16092021" joint en annexe du CCTP yc toutes modification des libellés qui s’affichent sur la baie lors des détections (à mettre à jour y compris facettes sur la baie) Une remise à niveau de la programmation du SDI et CMSI devra être réalisée pour remettre en conformité et en corrélation des éléments affichés en dérangement sur la baie ou en défaut-court circuit lors de pluie (défaut bus terrain, détecteurs, CCF) et des terminaux qui ne correspondent plus. | ens | 1 |  | 0
NB: Une mission de coordination SSI sera prévue par le GIP CYROI pour ces travaux sensibles
Garantie et stock :
Une garantie pièces et main d’oeuvre sera proposée dans l’offre pour une durée de 2 ans. | ens | 1 |  | 0
Fourniture de 10 détecteurs optiques | ens | 10 |  | 0
Fourniture arrêt d'urgence CCF (jaune) | ens | 3 |  | 0
Fourniture declencheur manuel (rouge) | ens | 5 |  | 0
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec levée de réserve éventuelle par l'entreprise suivant le rapport d'OPR de coordination SSI.
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, associativité, certificats, contacts fournisseurs, fourniture des plans à jour, autocontrôles, rapports de mise en service, gammes de maintenances etc…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 Contrôle d'accès
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
13 Upgrade contrôle d'accès SIEMENS
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI. | ens | 1 |  | 0
NB: Ces travaux devront être assurés par le présent lot spécialisée en SSI SIEMENS avec les agréments nécessaires
Manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
1ere étape : Upgrade logiciel SIPASS, afin de pouvoir bénéficier des nouveaux protocoles plus sécurisés (possibilité de passer sur du DESFIRE EV2-EV3 au niveau des lecteurs). | ens | 1 |  | 0
Passer en SIPASS V2.95 ou futur logiciel Siveillance Access en 2026.
2eme étape : Remplacement matériel central ACC5100 par ACC5102. | ens | 1 |  | 0
Intérêt : récupération possible des ADD.
3eme étape : remplacement des lecteurs SIEMENS AR6181-MX par des lecteurs au protocole DESFIRE EV2-EV3 (estimation Qté 50 à vérifier) | ens | 1 |  | 0
Important : les 2 lecteurs porte entrée EST et OUEST du hall devront être robustes et résistants aux UV (en plein soleil) ainsi que celui du local déchets DASRI
Bouton poussoir : 33+11 soit 44 à remplacer. (estimation Qté 44 à vérifier) | ens | 1 |  | 0
Déclencheur manuel : 37+11 soit 48 à remplacer (estimation Qté à vérifier) | ens | 1 |  | 0
Ventouse électromagnétique : 38 à remplacer (estimation Qté à vérifier) | ens | 1 |  | 0
5 Alimentations 240 Vac/24 Vcc 1A sur 5 ADD sont hors service et à remplacer. | ens | 5 |  | 0
Mise en service, paramétrage du site | ens | 1 |  | 0
Une étude devra être réalisée en complément pour le laboratoire PLATIN OI situé à l’extérieur sur le parking. Il appartient à l’Université de La Réunion et est équipé de lecteurs et digicodes SIEMENS interconnectés au contrôle d’accès CYROI.
NB: un chiffrage distinct sera proposé en variante pour PLATIN OI par l’entreprise.
Lecteur AR11S-MF | u | 3 |  | 0
digicode AR40S-MF | u | 5 |  | 0
Garantie et stock :
Une garantie pièces et main d’œuvre sera proposée dans l’offre pour une durée de 2 ans. | ens | 1 |  | 0
Un stock de 5 lecteurs, 5 BP, 5 boitiers de déverrouillage et 5 ventouses sera fourni. | ens | 1 |  | 0
Un stock d’alimentations 240 Vac/24 Vcc 1A sera fourni (Qté 20). | ens | 1 |  | 0
Stock d'un ADD | u | 1 |  | 0
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec levée de réserve éventuelle par l'entreprise.
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, associativité, certificats, contact fournisseur, fourniture des plans/synoptiques à jour, autocontrôles, rapports de mise en service…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 Upgrade ondulé
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
14 Upgrade ondulé laboratoires
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI. | ens | 1 |  | 0
Manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Liste des onduleurs à remplacer
Onduleur tranche 1 – 30 KVA online + filtres anti-harmoniques. | u | 1 |  | 0
Transformateur d’isolement 30 KVA onduleur tranche 1. | u | 1 |  | 0
Câblage et raccordements (H07RNF) onduleur tranche 1. | ens | 1 |  | 0
Onduleur laboratoire P3 – 15 KVA online + filtres anti-harmoniques. | u | 1 |  | 0
Transformateur d’isolement 15 KVA onduleur P3. | u | 1 |  | 0
Câblage et raccordements (H07RNF) onduleur P3. | ens | 1 |  | 0
Onduleur RMN – 15 KVA online + filtres anti-harmoniques. | u | 1 |  | 0
Transformateur d’isolement 15 KVA onduleur RMN. | u | 1 |  | 0
Câblage et raccordements (H07RNF) onduleur RMN. | ens | 1 |  | 0
Onduleur(s) à créer
Onduleur armoire PDB cyclotron – 120 KVA online + filtres anti-harmoniques. | u | 1 |  | 0
Transformateur d’isolement 120 KVA onduleur cyclotron. | u | 1 |  | 0
Câblage et raccordements (H07RNF) onduleur cyclotron. | ens | 1 |  | 0
Tableaux électriques :
Extension / modification du TD01 et TD01 ondulé existant (dans l’animalerie). | ens | 1 |  | 0
Extension / modification du TD02 ondulé existant tranche 1 (R+1 laboratoires). | ens | 1 |  | 0
Création d’un départ et coffret TD ondulé « modulaires extérieurs » au R+1 depuis le TG ondulé tranche 2 (R+1 laboratoires). | ens | 1 |  | 0
Extension / modification TD03 ondulé tranche 2 existant. (Hall) | ens | 1 |  | 0
Liaisons principales BT :
Création alimentation TD modulaires ondulé depuis le TG ondulé tranche 2 existant au R+1. | u | 1 |  | 0
Création/prolongation alimentation existante depuis le TGBT parking de l’armoire PDB Cyclotron en P03 au Rdc depuis nouveau TD ondulé cyclotron au R+1 LT ventilation (nouvel onduleur 120 KVA). | u | 1 |  | 0
Infrastructure et cheminement :
Faux plafonds techniques et goulottes PVC (étanches et siliconées en salles blanches). | ens | 1 |  | 0
Alimentations forces :
Alimentation P04 serveur TCR rdc - 150 W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation P05 GC rdc - 2600 W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation P12 modules de synthèse TRASIS rdc - 2x720W mono. | u | 2 |  | 0
Alimentation R01 bornes dosimétriques ACT-06 rdc - 100 W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation R02 rdc – contrôleur mains/pieds LB 147 - 15W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation modulaire N°1R+1 – étuve 1720W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation modulaire N°2 R+1 – étuve 1720W mono. | u | 1 |  | 0
Alimentation de 3 téléviseurs dans le hall (face à l’accueil). | u | 3 |  | 0
Alimentation d’un écran + terminal (vidéo PLATIN OI) sous faux plafond devant bureau PIMIT rdc - 15 E. | u | 2 |  | 0
Alimentation laboratoire N°23 rdc – 2 agitateurs mono. | u | 2 |  | 0
Alimentation P39 R+1 – 6 prises de courant mono ( 4 côté fenêtres – 2 côté hotte). | u | 6 |  | 0
Appareillages :
1x PC 10/16A+T ondulée P04 - ordinateur 200 W. | u | 1 |  | 0
2x PC 10/16A+T ondulée local P23 – agitateur 45 W. | u | 2 |  | 0
6x PC 10/16A+T ondulée local P39 – 200 W. | u | 6 |  | 0
8x PC 10/16A+T ondulée local P05 PC-NAS-HPLC – spectroactivimètre - TCL 2700 W. | u | 8 |  | 0
Câblages et canalisations. | u | 1 |  | 0
Divers :
Un plan de continuité de service CFO/Cfa sera proposé et validé avec le GIP CYROI avant le démarrage des travaux. | ens | 1 |  | 0
Travaux de dépose :
Prévoir la dépose repose de plaques de faux plafonds métalliques 600x600 aux endroits concernés y compris pose silicone en zones à atmosphère contrôlée. | ens | 1 |  | 0
Etudes :
Une étude d’EXE sera fourni par l’entreprise puis validé par un bureau de contrôle. | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie pièces et main d’œuvre sera proposée dans l’offre pour une durée de 3 ans. | ens | 1 |  | 0
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec l’obligation de lever toute réserve éventuelle.
Le DOE complet papier + informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, fourniture des plans et schémas électriques à jour des TD, autocontrôles, rapports de mise en service, gammes de maintenances etc…). | ens | 1 |  | 0
Après réception, une formation sera réalisée sur les nouvelles installations au service technique du GIP CYROI. | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 Upgrade téléalarm T°
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
15 Upgrade parc de téléalarmes températures LABGUARD
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI. | ens | 1 |  | 0
Manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Test de couverture par salle, zone, étage | ens | 1 |  | 0
Etudes, plans EXE etc… | ens | 1 |  | 0
Upgrade/remplacement des émetteurs, récepteurs, répéteurs, transmetteurs | ens | 1 |  | 0
Upgrade logiciel LABGUARD / installation nouveau logiciel sur serveur CYROI ou externalisé | ens | 1 |  | 0
Le logiciel permettra la transmission des alarmes en temps réel via sms, mails, appels vocaux, autres…y compris au télésurveilleur externe TSR ( protocole à préciser)
Le logiciel permettra une connexion multi utilisateurs pour la gestion individuelle de chaque équipe hébergée
Fourniture modem 4G pour report d'alarmes | ens | 1 |  | 0
Une solution sera chiffrée EN VARIANTE en « tout filaire » facilement déposable/reposable pour éviter de passer en système à radiofréquences comme actuellement. | ens | 1 |  | 0
Garantie et stock :
Une garantie pièces et main d’œuvre sera proposée dans l’offre pour une durée de 3 ans. | ens | 1 |  | 0
Une offre de contrat de maintenance préventive pour une durée de 3 ans pourra être proposée ( hors marché). | ens | 1 |  | 0
Un stock de pièce de rechange sera fourni à hauteur de 20 capteurs de température, 20 émetteurs + alimentations dédiées, 5 répéteurs, 5 transmetteurs et/ou tout autre suggestion. | ens | 1 |  | 0
Réception des travaux / DOE:
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec levée de réserve éventuelle par l'entreprise.
Formation sur la nouvelle installation au service technique et informatique du GIP CYROI. | ens | 1 |  | 0
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, rapport de couverture, certificats de conformité, contact fournisseur, fourniture des plans/synoptiques, autocontrôles, rapports de mise en service…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 Informatique LAN
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
16 Informatique LAN
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site fonction du planning d'execution optimisé qui sera validé en commun accord avec le CYROI. | ens | 1 |  | 0
Manutention, évacuation déchets… | ens | 1 |  | 0
Description des travaux ( Cf. CCTP correspondant)
Parefeu physique | u | 2 |  | 0
Commutateurs Cœur Niveau 3 | u | 6 |  | 0
Commutateurs PoE + spare | u | 18 |  | 0
Transition / Paramétrage / Mise en fonction équipements / licences d'exploitation - sécurité | ens | 1 |  | 0
Autres matériels de raccordement / Stacking Commutateurs / Gbic | ens | 1 |  | 0
0
Baies de brassage avec bandeau électrique | u | 7 |  | 0
Rocades Optiques SC remplacement des ST | u (tiroir) | 6 |  | 0
Rocades Optiques SC existant / Contrôle / Câblage (si nécessité de remplacement (10)) | ens (tiroir) | 1 |  | 0
Bandeaux RJ45 existant / Contrôle / Câblage (si nécessité de remplacement (43)) | ens (bandeau) | 1 |  | 0
Câbles RJ45 raccordement ( Qté 480) | ens (total de capacité des commutateurs) | 1 |  | 0
Réception des travaux / DOE:
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec levée de réserve éventuelle par l'entreprise.
Un DOE « dématérialisé » sera fourni en fin de travaux après réception des travaux | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 3 BAES
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
17 Remplacement des éclairages de sécurité / BAES
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 3 : Electricité courant fort-courant faible
Travaux préliminaire:
Préparation du site (balisage, dérangement minime en activité des laboratoires) | ens | 1 |  | 0
Consignations, déposes électriques et évacuation matériel du site vers traitement contrôlé DEEE ou équivalent. | ens | 1 |  | 0
Etanchéité :
Pour les BAES à remplacer et situés en zone à atmosphère contrôlée, prévoir la mise en place de silicone alimentaire afin de conserver les cascades de pressions d’air en salles. | ens | 1 |  | 0
Etudes :
Une étude d’EXE selon la réglementation en vigueur pour un ERT sera fournie par l’entreprise puis validée par un bureau de contrôle. | ens | 1 |  | 0
Audit état général des installations avant travaux | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser selon spécifications du CCTP:
Remises en état:
Fourniture BAES ( HS et/ou manquant) | ens | 1 |  | 0
Fourniture bloc télécommande ( HS et/ou manquant) | ens | 1 |  | 0
Remplacement câble d'alimentation BAES ( HS) | ens | 1 |  | 0
Essais, remise en service | ens | 1 |  | 0
Reprise intégrale et mise à jour des schémas électriques des tableaux (TD/TGBT/Poste..) concernés | ens | 1 |  | 0
autre (à préciser) | ens | 1 |  | 0
Travaux neufs: ( selon CCTP)
Création nouveaux BAES + télécommandes y compris câblages | ens | 1 |  | 0
Modification départs existants éclairage LT et création d'un nouveau coffret "éclairage & BAES" en LT R+2 tranche 1 | ens | 1 |  | 0
Essais, mise en service | ens | 1 |  | 0
autre (à préciser) | ens | 1 |  | 0
Divers :
Un plan de continuité de service sera proposé et validé avec le GIP CYROI avant le démarrage des travaux. | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie « pièces » sera proposée dans l’offre pour une durée de 3 ans. | ens | 1 |  | 0
Stock de matériels :
Un stock de matériel sera prévu dans l’offre soit (2 BAES par type de référence installé, 5 blocs de télécommande et toute autre suggestion. | ens | 1 |  | 0
Un DOE « dématérialisé » sera fourni en fin de travaux après réception des travaux | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 4 Protect. parepluie
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
18 Protections parepluie diverses
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - G.O / 2nd œuvre - divers
Travaux préliminaire:
Proposition de planning et préparation du site (balisage, dérangement minime en activité des laboratoires) etc.. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser depuis bardage metallique intérieur selon spécifications du CCTP:
Comprenant la mise en place et fixation de tôles galvanisées d'épaisseur adaptée, parfaitement ébavurées et équipées de protections en plastique (anti coupure) et ce en périphérie des locaux techniques afin de limiter les entrées d'eau de pluie. Fixation par vis inox adaptées ainsi qu'en nombre pour éviter toute vibration, arrachage.. et mise en peinture éventuelle
Protection de toutes les CTA en locaux techniques R+2 (CTA 3 à CTA 11) | u | 9 |  | 0
Protection de toutes les armoires électriques | u | 4 |  | 0
Protection de toutes les pompes eau glacée | ens | 1 |  | 0
Protection du ballon ECS | u | 1 |  | 0
Protection des 2 chaudières vapeurs autoclave S2000 | ens | 1 |  | 0
Autres (à voir sur site) | ens | 1 |  | 0
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec levée de réserve éventuelle.
Le DOE papier + informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, autocontrôles). | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie « pièces et MO » sera proposée dans l’offre pour une durée de 3 ans. | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 4 Struct. posteTGBT
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
19 Structure pare soleil local Poste & TGBT et reprise façades
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - G.O / 2nd œuvre - divers
Travaux préliminaire:
Proposition de planning et préparation du site, balisage, validation PPSPS etc.. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser selon spécifications du CCTP:
Besoins :
Création d’une structure/toiture pare soleil inoxydable au-dessus des 2 locaux techniques favorisant grandement la circulation du vent et de type couverture inclinée en tôle ondulée avec débord en partie basse au-dessus des 2 portes d’accès du local poste et TGBT | ens | 1 |  | 0
Toute suggestion equivalente pourra être proposée EN VARIANTE afin de limiter au maximum le rayonnement solaire direct sur ces 2 locaux sensibles exposés depuis le matin jusqu’en milieu d’après-midi.
Restitution parfaite de l'étanchéité à l'eau de tous les points de fixation à la maçonnerie béton existante | ens | 1 |  | 0
Mise en peinture "claire" de la structure | ens | 1 |  | 0
NB: Toutes les fixations, vis, boulonneries seront en matériau inoxidable
Création d'une gouttière galvanisée à l'avant des locaux techniques et évacuation de la descente d'EP sur la gauche des locaux (herbe) | ens | 1 |  | 0
Un accès à la toiture de ces locaux devra être réalisé via une échelle fixe en partie arrière pour l’entretien, l’accès aux évacuations d’eaux pluviales, l’étanchéité… | ens | 1 |  | 0
Travaux complémentaires :
Refection totale des 4 pans de murs poste+TGBT comprenant:
dépose soigneuse des pierres de parement en périphérie | ens | 1 |  | 0
remplacement de l'étanchéité périphérique toute hauteur | ens | 1 |  | 0
remise en place et fxation du parement monté sur structure rapportée de type "panneaux ventilés" y compris finitions | ens | 1 |  | 0
autres (à préciser) | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie décennale en cours de validité devra être présentée par l’entreprise.
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec l’obligation de lever toute réserve éventuelle.
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, fourniture des plans DOE, autocontrôles, etc…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 4 Butte terre&aménagements
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
20 Suppression butte de terre & aménagements extérieurs
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - G.O / 2nd œuvre - divers
Travaux préliminaire:
Proposition de planning et préparation du site, autorisation d'accès engins de chantier sur parcelle proche du CYROI, balisage, validation PPSPS etc.. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser :
Terrassement en grande quantité à réaliser (évaluation de ~660 m3 de terre à supprimer/évacuer > à vérifier). | ens | 1 |  | 0
Remplacement et Prolongement des descentes d’EP yc boîtes à eau | ens | 1 |  | 0
Remplacement de l’étanchéité et du réseau de drainage (~150 ml). | ens | 1 |  | 0
Mise en place d’une protection mécanique de l’étanchéité (~150 ml). | ens | 1 |  | 0
Création d’une circulation pour les agents CYROI (~150 ml). | ens | 1 |  | 0
Autre ( à préciser) | ens | 1 |  | 0
Travaux complémentaires :
Remplacement de toutes les protections paresoleil métalliques détériorées (suite cyclone) sur cette façade arrière avec restitution parfaite de l'étanchéité suite nouvelles fixations (chimiques par ex.) | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie décennale en cours de validité devra est présentée par l’entreprise.
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec l’obligation de lever toute réserve éventuelle.
Le DOE papier + informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, autocontrôles, essais à l’eau etc…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 4 Rempl carrelage escaliers
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
21 Remplacement carrelages escaliers/paliers extérieurs
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - G.O / 2nd œuvre - divers
Travaux préliminaire:
Proposition de planning et préparation du site, balisage, validation PPSPS etc.. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser :
Dépose et évacuation du carrelage et des plinthes de chaque escalier EST et OUEST y compris les paliers vers déchetterie contrôlée. | ens | 1 |  | 0
Ponçage de tous les sols et remontées en plinthes concernés | ens | 1 |  | 0
Ragréage des sols concernées y compris paliers et réalisation/restitution des pentes sur chaque surface au sol pour empêcher toute stagnation d'eau. | ens | 1 |  | 0
Reprise parfaite d'étanchéité des escaliers y compris paliers et remontées de plinthes. | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose du carrelage antidérapant structuré type « gros sablage superficiel » avec un classement à la glissance très faible (R11 ou R12 / adhérence moyenne + ou forte) pour la sécurité lors de pluies ( sols et plinthes des 2 escaliers) | ens | 1 |  | 0
NB: Plusieurs échantillons seront proposés au CYROI pour validation préalable
Finitions, joints extérieurs étanches et mise en eau avec le CYROI après séchage | ens | 1 |  | 0
Garantie :
Une garantie décennale en cours de validité devra être présentée par l’entreprise.
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec l’obligation de lever toute réserve éventuelle.
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, autocontrôles, essais à l’eau etc…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## Lot 4 Rempl clôtures
DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION SUR LA PLATEFORME DU GIP CYROI
Fiche Espace
22 Remplacement et réhaussement de la clôture périphérique
Désignation | Unité | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT 4 : VRD - étanchéité - couverture - G.O / 2nd œuvre - divers
Travaux préliminaire:
Proposition de planning et préparation du site, defrichement, balisage, validation PPSPS etc.. | ens | 1 |  | 0
Travaux à réaliser :
Dépose de tout le grillage périphérique. | ens | 1 |  | 0
Rehaussement du muret moellon existant de 30 à 40 cm. | ens | 1 |  | 0
Pose de la nouvelle clôture (même modele) de 2.00 m de hauteur avec poteaux coulées dans le muret réhaussé (comme à l'initial) | ens | 1 |  | 0
Hauteur finie à respecter : 2.70 m/2.80 m. | ens | 1 |  | 0
Le plan topographique à jour ainsi que le plan des réseaux extérieurs sont annexés au présent CCTP.
Garantie :
Une garantie décennale en cours de validité devra est présentée par l’entreprise.
Réception des travaux :
Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec l’obligation de lever toute réserve éventuelle.
Le DOE informatique sera fourni par l’entreprise après la réception finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, autocontrôles…). | ens | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0