## 131
AFFAIRE : CYCLOTRON
ECHANGEUR CWU
REFROIDISSEMENT ECHANGEUR CYCLOTRON

## 132
|  |  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [7 empty] | Génie Climatique
|  |  |  | ECHANGEUR A PLAQUES | [7 empty] | TRAVAUX
CWU
AFFAIRE : |  |  |  | CYCLOTRON | [7 empty] | N° 40922
REPERE MATERIEL : ECHANGEUR CWU | [8 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : SONDEX | [8 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : S14-ST16-31-TMTL71-LIQUID | [8 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 01
CARACTERISTIQUES |  |  |  |  | UNITE | VALEURS |  |  | RELEVES |  |  | RELEVES
[6 empty] | NOMINALES |  |  | METTEUR AU POINT |  |  | METTEUR AU POINT
RESEAU PRIMAIRE
Réseau |  |  |  |  | --- | Eau glacée GF1 & GF2 |  |  | -----
Fluide |  |  |  |  | --- | Eau |  |  | -----
Puissance |  |  |  |  | kW | 75 |  |  | 75.5814
Débit |  |  |  |  | m3/h | 12.9 |  |  | 13
Température entrée d'eau |  |  |  |  | °C | 7 |  |  | 7
Température sortie d'eau |  |  |  |  | °C | 12 |  |  | 12 |  |  | + | PE | +
Perte de charge calculée |  |  |  |  | mCE | 3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pression d'entrée d'eau |  |  |  |  | mCE | ----- |  |  | 0
Pression de sortie d'eau |  |  |  |  | mCE | ----- |  |  | 0
RESEAU SECONDAIRE
Réseau |  |  |  |  | --- | Refroidissent Cyclotron |  |  | -----
Fluide |  |  |  |  | --- | Eau |  |  | -----
Puissance |  |  |  |  | kW | 75 |  |  | 37.2093
Débit |  |  |  |  | m3/h | 16.125 |  |  | 8
Température entrée d'eau |  |  |  |  | °C | 19 |  |  | 19
Température sortie d'eau |  |  |  |  | °C | 15 |  |  | 15 |  |  | + | SE | +
Perte de charge calculée |  |  |  |  | mCE | 4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pression d'entrée d'eau |  |  |  |  | mCE | ----- |  |  | 0
Pression de sortie d'eau |  |  |  |  | mCE | ----- |  |  | 0
Relevés:
|  |  |  | Primaire |  |  | Echangeur |  |  | Secondaire
|  |  | .. mCE |  | 7 °C |  |  |  | 15 °C |  | .. mCE
[7 empty] | S2 | S3
|  |  | .. mCE |  | 12 °C |  |  |  | 19 °C |  | .. mCE
[7 empty] | S4 | S1
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 18.06.08 | [9 empty] | C
Nom : |  |  |  |  | Visa : | [6 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme