## 46
Océan Indien
CTA02
TRAITEMENT D'AIR ANIMALERIE

## 47
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA02 ANIMALERIE
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Animalerie
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : RDC
REFERENCE : 39HQ 09.08 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 05
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Type |  |  | --- | Axial | RZR 15-450
| Débit d'air |  |  | m3/h | 12683 | 13029.12 |  |  |  | +
| Pression statique totale |  |  | Pa | 1593 | 920 |  |  | 440 | 480
| Pression statique disponible |  |  | Pa | 400 | -----
| Rendement total |  |  | % | 80 | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | 2261 | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 7.16 | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | mbar | oui | 6
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- | -----
|  | Entre-axe |  | mm | ----- | -----
|  | Courroie |  | Nbr | ----- | -----
|  | Courroie |  | Type | ----- | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ----- | -----
| MOTEUR | Marque |  | --- | Siemens | -----
|  | Type |  | --- | 132 M IM B3 | -----
|  | N° de série |  | --- | ----- | -----
|  | Puissance |  | kW | 7.5 | 5.1233
|  | R.P.M |  | tr/mn | 1455 | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 | -----
|  | Cos f |  | --- | 0.82 | -----
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 | -----
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | ----- |  |  | Consigne: 110 Pa
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur HITACHI | ok |  |  | 57 Hz
|  | Couplage |  | --- | Etoile | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | 410 | 409 | 408
|  | Int.nominale |  | A | 15.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique | GV2 ME 20
|  | Plage thermique |  | A | ----- | 13 - 18
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | 15.2
|  | Réserve |  | kW | ----- | 2.3767
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 24.06.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 48
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA02 ANIMALERIE
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : BATTERIES FROIDE & ELECTRIQUE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Animalerie
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : RDC
REFERENCE : 39HQ 09.08 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 05
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
BAT. FROIDE | AIR | Puissance totale |  | kW | 132.95 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 12683 | 13029.12
|  | Temp. entrée / Hr |  | °C / % | 29 / 80 | 28
|  | Temp. sortie / Hr |  | °C / % | 17,5 / 98 | 16
|  | Perte de charge |  | Pa | 154 | -----
| FLUIDE | Puissance totale |  | kW | 132.95 | 133.0233
|  | Médium |  | --- | Eau | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 17.5903 | 17.6
|  | Temp. Entrée |  | °C | 7 | 7
|  | Temp. Sortie |  | °C | 13.5 | 13.5
|  | Perte de charge |  | mCE | 4.9 | -----
|  | Dimens. Entrée / Sortie |  | DN/mm | ----- | -----
FILTRE | Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Pression entrée EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Pression sortie EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
| Etat |  |  | --- | ----- | -----
VANNE TA | Type |  |  | --- | Oventrop | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 50 | -----
| Réglage |  |  | nb. Tr | ----- | 5
| Débit nominal utile |  |  | m3/h | 17.5903 | 17.6
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
VANNE 3V | Type |  |  | --- | ----- | -----
| Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Débit |  |  | m3/h | ----- | -----
| Kvs |  |  | m3/h | ----- | -----
| Perte de charge effective |  |  | mCE | ----- | -----
| Autorité |  |  | --- | ----- | -----
BAT.CHAUFFAGE | AIR | Puissance |  | kW | 22.44 | 17.7196
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 12683 | 13029.12
|  | Temp. Entrée |  | °C | 18.5 | 18.5
|  | Temp. Sortie |  | °C | 23.9 | 22.5
|  | Perte de charge |  | Pa | 9 | Ph1 | Ph2 | Ph3
| ELECT | Tension |  | V | 400 | 405 | 409 | 409
|  | Intensité nominale |  | A | 32.3903 | 31 | 31.14 | 30.9
|  | Protection électrique |  | --- | Disj.Legrand | C40A
|  | Etage |  | N° | 1 | Tout ou rien
|  | Puissance |  | kW | 22.44 | 21.8979
|  | Signal de commande |  | V | ----- | ok
|  | Thermostat de sécurité |  | --- | oui | ok
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 24.06.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 49
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA02 ANIMALERIE
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 - F7 - F9 - H13 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Animalerie
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : RDC
REFERENCE : 39HQ 09.08 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 05
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | RELEVES | RELEVES | RELEVES
[5 empty] | Dimensions 1 | Dimensions 2 | Dimensions 3
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | G4 | G4 | G4
| Référence |  |  | --- | CJN4G4855 | CJN4G4825 | CJN4G4822
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | 95 - Gravimétrique | 95 - Gravimétrique
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | 5400 | 5400
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | 2 | 2
| Dimension |  |  | mm | 592 x 592 x 48 | 592 x 437 x 48 | 592 x 287 x 48
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 50 / 250 | 50 / 250 | 50 / 250
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | F7 | F7 | F7
| Référence |  |  | --- | PSF7G105355 | PSF7G55325 | PSF7G55322
| Efficacité |  |  | % | 65 - Opacimétrique | 95 - Opacimétrique | 95 - Opacimétrique
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | 5400 | 5400
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | 2 | 2
| Dimension |  |  | mm | 592 x 592 x 535 x 25 | 592 x 437 x 535 x 25 | 592 x 287 x 535 x 25
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 450 | 450 | 450
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | non
FILTRATION 3 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | F9 | F9 | F9
| Référence |  |  | --- | PSF9G105355 | PSF9G55325 | PSF9G55322
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimétrique | 95 - Opacimétrique | 95 - Opacimétrique
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | 5400 | 5400
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | 2 | 2
| Dimension |  |  | mm | 592 x 592 x 535 x 25 | 592 x 437 x 535 x 25 | 592 x 287 x 535 x 25
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 450 | 450 | 450
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui
FILTRATION 4 | Marque |  |  | --- | Vectori
| Classe |  |  | --- | H13
| Référence |  |  | --- | CGD313P2966
| Efficacité |  |  | % | 99,95 - Absolu
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3500
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 4
| Dimension |  |  | mm | 610 x 610 x 292
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 250 / 600
| Etat |  |  | --- | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui
Filtres remplacés le 10/04/08
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 24.06.10 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 50
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA02 ANIMALERIE
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 - F7 - F9 - H13 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Animalerie
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : RDC
REFERENCE : 39HQ 09.08 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 05
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | CJN4G4855 | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | ----- | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- |  | F1
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 50 / 250 | 100 | 110 |  | 210
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 150
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F7 | -----
| Référence |  |  | --- | PSF7G105355 | -----
| Efficacité |  |  | % | 65 - Opacimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | ----- | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- |  | F2
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 450 | 70 | 210 |  | 280
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | non | -----
FILTRATION 3 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | PSF9G105355 | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 5400 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | ----- | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- | + | F3 | +
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 450 | 58 | 425 |  | 367
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 150
FILTRATION 4 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H13 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD313P2966 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,95 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3500 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | ----- | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- | + | F4 | +
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 250 / 600 | 217 | 367 |  | 150
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 250
Filtres remplacés le 10/04/08
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 24.06.10 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 51
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA02 ANIMALERIE
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
MESURE DE DEBIT D'AIR SUR LA BATTERIE D'EAU GLACEE
| Dimension: |  |  | 1.2 | 1.16 | m |  | 1.2
| Section : |  |  | 1.392 |  | m2 | 1.16 | 2.6
| Vitesse moyenne : |  |  | 2.6 |  | m/s
| Débit d'air théorique: |  |  | 12683 |  | m3/h
| Débit d'air mesuré: |  |  | 13029.12 |  | m3/h
| Pression statique soufflage: |  |  | 150 |  | Pa
| Fréquence variateur: |  |  | 62 |  | Hz
| Pression statique mesurée: |  |  | 0 |  | Pa
| Température mesure: |  |  | 28 |  | °C
| Résultat débit d'air : |  |  | 102.729 |  | %
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 24.06.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
x
x