## 82
AFFAIRE : CYCLOTRON
CTA03
TRAITEMENT D'AIR EUTHANASIE

## 83
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [7 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [7 empty] | TRAVAUX
CTA03 EUTHANASIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [7 empty] | N° 40922
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | [7 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [7 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.02 | [7 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS |  |  | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES |  |  | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Type |  |  | --- | Centrifuge action |  |  | TZR B1-160
| Débit d'air |  |  | m3/h | 1378 |  |  | 1431.36 |  |  |  | +
| Pression statique totale |  |  | Pa | 884 |  |  | 480 |  |  | 155 | 325
| Pression statique disponible |  |  | Pa | 230 |  |  | -----
| Rendement total |  |  | % | 49 |  |  | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | 3254 |  |  | 3012.3529 |  |  | à 50 Hz
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 0.74 |  |  | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | mbar | oui |  |  | 3
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | 1 | SPZ | 85 | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | 25 |  |  | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | 1 | SPZ | 90 | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | 25 |  |  | -----
|  | Entre-axe |  | mm | 270 |  |  | -----
|  | Courroie |  | Nbr | 1 |  |  | -----
|  | Courroie |  | Type | XPZ 837 |  |  | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ok |  |  | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ok |  |  | Fait le 23/05/08
| MOTEUR | Marque |  | --- | Siemens |  |  | -----
|  | Type |  | --- | 80 M IM B3 |  |  | -----
|  | N° de série |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Puissance |  | kW | 1.1 |  |  | 0.84828
|  | R.P.M |  | tr/mn | 2845 |  |  | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 |  |  | -----
|  | Cos f |  | --- | 0.87 |  |  | -----
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 |  |  | -----
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO |  |  | ----- |  |  | Consigne: 250 Pa
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur HITACHI |  |  | ok |  |  | 42 Hz
|  | Couplage |  | --- | Etoile |  |  | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 |  |  | 417 | 417 | 417
|  | Int.nominale |  | A | 2.4 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique |  |  | GV2 ME 08
|  | Plage thermique |  | A | ----- |  |  | 2,5 - 4
|  | Réglage thermique |  | A | ----- |  |  | 2.4
|  | Réserve |  | kW | ----- |  |  | 0.25172
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 22.05.08 | [8 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : | [6 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 84
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
CTA03 EUTHANASIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [5 empty] | N° 40922
REPERE MATERIEL : BATTERIES FROIDE & ELECTRIQUE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.02 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
BAT. FROIDE | AIR | Puissance totale |  | kW | 17.14 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 1378 | 1431.36
|  | Temp. entrée / Hr |  | °C / % | 29 / 80 | 26
|  | Temp. sortie / Hr |  | °C / % | 16 / 99 | 16 |  |  |  | BEG
|  | Perte de charge |  | Pa | 191 | 110 |  |  | 45 |  | 155
| FLUIDE | Puissance totale |  | kW | 17.14 | 17.157
|  | Médium |  | --- | Eau | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 2.2678 | 2.27
|  | Temp. Entrée |  | °C | 7 | 7
|  | Temp. Sortie |  | °C | 13.5 | 13.5
|  | Perte de charge |  | mCE | 2.8 | -----
|  | Dimens. Entrée / Sortie |  | DN/mm | 25 | -----
FILTRE | Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Pression entrée EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Pression sortie EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
| Etat |  |  | --- | ----- | -----
VANNE TA | Type |  |  | --- | Oventrop | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 25 | -----
| Réglage |  |  | nb. Tr | ----- | 3.5
| Débit nominal utile |  |  | m3/h | 2.2678 | 2.27
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
VANNE 3V | Type |  |  | --- | V341 | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 15 | -----
| Débit |  |  | m3/h | 2.2678 | -----
| Kvs |  |  | m3/h | 4 | -----
| Perte de charge effective |  |  | mCE | 3.21 | -----
| Autorité |  |  | --- | 0.63 | ok
BAT.CHAUFFAGE | AIR | Puissance |  | kW | 2.25 | 2.4333
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 1378 | 1431.36
|  | Temp. Entrée |  | °C | 18.5 | 16
|  | Temp. Sortie |  | °C | 23.3 | 21
|  | Perte de charge |  | Pa | 6 | Ph1 | Ph2 | Ph3
| ELECT | Tension |  | V | 400 | 417 | 417 | 417
|  | Intensité nominale |  | A | 3.2477 | 3.4 | 3.3 | 3.3
|  | Protection électrique |  | --- | Disj.Legrand | C10A
|  | Etage |  | N° | 1 | Tout ou rien
|  | Puissance |  | kW | 2.25 | 2.4075
|  | Signal de commande |  | V | ----- | ok
|  | Thermostat de sécurité |  | --- | oui | ok
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 22.05.08 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 85
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
CTA03 EUTHANASIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON |  |  |  | N° 40922
REPERE MATERIEL : FILTRES | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.02 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | 8093485 | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1378 | 1431.36
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 596 x 287 x 47 | ----- |  | F1
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 70 / 150 | 43 | 2 |  | 45
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 150
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | SSK98-63-534/H | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1378 | 1431.36
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 592 x 287 x 25 x 500 | ----- | + | F2 | +
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 135 / 256 | 55 | 303 |  | 248
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 250
| Observations: |  | Filtres remplacés le 03/06/08
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 22.05.08 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 86
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
CTA03 EUTHANASIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [5 empty] | N° 40922
MESURE DE DEBIT D'AIR AUX FILTRES
| Dimensions : |  |  | 0.71 | 0.28 | m |  | 0.71
| Section : |  |  | 0.1988 |  | m2 | 0.28 | 2
| Vitesse moyenne : |  |  | 2 |  | m/s
| Débit d'air théorique: |  |  | 1378 |  | m3/h
| Débit d'air mesuré: |  |  | 1431.36 |  | m3/h
| Pression statique soufflage: |  |  | 250 |  | Pa
| Fréquence variateur: |  |  | 42 |  | Hz
| Pression statique mesurée: |  |  | 250 |  | Pa
| Température mesure: |  |  | 26 |  | °C
| Résultat débit d'air : |  |  | 103.8723 |  | %
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 22.05.08 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
x
x