## 111
Océan Indien
CTA05
TRAITEMENT D'AIR CHIMIE

## 112
Annexe 05 - Rév. A
FICHE DE MISE EN SERVICE
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA05 CHIMIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 07.06 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 03
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Type |  |  | --- | Avial | RZR 11-325
| Débit d'air |  |  | m3/h | 6256 | 6609.6 |  |  |  |  | +
| Pression statique totale |  |  | Pa | 853 | 399 |  |  | 129 |  | 270
| Pression statique disponible |  |  | Pa | 220 | -----
| Rendement total |  |  | % | 73 | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | 2671 | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 2.19 | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | mbar | oui | 3
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- | ----- |  |  | Réglage variateur
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- | ----- |  |  | Menu | Réglage
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- | ----- |  |  | AUI | 1
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- | ----- |  |  | ACC | 10 s
|  | Entre-axe |  | mm | ----- | ----- |  |  | dEC | 10 s
|  | Courroie |  | Nbr | ----- | ----- |  |  | LL | 0 Hz
|  | Courroie |  | Type | ----- | ----- |  |  | UL | 50 Hz
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- | ----- |  |  | tHr | 6,1 A
|  | Tension courroies |  | --- | ----- | ----- |  |  | Fn | 0
| MOTEUR | Marque |  | --- | Siemens | ----- |  |  | Pt | 1
|  | Type |  | --- | 100 L IM B3 | ----- |  |  | uL | 50 Hz
|  | N° de série |  | --- | ----- | ----- |  |  | uLu | 400 v
|  | Puissance |  | kW | 3 | 2.2101 |  |  | F201 | 0%
|  | R.P.M |  | tr/mn | 2890 | ----- |  |  | F202 | 0 Hz
|  | Fréquence |  | Hz | 50 | ----- |  |  | F203 | 100%
|  | Cos f |  | --- | 0.85 | ----- |  |  | F204 | 50 Hz
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 | ----- |  |  | FH | 50 Hz
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | -----
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur ALTIVAR | ATV21WU30N4 |  |  | Consigne
|  | Couplage |  | --- | Etoile | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | 417 | 417 | 417 | Normale: 220 Pa
|  | Int.nominale |  | A | 6.1 | 4 | 4 | 4 | à 38 Hz
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique | GV2 ME 14
|  | Plage thermique |  | A | ----- | 6 - 10
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | 6.1
|  | Réserve |  | kW | ----- | 0.78993
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.11 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
Réunion - Génie Climatique

## 113
Annexe 05 - Rév. A
FICHE DE MISE EN SERVICE
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA05 CHIMIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : BATTERIES FROIDE & ELECTRIQUE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 07.06 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 03
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
BAT. FROIDE | AIR | Puissance totale |  | kW | 68.45 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 6256 | 6609.6
|  | Temp. entrée / Hr |  | °C / % | 29 / 80 | 23
|  | Temp. sortie / Hr |  | °C / % | 17,5 / 98 | 13.6 |  |  |  | BEG
|  | Perte de charge |  | Pa | 147 | 89 |  |  | 40 |  | 129
| FLUIDE | Puissance totale |  | kW | 68.45 | 68.4767
|  | Médium |  | --- | Eau | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 9.0565 | 9.06
|  | Temp. Entrée |  | °C | 7 | 7
|  | Temp. Sortie |  | °C | 13.5 | 13.5
|  | Perte de charge |  | mCE | 4.9 | -----
|  | Dimens. Entrée / Sortie |  | DN/mm | 50 | -----
FILTRE | Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Pression entrée EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Pression sortie EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
| Etat |  |  | --- | ----- | -----
VANNE TA | Type |  |  | --- | Oventrop | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 50 | -----
| Réglage |  |  | nb. Tr | ----- | 5
| Débit nominal utile |  |  | m3/h | 9.0565 | 9.06
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
VANNE 3V | Type |  |  | --- | ----- | -----
| Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Débit |  |  | m3/h | 9.0565 | -----
| Kvs |  |  | m3/h | ----- | -----
| Perte de charge effective |  |  | mCE | ----- | -----
| Autorité |  |  | --- | ----- | -----
BAT.CHAUFFAGE | AIR | Puissance |  | kW | 14.76 | 12.5847
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 6256 | 6609.6
|  | Temp. Entrée |  | °C | 18.5 | 13.6
|  | Temp. Sortie |  | °C | 25.5 | 19.2
|  | Perte de charge |  | Pa | 5 | Ph1 | Ph2 | Ph3 | Ph1 | Ph2 | Ph3
| ELECT | Tension |  | V | 400 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
|  | Intensité nominale |  | A | 21.3048 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2
|  | Protection électrique |  | --- | Disj.Legrand | C16A |  |  | C16A
|  | Etage |  | N° | 2 x 7,38 Kw | Tout ou rien |  |  | Tout ou rien
|  | Puissance |  | kW | 14.76 | 6.6687 |  |  | 6.6206
|  | Signal de commande |  | V | ----- | ok |  |  | ok
|  | Thermostat de sécurité |  | --- | oui | ok
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.11 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
Réunion - Génie Climatique

## 114
Annexe 05 - Rév. A
FICHE DE MISE EN SERVICE
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA05 CHIMIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 07.06 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 03
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | 8083312 | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 6256 | 6609.6
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 596 x 596 x 47 | ----- |  | G4
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 54 / 126 | 36 | 4 |  | 40
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 100
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 6256 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 596 x 437 x 47 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 42 / 107 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | 8074688 | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 6256 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 596 x 287 x 47 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 42 / 107 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 6256 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 437 x 287 x 47 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 42 / 107 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.11 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
Réunion - Génie Climatique

## 115
Annexe 05 - Rév. A
FICHE DE MISE EN SERVICE
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA05 CHIMIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES F9 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 07.06 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 03
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | SSK98-66-534/H | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimètrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 6256 | 6609.6
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 595 x 595 x 25 x 500 | ----- | + | F9 | +
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 109 / 214 | 57 | 240 |  | 183
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 200
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | SSK98-46-534/E | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimètrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 0 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 595 x 435 x 25 x 500 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 109 / 214 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | SSK98-63-635/H | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimètrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 0 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 595 x 290 x 25 x 500 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 109 / 214 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
| Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | SSK98-43-534/E | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimètrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 0 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 435 x 290 x 25 x 500 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 109 / 214 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.11 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
Réunion - Génie Climatique

## 116
Annexe 05 - Rév. A
FICHE DE MISE EN SERVICE
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA05 CHIMIE
AFFAIRE : |  |  | CYCLOTRON | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
MESURE DE DEBIT D'AIR AUX FILTRES
| Dimensions : |  |  | 1.02 | 0.8 | m |  | 1.02
| Section : |  |  | 0.816 |  | m2 | 0.8 | 2.25
| Vitesse moyenne : |  |  | 2.25 |  | m/s
| Débit d'air théorique: |  |  | 6256 |  | m3/h
| Débit d'air mesuré: |  |  | 6609.6 |  | m3/h
| Pression statique soufflage: |  |  | 220 |  | Pa
| Fréquence variateur: |  |  | 38 |  | Hz
| Pression statique mesurée: |  |  | 220 |  | Pa
| Température mesure: |  |  | 25 |  | °C
| Résultat débit d'air : |  |  | 105.6522 |  | %
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.11 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
x
x
Réunion - Génie Climatique