## 158
Océan Indien
CTA6
TRAITEMENT D'AIR SAS MATERIEL P3
CTA6

## 159
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [7 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [7 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA6 SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [7 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | [7 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [7 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 04.02 | [7 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS |  |  | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES |  |  | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Type |  |  | --- | Action |  |  | TZR B1-160
| Débit d'air |  |  | m3/h | 1000 |  |  | 188.6976 |  |  |  | +
| Pression statique totale |  |  | Pa | 1276 |  |  | 200 |  |  | 35 | 165
| Pression statique disponible |  |  | Pa | 650 |  |  | -----
| Rendement total |  |  | % | 40 |  |  | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | 3973 |  |  | 3838.4921 |  |  | à 50 Hz
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 0.89 |  |  | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | mbar | oui |  |  | 2
| Détecteur de fumée |  |  | --- | non |  |  | -----
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | 1 | SPZ | 63 | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | 20 |  |  | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | 1 | SPZ | 85 | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | 18 |  |  | -----
|  | Type paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Graissage paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Entre-axe |  | mm | 280 |  |  | -----
|  | Courroie Nbr - Type - L |  | mm | 1 | XPZ | 775 | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- |  |  | ok
|  | Tension courroies |  | --- | ----- |  |  | ok
| MOTEUR | Marque |  | --- | SIEMENS |  |  | ----- |  |  | Consignes
|  | Type |  | --- | 80M IM B3 |  |  | -----
|  | N° de série |  | --- | 1LA7083-2AA10-Z |  |  | ----- |  |  | Normale: 100 Pa
|  | Puissance |  | kW | 1.1 |  |  | 0.15754 |  |  | à 17 Hz
|  | R.P.M |  | tr/mn | 2845 |  |  | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 |  |  | ----- |  |  | Formolisation: 50 Pa
|  | Cos f |  | --- | 0.87 |  |  | ----- |  |  | à 12 Hz
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 |  |  | -----
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO |  |  | -----
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur HITACHI |  |  | L200 |  |  | Plage 0…22 Hz
|  | Couplage |  | --- | Etoile |  |  | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 |  |  | 410 | 410 | 410
|  | Int.nominale |  | A | 2.4 |  |  | 0.25 | 0.28 | 0.32
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique |  |  | GV2 ME 08
|  | Plage thermique |  | A | ----- |  |  | 2,5 - 4
|  | Réglage thermique |  | A | ----- |  |  | 2.5
|  | Réserve |  | kW | ----- |  |  | 0.94246
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.10 | [8 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : | [6 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 160
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA6 SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : BATTERIES FROIDE & ELECTRIQUE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 04.02 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
BAT. FROIDE | AIR | Puissance totale |  | kW | 13.47 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 1000 | 188.6976
|  | Temp. entrée / Hr |  | °C / % | 29 / 80 | -----
|  | Temp. sortie / Hr |  | °C / % | 15,4 / 92 | -----
|  | Perte de charge |  | Pa | 221 | -----
| FLUIDE | Puissance totale |  | kW | 13.47 | -----
|  | Médium |  | --- | Eau | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 1.7822 | -----
|  | Temp. Entrée |  | °C | 7 | -----
|  | Temp. Sortie |  | °C | 13.5 | -----
|  | Perte de charge |  | kPa | 49 | -----
|  | Dimens. Entrée / Sortie |  | DN/mm | 26 | -----
FILTRE | Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Pression entrée EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Pression sortie EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
| Etat |  |  | --- | ----- | -----
VANNE TA | Type |  |  | --- | Oventrop | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 25 | -----
| Réglage |  |  | nb. Tr | ----- | 3.5
| Débit nominal utile |  |  | m3/h | 1.7822 | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
VANNE 3V | Type |  |  | --- | ----- | -----
| Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Débit |  |  | m3/h | ----- | -----
| Kvs |  |  | m3/h | ----- | -----
| Perte de charge effective |  |  | mCE | ----- | -----
| Autorité |  |  | --- | ----- | -----
BAT.CHAUFFAGE | AIR | Puissance |  | kW | 1.77 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 1000 | 188.6976
|  | Temp. Entrée |  | °C | 18.5 | -----
|  | Temp. Sortie |  | °C | 23.8 | -----
|  | Perte de charge |  | Pa | 6 | Ph1 | Ph2 | Ph3
| ELECT | Tension |  | V | 400 | 410 | 410 | 410
|  | Intensité nominale |  | A | 2.5548 | 2.37 | 2.34 | 2.4
|  | Protection électrique |  | --- | Disj.Merlin Gérin | C10
|  | Etage |  | N° | 1 | Tout ou rien
|  | Puissance |  | kW | 1.77 | 1.683
|  | Signal de commande |  | V | ----- | ok
|  | Thermostat de sécurité |  | --- | oui | ok
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 12.06.09 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 161
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA6 SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 - F9 - H13 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 04.02 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1000 | 188.6976
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 596 x 287 x 47 | ----- | + | G4
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 44 / 110 | 2 | 0 |  | 2
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 150
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 98 - Opacimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1000 | 188.6976
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 592 x 287 x 500 x 25 | ----- | + | F9
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 91 / 186 | 18 | 2 |  | 20
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | non | -----
FILTRATION 3 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H13 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD313P2936 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,95 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 2000 | 188.6976
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 305 x 610 x 292 | ----- | + | H13
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 220 / 600 | 25 | 165 |  | 140
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 300
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 12.06.09 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 162
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA6 SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
MESURE DE DEBIT D'AIR AU REGISTRE D'AIR NEUF
| Dimension: |  |  | 0.56 | 0.26 | m |  | 0.56
| Section : |  |  | 0.1456 |  | m2 | 0.26 | 0.36
| Vitesse moyenne : |  |  | 0.36 |  | m/s
| Débit d'air théorique: |  |  | 153 |  | m3/h
| Débit d'air mesuré: |  |  | 188.6976 |  | m3/h
| Pression statique soufflage: |  |  | 140 |  | Pa
| Fréquence variateur: |  |  | 19.5 |  | Hz
| Pression statique mesurée: |  |  | 140 |  | Pa
| Température mesure: |  |  | 24 |  | °C
| Résultat débit d'air : |  |  | 123.3318 |  | %
| Consigne de pression: |  |  | 120 |  | Pa
| PS mesurée en gaine: |  |  | 140 |  | Pa
| PS mesurée en GTC: |  |  | 111 |  | Pa
| Observations: |  | Capteur de pression au soufflage à étalonner
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 12.06.09 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
x
x