## 163
Océan Indien
VEX1 & VEX2
EXTRACTION D'AIR SAS MATERIEL P3

## 164
Annexe 12 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [7 empty] | Génie Climatique
|  |  | VENTILATEUR D'EXTRACTION | [7 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | VEX SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [7 empty] | N° COPREC : 7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR D'EXTRACTION n°1 | [7 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : AIR CDV | [7 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : RLD 280 400° 2H | [7 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS |  |  | RELEVES |  |  | RELEVES
[5 empty] | NOMINALES |  |  | METTEUR AU POINT |  |  | METTEUR AU POINT
VENTILATEUR D'EXTRACTION | Type |  |  | --- | Réaction |  |  | ----- |  |  | -----
| Débit d'air |  |  | m3/h | 1160 |  |  | 246.7607 |  |  |  |  | +
| Pression statique |  |  | Pa | 340 |  |  | 220 |  |  | 215 |  | 5
| Pression totale |  |  | Pa | ----- |  |  | -----
| Rendement total |  |  | % | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | ----- |  |  | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | Pa | oui |  |  | 50
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- |  |  | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- |  |  | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Type paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Graissage paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Entre-axe |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Courroie Nbr - Type - L |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ----- |  |  | -----
| MOTEUR | Marque |  | --- | MEZ |  |  | -----
|  | Type |  | --- | 7AA71M23-V |  |  | -----
|  | N° de série |  | --- | UD0026652-0020-0009 |  |  | -----
|  | Puissance PV / GV |  | kW | 0,06 | / | 0,3 | ----- |  |  | 0.25405
|  | R.P.M PV / GV |  | tr/mn | 660 / 1355 |  |  | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 |  |  | -----
|  | Cos f PV / GV |  | --- | 0.56 | / | 0.75 | Disjoncteur Télémécanique GV2-ME06
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 |  |  | Plage: 1 - 1,6 |  |  | Réglage: 1
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | [5 empty] | GV
|  | Mode de démarage |  | --- | PV / GV | [5 empty] | ok
|  | Couplage |  | --- | DAHLANDER |  |  | Ph1 | Ph2 | Ph3 | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | [5 empty] | 410 | 410 | 410
|  | Int.nominale PV / GV |  | A | 0,52 / 0,86 | [5 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | Protection électrique |  | --- | Relais thermiq. Téléméca. | [5 empty] | LRD06
|  | Plage thermique |  | A | ----- | [5 empty] | 1 - 1,6
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | [5 empty] | 1
|  | Réserve |  | kW | ----- | [5 empty] | #VALUE!
Mesure de débit d'air à aspiration :
GV
|  | Diamètre : |  | m | 0.315
|  | Section : |  | m2 | 0.077892
|  | Vitesse moyenne : |  | m/s | 0.88
|  | Débit d'air théorique |  | m3/h | 369
|  | Débit d'air mesuré: |  | m3/h | 246.7607
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 15.07.09 | [8 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : | [6 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 165
Annexe 12 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [7 empty] | Génie Climatique
|  |  | VENTILATEUR D'EXTRACTION | [7 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | VEX SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [7 empty] | N° COPREC : 7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR D'EXTRACTION n°2 | [7 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : AIR CDV | [7 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : RLD 280 400° 2H | [7 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS |  |  | RELEVES |  |  | RELEVES
[5 empty] | NOMINALES |  |  | METTEUR AU POINT |  |  | METTEUR AU POINT
VENTILATEUR D'EXTRACTION | Type |  |  | --- | Réaction |  |  | ----- |  |  | -----
| Débit d'air |  |  | m3/h | 1160 |  |  | 246.7607 |  |  |  |  | +
| Pression statique |  |  | Pa | 340 |  |  | 220 |  |  | 215 |  | 5
| Pression totale |  |  | Pa | ----- |  |  | -----
| Rendement total |  |  | % | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | ----- |  |  | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | ----- |  |  | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | Pa | oui |  |  | 50
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- |  |  | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- |  |  | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Type paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Graissage paliers |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Entre-axe |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Courroie Nbr - Type - L |  | mm | ----- |  |  | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- |  |  | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ----- |  |  | -----
| MOTEUR | Marque |  | --- | MEZ |  |  | -----
|  | Type |  | --- | 7AA71M23-V |  |  | -----
|  | N° de série |  | --- | UD0026652-0020-0009 |  |  | -----
|  | Puissance PV / GV |  | kW | 0,06 | / | 0,3 | ----- |  |  | 0.25405
|  | R.P.M PV / GV |  | tr/mn | 660 / 1355 |  |  | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 |  |  | -----
|  | Cos f PV / GV |  | --- | 0.56 | / | 0.75 | Disjoncteur Télémécanique GV2-ME06
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 |  |  | Plage: 1 - 1,6 |  |  | Réglage: 1
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | [5 empty] | GV
|  | Mode de démarage |  | --- | PV / GV | [5 empty] | ok
|  | Couplage |  | --- | DAHLANDER |  |  | Ph1 | Ph2 | Ph3 | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | [5 empty] | 410 | 410 | 410
|  | Int.nominale PV / GV |  | A | 0,52 / 0,86 | [5 empty] | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | Protection électrique |  | --- | Relais thermiq. Téléméca. | [5 empty] | LRD06
|  | Plage thermique |  | A | ----- | [5 empty] | 1 - 1,6
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | [5 empty] | 1
|  | Réserve |  | kW | ----- | [5 empty] | #VALUE!
Mesure de débit d'air à aspiration :
GV
|  | Diamètre : |  | m | 0.315
|  | Section : |  | m2 | 0.077892
|  | Vitesse moyenne : |  | m/s | 0.88
|  | Débit d'air théorique |  | m3/h | 369
|  | Débit d'air mesuré: |  | m3/h | 246.7607
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 15.07.09 | [8 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : | [6 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 166
Annexe 12 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | VEX SAS MATERIEL P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 7
REPERE MATERIEL : FILTRE ABSOLU H14 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : VECTORI | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRE | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H14 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD314P2936 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,995 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1500 | 220
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 305 x 610 x 292 | ----- | + | H14
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 320 / 600 | 30 | 180 |  | 210
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 60
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 15.07.09 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme