## 167
Océan Indien
RESEAUX AERAULIQUES
CTA6 SAS MATERIEL P3

## 168
Annexe 30 - Rév. A
|  |  |  | CONTROLES ET CONSIGNATIONS | [8 empty] | Génie Climatique
|  |  |  | RESEAUX AERAULIQUES | [8 empty] | TRAVAUX
Océan Indien
AFFAIRE : |  |  |  | CYROI | [8 empty] | N° COPREC : 3
RESEAU : |  |  |  | CTA6 - SAS MATERIEL - P3 | [8 empty] | Plan n°:
REPERES |  |  | SOUFFLAGE VRP-STP | [6 empty] | EXTRACTION TROX
|  |  | Réglage | Sens | PS.T | PS.M | Gaine | Q.T | Q.M +/-10% | TROX | Plage TROX | Gaine | Q.T | Réglage | Q.M +/-10%
|  |  | % | Action | Pa | Pa | Ø mm | m3/h | m3/h | Ø mm | m3/h | Ø mm | m3/h | m3/h | m3/h
BS6 |  |  | 30 | 1 | - 15 | -15 | 200 | 153 | 190 | 125 | 100 à 500 | 125 | 369 | 369 | 250
[7 empty] | Total: | 153 | 190 |  |  | Total: | 369 |  | 250
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 04.06.09 | [9 empty] | C
Nom : | [5 empty] | Visa : | [5 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme