## 169
Océan Indien
CTA7
TRAITEMENT D'AIR LABORATOIRE P3
CTA7

## 170
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA7 LABO P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.04 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | Type |  |  | --- | Axial | RZR 11-225
| Débit d'air |  |  | m3/h | 2800 | 1973.5488 |  |  |  | +
| Pression statique totale |  |  | Pa | 1420 | 600 |  |  | 204 | 396
| Pression statique disponible |  |  | Pa | 680 | -----
| Rendement total |  |  | % | 72 | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | 4260 | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 1.59 | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | mbar | oui | 6
| Détecteur de fumée |  |  | --- | non | -----
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- | -----
|  | Type paliers |  | --- | ----- | -----
|  | Graissage paliers |  | --- | ----- | -----
|  | Entre-axe |  | mm | ----- | -----
|  | Courroie Nbr - Type - L |  | mm | ----- | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ----- | -----
| MOTEUR | Marque |  | --- | SIEMENS | ----- |  |  | Consignes
|  | Type |  | --- | 90S IM B3 | -----
|  | N° de série |  | --- | 1LA7090-2AA10-Z | ----- |  |  | Normale: 245 Pa
|  | Puissance |  | kW | 1.5 | 0.47443 |  |  | à 49,6 Hz
|  | R.P.M |  | tr/mn | 2860 | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 | ----- |  |  | Formolisation: 100 Pa
|  | Cos f |  | --- | 0.85 | ----- |  |  | à 30 Hz
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 55 | -----
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | -----
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur HITACHI | L200 |  |  | Plage 0…54 Hz
|  | Couplage |  | --- | Etoile | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | 410 | 410 | 410
|  | Int.nominale |  | A | 3.25 | 0.83 | 0.86 | 0.93
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique | GV2 ME 10
|  | Plage thermique |  | A | ----- | 4 - 6
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | 4
|  | Réserve |  | kW | ----- | 1.0256
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 02.02.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 171
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA7 LABO P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : BATTERIES FROIDE & ELECTRIQUE | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.04 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | RELEVES
BAT. FROIDE | AIR | Puissance totale |  | kW | 33.42 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 2800 | 1973.5488
|  | Temp. entrée / Hr |  | °C / % | 29 / 80 | -----
|  | Temp. sortie / Hr |  | °C / % | 16,7 / 95 | -----
|  | Perte de charge |  | Pa | 222 | -----
| FLUIDE | Puissance totale |  | kW | 33.42 | -----
|  | Médium |  | --- | Eau | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 4.4217 | -----
|  | Temp. Entrée |  | °C | 7 | -----
|  | Temp. Sortie |  | °C | 13.5 | -----
|  | Perte de charge |  | kPa | 38 | -----
|  | Dimens. Entrée / Sortie |  | DN/mm | 40 | -----
FILTRE | Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Pression entrée EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Pression sortie EG |  |  | mCE | ----- | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
| Etat |  |  | --- | ----- | -----
VANNE TA | Type |  |  | --- | Oventrop | -----
| Dimension DN |  |  | mm | 25 | -----
| Réglage |  |  | nb. Tr | ----- | 3.5
| Débit nominal utile |  |  | m3/h | 4.4217 | -----
| Perte de charge |  |  | mCE | ----- | -----
VANNE 3V | Type |  |  | --- | ----- | -----
| Dimension DN |  |  | mm | ----- | -----
| Débit |  |  | m3/h | ----- | -----
| Kvs |  |  | m3/h | ----- | -----
| Perte de charge effective |  |  | mCE | ----- | -----
| Autorité |  |  | --- | ----- | -----
BAT.CHAUFFAGE | AIR | Puissance |  | kW | 4.5 | -----
|  | Débit nominal utile |  | m3/h | 2800 | 1973.5488
|  | Temp. Entrée |  | °C | 18.5 | -----
|  | Temp. Sortie |  | °C | 23.3 | -----
|  | Perte de charge |  | Pa | 7 | Ph1 | Ph2 | Ph3
| ELECT | Tension |  | V | 400 | 410 | 410 | 410
|  | Intensité nominale |  | A | 6.4954 | 6.7 | 6.7 | 6.7
|  | Protection électrique |  | --- | Disj.Merlin Gérin | C10
|  | Etage |  | N° | 1 | Tout ou rien
|  | Puissance |  | kW | 4.5 | 4.7578
|  | Signal de commande |  | V | ----- | ok
|  | Thermostat de sécurité |  | --- | oui | ok
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 02.02.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 172
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA7 LABO P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 - F9 - H13 ( relevés ) | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.04 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | RELEVES | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | Dimensions 1 | Dimensions 2 | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | G4 | G4
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | 95 - Gravimétrique
| Débit nominale |  |  | m3/h | 2000 | 1000
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | 1
| Dimension |  |  | mm | 596 x 437 x 47 | 596 x 287 x 47
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 50 / 120 | 50 / 120
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | -----
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | F9 | F9
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Opacimétrique | 95 - Opacimétrique
| Débit nominale |  |  | m3/h | 2000 | 1000
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | 1
| Dimension |  |  | mm | 592 x 437 x 500 x 25 | 592 x 287 x 500 x 25
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 101 / 202 | 101 / 202
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | non | -----
FILTRATION 3 | Marque |  |  | --- | Vectori | Vectori
| Classe |  |  | --- | H13 | H13
| Référence |  |  | --- | CGD313P2936 | CGD313P2936
| Efficacité |  |  | % | 99,95 - Absolu | 99,95 - Absolu
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1750 | 1750
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | 1
| Dimension |  |  | mm | 300 x 610 x 292 | 300 x 610 x 292
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 250 / 600 | 250 / 600
| Etat |  |  | --- | neuf | neuf
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | -----
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 02.02.10 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 173
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA7 LABO P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 2/3/4/6/7
REPERE MATERIEL : FILTRES G4 - F9 - H13 ( mesures ) | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : CARRIER | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : 39HQ 05.04 | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRATION 1 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | G4 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 95 - Gravimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3000 | 1973.5488
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- | + | G4
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 50 / 120 | 11 | 3 |  | 14
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 150
FILTRATION 2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | F9 | -----
| Référence |  |  | --- | ----- | -----
| Efficacité |  |  | % | 98 - Opacimétrique | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3000 | 1973.5488
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | -----
| Dimension |  |  | mm | ----- | ----- | + | F9
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 101 / 202 | 69 | 20 |  | 89
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | non | -----
FILTRATION 3 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H13 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD313P2936 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,95 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3000 | 1973.5488
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 2 | -----
| Dimension |  |  | mm | 300 x 610 x 292 | ----- | + | H13
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 220 / 600 | 151 | 351 |  | 200
| Etat |  |  | --- | neuf | propre
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 300
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 02.02.10 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 174
Annexe 05 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | CTA7 LABO P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 2/3/4/6/7
MESURE DE DEBIT D'AIR AU REGISTRE D'AIR NEUF
| Dimension: |  |  | 0.72 | 0.54 | m |  | 0.72
| Section : |  |  | 0.3888 |  | m2 | 0.54 | 1.41
| Vitesse moyenne : |  |  | 1.41 |  | m/s
| Débit d'air théorique: |  |  | 2459 |  | m3/h
| Débit d'air mesuré: |  |  | 1973.5488 |  | m3/h
| Pression statique soufflage: |  |  | 200 |  | Pa
| Fréquence variateur: |  |  | 49 |  | Hz
| Pression statique mesurée: |  |  | 200 |  | Pa
| Température mesure: |  |  | 14 |  | °C
| Résultat débit d'air : |  |  | 80.2582 |  | %
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 02.02.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme
x
x