## 175
Océan Indien
VEX
EXTRACTION D'AIR LABORATOIRE P3

## 176
Annexe 12 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | Génie Climatique
|  |  | VENTILATEUR D'EXTRACTION | [5 empty] | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | VEX LABORATOIRE P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI | [5 empty] | N° COPREC : 7
REPERE MATERIEL : VENTILATEUR D'EXTRACTION | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : FRANCE AIR | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : SILENS'AIR C - 500F | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES |  |  | RELEVES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT |  |  | METTEUR AU POINT
VENTILATEUR D'EXTRACTION | Type |  |  | --- | Action | ----- |  |  | -----
| Débit d'air |  |  | m3/h | 3500 | 2658.7008 |  |  |  | +
| Pression statique |  |  | Pa | 700 | 320 |  |  | 315 | 5
| Pression totale |  |  | Pa | ----- | -----
| Rendement total |  |  | % | ----- | -----
| Vitesse de rotation maxi |  |  | tr/mn | ----- | -----
| Vitesse de rotation |  |  | tr/mn | ----- | -----
| Puiss. axe ventilateur |  |  | kW | 3.3 | -----
| Pressostat débit d'air |  |  | Pa | oui | 50
| TRANSMISSION | Poulie ventilateur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre ventilateur |  | mm | ----- | -----
|  | Poulie moteur |  | Type | ----- | -----
|  | Arbre moteur |  | mm | ----- | -----
|  | Type paliers |  | --- | ----- | -----
|  | Graissage paliers |  | --- | ----- | -----
|  | Entre-axe |  | mm | ----- | -----
|  | Courroie Nbr - Type - L |  | mm | ----- | -----
|  | Alignement poulies |  | --- | ----- | -----
|  | Tension courroies |  | --- | ----- | -----
| MOTEUR | Marque |  | --- | ZIEHL-ABEGG | ----- |  |  | Consignes
|  | Type |  | --- | RE35P-4DK-7M.1R | -----
|  | N° de série |  | --- | 08221747 | ----- |  |  | Normale: 195 Pa
|  | Puissance |  | kW | 4 | 2.844 |  |  | à 38,8 Hz
|  | R.P.M |  | tr/mn | 1320 | -----
|  | Fréquence |  | Hz | 50 | ----- |  |  | Formolisation: 200 Pa
|  | Cos f |  | --- | 0.89 | ----- |  |  | à 40 Hz
|  | Cl isolation / IP |  | --- | F / 54 | -----
|  | Ipsotherme |  | --- | PTO | ok
|  | Mode de démarage |  | --- | Variateur Télémécanique | Altivar 21 |  |  | Plage 0…44 Hz
|  | Couplage |  | --- | Etoile | Ph1 | Ph2 | Ph3
|  | Tension |  | V | TRI 400 | 410 | 410 | 410
|  | Int.nominale |  | A | 6,5 | 5 | 5 | 5
|  | Protection électrique |  | --- | Disj. Télémécanique | GV2 ME 14
|  | Plage thermique |  | A | ----- | 6 - 10
|  | Réglage thermique |  | A | ----- | 6,5
|  | Réserve |  | kW | ----- | 1.156
Mesure de débit d'air à aspiration :
|  | Diamètre : |  | m | 0.56
|  | Section : |  | m2 | 0.24618
|  | Vitesse moyenne : |  | m/s | 3
|  | Débit d'air théorique |  | m3/h | 3500
|  | Débit d'air mesuré: |  | m3/h | 2658.7008
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.10 | [6 empty] | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## 177
Annexe 12 - Rév. A
|  |  | FICHE DE MISE EN SERVICE |  |  |  | Génie Climatique
|  |  | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | TRAVAUX
Océan Indien |  |  | VEX LABORATOIRE P3
AFFAIRE : |  |  | CYROI |  |  |  | N° COPREC : 7
REPERE MATERIEL : FILTRE ABSOLU H14 | [5 empty] | IMPLANTATION : LT Terrasse
FABRICANT : VECTORI | [5 empty] | NIVEAU : R+2
REFERENCE : | [5 empty] | REPERE ARM. ELEC. : AEC - 02
CARACTERISTIQUES |  |  |  | UNITE | VALEURS | RELEVES | AUTRES
[5 empty] | NOMINALES | METTEUR AU POINT | RELEVES
FILTRE 1/2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H14 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD314P2936 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,995 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 1500 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 305 x 610 x 292 | -----
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 320 / 600 | -----
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | ----- | -----
FILTRE 2/2 | Marque |  |  | --- | Vectori | -----
| Classe |  |  | --- | H14 | -----
| Référence |  |  | --- | CGD314P2966 | -----
| Efficacité |  |  | % | 99,995 - Absolu | -----
| Débit nominale |  |  | m3/h | 3000 | -----
| Nombre de filtre |  |  | Nbr | 1 | -----
| Dimension |  |  | mm | 610 x 610 x 292 | ----- | + | F1
| Perte de charge Dpi / Dpf |  |  | Pa | 320 / 600 | 110 | 200 |  | 310
| Etat |  |  | --- | neuf | -----
| Pressotat alarme |  |  | Pa | oui | 200
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 15.07.09 |  |  |  |  | C
Nom : |  |  |  | Visa : |  |  | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme