## 178
Océan Indien
RESEAUX AERAULIQUES
CTA7 LABORATOIRE P3

## 179
Annexe 30 - Rév. A
|  |  |  | CONTROLES ET CONSIGNATIONS | [8 empty] | Génie Climatique
|  |  |  | RESEAUX AERAULIQUES | [8 empty] | TRAVAUX
Océan Indien
AFFAIRE : |  |  |  | CYROI | [8 empty] | N° COPREC : 3
RESEAU : |  |  |  | CTA7 - LABO - P3 | [8 empty] | Plan n°:
REPERES |  |  | SOUFFLAGE VRP-STP | [6 empty] | EXTRACTION TROX
|  |  | Réglage | Sens | PS.T | PS.M | Gaine | Q.T | Q.M +/-10% | TROX | Plage TROX | Gaine | Q.T | Réglage | Q.M +/-10%
|  |  | % | Action | Pa | Pa | Ø mm | m3/h | m3/h | Ø mm | m3/h | Ø mm | m3/h | m3/h | m3/h
BS1 |  |  | 30 | 0 | + 15 | + 15 | 200 | 658 | 530 | 125 | 100 à 500 | 125 | 340 | 340 | 335
BS2 |  |  | 50 | 1 | - 45 | - 45 | 200 | 311 | 250 | 250 | 600 à 2000 | 250 | 657 | 657 | 645
BS3 |  |  | 30 | 1 | - 15 | - 15 | 125 | 149 | 120 | 125 | 100 à 500 | 125 | 213 | 213 | 210
BS4 |  |  | 50 | 1 | - 45 | - 45 | 315 | 430 | 345 | 250 | 600 à 2000 | 250 | 690 | 690 | 680
BS5 |  |  | 30 | 1 | - 30 | -30 | 400 | 911 | 730 | 250 | 600 à 2000 | 250 | 805 | 805 | 790
[7 empty] | Total: | 2459 | 1975 |  |  | Total: | 2705 |  | 2660
Observations:
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 04.06.09 | [9 empty] | C
Nom : | [5 empty] | Visa : | [5 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme

## Futur VEX Labo P3
Annexe 30 - Rév. A
|  |  |  | CONTROLES ET CONSIGNATIONS | [8 empty] | Génie Climatique
|  |  |  | RESEAUX AERAULIQUES | [8 empty] | TRAVAUX
Océan Indien
AFFAIRE : |  |  |  | CYROI | [8 empty] | N° COPREC : 3
RESEAU : |  |  |  | CTA7 - LABO - P3 | [8 empty] | Plan n°:
REPERES |  |  | SOUFFLAGE VRP-STP | [6 empty] | EXTRACTION TROX
|  |  | Réglage | Sens | PS.T | PS.M | Gaine | Q.T | Q.M +/-10% | TROX | Plage TROX | Gaine | Q.T | Réglage | Q.M +/-10%
|  |  | % | Action | Pa | Pa | Ø mm | m3/h | m3/h | Ø mm | m3/h | Ø mm | m3/h | m3/h | m3/h
BS1 x 15 v/h |  |  | 30 | 0 | + 15 | + 15 | 200 | 658 |  | 125 | 100 à 500 | 125 | 340
BS2 x 17v/h |  |  | 50 | 1 | - 45 | - 45 | 200 | 352 |  | 250 | 600 à 2000 | 250 | 800
BS3 x 15 v/h |  |  | 30 | 1 | - 15 | - 15 | 125 | 149 |  | 125 | 100 à 500 | 125 | 213
BS4 x 17 v/h |  |  | 50 | 1 | - 45 | - 45 | 315 | 490 |  | 250 | 600 à 2000 | 250 | 800
BS5 x 25 v/h |  |  | 30 | 1 | - 30 | -30 | 400 | 1368 |  | 250 | 600 à 2000 | 250 | 1400
[7 empty] | Total: | 3017 | 0 |  |  | Total: | 3553 |  | 0
| Observations: |  |  |  | Nouveau VEX pour un débit de 3500 m3/h / DP Théorique de 700 Pa.
METTEUR AU POINT TUNZINI
Le : |  | 01.02.10 | [9 empty] | C
Nom : | [5 empty] | Visa : | [5 empty] | NC voir fiche NC n°
C=conforme NC=non conforme