## NDC CTA 8 SU1
CTA 8
Débit : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
Masse volumique de l'air r = | [5 empty] | 1.2 | [16 empty] | Pa | mmCe
[23 empty] | 10 | 1
1 | [5 empty] | (4*S/P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
Gaines |  |  |  | Section | Pmouillé | Diam | Débit | Vitesse | Long | j (mm/ml) | Pdc Lin | Coude/Té | Pdc sing. | CCF | Pdc CCF | BF | Pdc BF | Bouche | Pdc Diff | TOTAL
Diam | L | X | H | m² | m | équiv. | [9 empty] | 8 |  | 1 | bar: 7
[6 empty] | mm | m3/h | m/s | ml |  | mm CE | 0.3 | mm CE |  | mm CE | mm CE |  |  | mm CE | mm CE | PDC CCF
[22 empty] | Pa | mmCE
125 |  | x |  | 0.012272 |  | 125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 5
160 |  | x |  | 0.020106 |  | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 13.6
250 |  | x |  | 0.049087 |  | 250 | 552 | 3.1237 | 15 | 0.056618 | 0.84928 | 4 | 0.70253 |  | 0 |  |  | 2 | 3.2 | 4.7518 | 200 | 45 | 4.5
450 |  | x |  | 0.15904 |  | 450 | 2863 | 5.0004 | 3.25 | 0.065076 | 0.2115 | 1 | 0.45007 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.66157 | 250 | 30 | 3
[21 empty] | 500 | 24 | 2.4
630
[7 empty] | 3: Longueur totale du réseau le + défavorisé; 4: 18.25; 6: 1.0608; 8: 1.1526 | 0 |  | 0 |  | 3.2 | 5.4134 | 710
[7 empty] | 4: ml; 6: mm CE; 8: mm CE | mm CE |  | mm CE |  | mm CE | mm CE
Hauteur manométrique du réseau : | [6 empty] | 4: 5.4134; 5: mm CE; 8: Surpuissance; 9: 15% | 0.81201 |  |  | mm CE
TOTAL | [6 empty] | 4: 6.2254; 5: mm CE
[7 empty] | DEBIT : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
[7 empty] | PRESSION DISPONIBLE : |  |  |  |  | 6.2254 | mm CE
[7 empty] | PRESSION : |  |  |  |  | 62.2538 | Pa

## NDC CTA 9 SU2
CTA 9
Débit : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
Masse volumique de l'air r = | [5 empty] | 1.2 | [16 empty] | Pa | mmCe
[23 empty] | 10 | 1
1 | [5 empty] | (4*S/P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
Gaines |  |  |  | Section | Pmouillé | Diam | Débit | Vitesse | Long | j (mm/ml) | Pdc Lin | Coude/Té | Pdc sing. | CCF | Pdc CCF | BF | Pdc BF | Bouche | Pdc Diff | TOTAL
Diam | L | X | H | m² | m | équiv. | [9 empty] | 8 |  | 1 | bar: 7
[6 empty] | mm | m3/h | m/s | ml |  | mm CE | 0.3 | mm CE |  | mm CE | mm CE |  |  | mm CE | mm CE | PDC CCF
[22 empty] | Pa | mmCE
125 |  | x |  | 0.012272 |  | 125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 5
160 |  | x |  | 0.020106 |  | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 13.6
355 |  | x |  | 0.09898 |  | 355 | 1664 | 4.6699 | 15 | 0.076737 | 1.1511 | 3 | 1.1776 |  | 0 |  |  | 2 | 3.2 | 5.5287 | 200 | 45 | 4.5
450 |  | x |  | 0.15904 |  | 450 | 2863 | 5.0004 | 3 | 0.065076 | 0.19523 | 1 | 0.45007 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6453 | 250 | 30 | 3
[21 empty] | 500 | 24 | 2.4
630
[7 empty] | 3: Longueur totale du réseau le + défavorisé; 4: 18; 6: 1.3463; 8: 1.6277 | 0 |  | 0 |  | 3.2 | 6.174 | 710
[7 empty] | 4: ml; 6: mm CE; 8: mm CE | mm CE |  | mm CE |  | mm CE | mm CE
Hauteur manométrique du réseau : | [6 empty] | 4: 6.174; 5: mm CE; 8: Surpuissance; 9: 15% | 0.9261 |  |  | mm CE
TOTAL | [6 empty] | 4: 7.1001; 5: mm CE
[7 empty] | DEBIT : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
[7 empty] | PRESSION DISPONIBLE : |  |  |  |  | 7.1001 | mm CE
[7 empty] | PRESSION : |  |  |  |  | 71.0006 | Pa

## NDC CTA 10 SU2
CTA 10
Débit : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
Masse volumique de l'air r = | [5 empty] | 1.2 | [16 empty] | Pa | mmCe
[23 empty] | 10 | 1
1 | [5 empty] | (4*S/P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
Gaines |  |  |  | Section | Pmouillé | Diam | Débit | Vitesse | Long | j (mm/ml) | Pdc Lin | Coude/Té | Pdc sing. | CCF | Pdc CCF | BF | Pdc BF | Bouche | Pdc Diff | TOTAL
Diam | L | X | H | m² | m | équiv. | [9 empty] | 8 |  | 1 | bar: 7
[6 empty] | mm | m3/h | m/s | ml |  | mm CE | 0.3 | mm CE |  | mm CE | mm CE |  |  | mm CE | mm CE | PDC CCF
[22 empty] | Pa | mmCE
125 |  | x |  | 0.012272 |  | 125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 5
315 |  | x |  | 0.077931 |  | 315 | 832 | 2.9656 | 3 | 0.038855 | 0.11657 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1.2 | 1.3166 | 160 | 136 | 13.6
355 |  | x |  | 0.09898 |  | 355 | 1664 | 4.6699 | 11 | 0.076737 | 0.84411 | 3 | 1.1776 |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 4.0217 | 200 | 45 | 4.5
450 |  | x |  | 0.15904 |  | 450 | 2863 | 5.0004 | 2 | 0.065076 | 0.13015 | 1 | 0.45007 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.58022 | 250 | 30 | 3
[21 empty] | 500 | 24 | 2.4
630
[7 empty] | 3: Longueur totale du réseau le + défavorisé; 4: 16; 6: 1.0908; 8: 1.6277 | 0 |  | 0 |  | 3.2 | 5.9185 | 710
[7 empty] | 4: ml; 6: mm CE; 8: mm CE | mm CE |  | mm CE |  | mm CE | mm CE
Hauteur manométrique du réseau : | [6 empty] | 4: 5.9185; 5: mm CE; 8: Surpuissance; 9: 15% | 0.88778 |  |  | mm CE
TOTAL | [6 empty] | 4: 6.8063; 5: mm CE
[7 empty] | DEBIT : |  |  |  |  | 2863 | m3/h
[7 empty] | PRESSION DISPONIBLE : |  |  |  |  | 6.8063 | mm CE
[7 empty] | PRESSION : |  |  |  |  | 68.0629 | Pa

## NDC CTA 11 pesée
CTA 11
Débit : |  |  |  |  | 890 | m3/h
Masse volumique de l'air r = | [5 empty] | 1.2 | [16 empty] | Pa | mmCe
[23 empty] | 10 | 1
1 | [5 empty] | (4*S/P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
Gaines |  |  |  | Section | Pmouillé | Diam | Débit | Vitesse | Long | j (mm/ml) | Pdc Lin | Coude/Té | Pdc sing. | CCF | Pdc CCF | BF | Pdc BF | Bouche | Pdc Diff | TOTAL
Diam | L | X | H | m² | m | équiv. | [9 empty] | 8 |  | 1 | bar: 7
[6 empty] | mm | m3/h | m/s | ml |  | mm CE | 0.3 | mm CE |  | mm CE | mm CE |  |  | mm CE | mm CE | PDC CCF
[22 empty] | Pa | mmCE
125 |  | x |  | 0.012272 |  | 125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 5
315 |  | x |  | 0.077931 |  | 315 | 890 | 3.1723 | 12 | 0.043926 | 0.52711 | 7 | 1.268 |  | 0 |  |  | 2 | 3.2 | 4.9951 | 160 | 136 | 13.6
355 |  | x |  | 0.09898 |  | 355 | 1664 | 4.6699 | 0 | 0.076737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 45 | 4.5
450 |  | x |  | 0.15904 |  | 450 | 2863 | 5.0004 | 0 | 0.065076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 3
[21 empty] | 500 | 24 | 2.4
630
[7 empty] | 3: Longueur totale du réseau le + défavorisé; 4: 12; 6: 0.52711; 8: 1.268 | 0 |  | 0 |  | 3.2 | 4.9951 | 710
[7 empty] | 4: ml; 6: mm CE; 8: mm CE | mm CE |  | mm CE |  | mm CE | mm CE
Hauteur manométrique du réseau : | [6 empty] | 4: 4.9951; 5: mm CE; 8: Surpuissance; 9: 15% | 0.74927 |  |  | mm CE
TOTAL | [6 empty] | 4: 5.7444; 5: mm CE
[7 empty] | DEBIT : |  |  |  |  | 890 | m3/h
[7 empty] | PRESSION DISPONIBLE : |  |  |  |  | 5.7444 | mm CE
[7 empty] | PRESSION : |  |  |  |  | 57.4439 | Pa