COUR D’APPEL DE DIJON

8, rue Amiral Roussin - BP 33432

21034 DIJON CEDEX

MARCHE PUBLIC DE L’ETAT

ANNEXE 4 CCTP

GAMMES DE MAINTENANCE MINIMALES A RESPECTER POUR LES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

Lots 1 et 2

Les abréviations utilisées pour indiquer la fréquence des opérations sont les suivantes :

R :Ronde A chaque passage sur site

H : Hebdomadaire

BH : Bihebdomadaire

M : Mensuel

BM : Bimensuel

T : Trimestriel

S : Semestriel

A : Annuel

Les abréviations utilisées pour indiquer le type de maintenance sont les suivantes :

E : A chaque passage sur site

P : Préventif

Pc : Préventif conditionnel

Remarques : les fréquences suivantes sont minimales et à ajuster en fonction du fonctionnement des équipements.

# Lot 2 : CVC - plomberie

# Armoire électrotechnique

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Essai Auto/Arrêt/Manu |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai arrêt d'urgence |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai des disjoncteurs différentiels |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai des reports et télécommandes GTC |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des temporisations |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état des goulottes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état des presse-étoupes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle fixation de l'armoire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mettre à jour le carnet de suivi et de traçabilité des essais des dispositifs différentiels |  |  |  |  |  |  |  |  | Selon besoin |

## Chaudières à gaz

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des températures et pression départ / retour | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau d'eau | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectuer des chasses aux points bas |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) |  |  |  |  |  | P |  |  | Produire les relevés d’analyse de combustion prouvant l’optimisation des réglages effectués. |
| Contrôle état et manœuvre des vannes |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle et essai des sécurités |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle état du récupérateur de condensats |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Graissage des paliers du moteur et du ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle état et nettoyage des filtres gaz |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la dépression foyer |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécurité |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière |  |  |  |  |  |  |  | P | Fournir certificat de ramonage |
| Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état du calorifuge |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des systèmes de détection de fuite de gaz |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Désembouage des réseaux après analyse d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  | A faire une fois pendant la durée du contrat |

## Poste de livraison et réseau gaz

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des compteurs |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Contrôle du détendeur et de la pression amont / aval | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des clapets et de l’état des filtres |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Manœuvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Manœuvre des vannes de coupures extérieures |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) |  |  |  | P |  |  |  |  |  |

## Radiateur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purge de l’air |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du robinet thermostatique |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la robinetterie d’isolement |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des presse-étoupe |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Désembouage des réseaux (si besoin) après analyse d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  | A faire une fois pendant la durée du contrat |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Ventilo-convecteur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'état général |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage des batteries |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage du bac à condensât |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle calorifuge et état extérieur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du thermostat de sécurité |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’encombrement |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Groupe froid

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des pressions HP/BP | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des températures d’eau en entré/sortie du condenseur | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des températures d’eau en entré/sortie de l’évaporateur | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des compteurs horaires | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau de pression d’huile | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état anhydre du circuit | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du système de préchauffage | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai des pressostats HP/BP |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai du thermostat antigel |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des intensités absorbées |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  |  |  |  |  | P | Avec apposition de l’étiquette réglementaire |
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l’isolement des compresseurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du déshydrateur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Test de l’acidité de l’huile |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Vidange de l’huile en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité |  |  |  |  |  |  |  | Pc |  |
| Contrôle de l’état des calorifuges |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure des performances |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Visite de type constructeur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Climatiseur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'état général | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement du thermostat | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'état des câbles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  |  |  |  |  | P | Avec apposition de l’étiquette réglementaire |
| Split unité intérieure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la batterie évaporateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage du bac à condensât |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'intensité du ventilateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du thermostat de sécurité |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage complet de l'unité intérieure |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Split unité extérieure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du filtre deshydrateur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des pressions HP/BP |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du pressostat sécurité haute pression |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Centrale de traitement d’air

| Description | R |  | H |  | BH |  | M |  |  | BM |  |  | T |  |  | S |  |  | A |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des points de consignes | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la position des volets et registres | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'écoulement des condensats | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivant intervention |
| Caisson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage extérieur complet du caisson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des raccordements sur la boite à bornes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état de la tension des courroies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des roulements et graissage des paliers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la fixation des volutes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la cohérence des appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment batterie électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai des sécurités de la batterie électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment batterie chaude et froide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | selon les préconisations du constructeur |  |
| Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité des batteries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Désembouage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pc |  |  | A réaliser en même temps que le désembouage des réseaux |  |  |
| Compartiment filtration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavage des préfiltres |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage ou remplacement des filtres |  |  |  |  |  | Pc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur |  |
| Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Régulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des points de consignes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des lois de régulations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure et enregistrement des performances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques et du débit global minimal d’air neuf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |

## Ventilateur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’état général |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’état de la volute |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des roulements et graissage des paliers |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la fixation de la volute et du moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’état des plots anti vibratiles |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage complet |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Réseau aéraulique

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification des gaines: étanchéité, raccordement |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des positions des registres |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage et réglage des bouches d'extraction |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage des diffuseurs de soufflage et des ouvertures en air neuf (fenêtre) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des débits d’air |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de fonctionnement des clapets coupe feu, nettoyage et graissage |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Surveillance des manchettes, remplacements si nécessaire |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’encrassement des filtres et remplacement si besoin |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

Extracteur et VMC

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai des coffrets de relayage |  |  |  |  |  | P |  |  | Pour les extracteurs de désenfumage |
| Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de rotation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle et relevé des intensités absorbées |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'état et de la tension des courroies |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Graissage du moteur et des roulements |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'alignement et graissage des paliers |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des plots anti vibratiles |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des protections et des raccordements électriques |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Resserrage des connexions électriques |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'échauffement des paliers et roulements |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Systèmes de régulation - GTC

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des informations au fil de l’eau et déclenchement des interventions | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des points de consignes | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edition des journaux d’alarmes, des analyses et des relevés sous tendance | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimisation du fonctionnement des installations par téléréglage | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modification des programmes horaires |  |  |  |  |  |  |  |  | Selon besoin / notamment en période de vacation-vacances |
| Création de points ponctuels, de synthèses ou de groupes de commande | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sauvegarde du programme |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les sous-stations |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Analyse de l’historique et des événements survenus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Purge des fichiers |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Sauvegarde système |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Mise à jour logiciel |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Réseau eau chaude sanitaire

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'absence de fuite | E |  |  |  |  |  |  |  | Remplacement de joint et reprise de fuite si besoin |
| Relevé des compteurs |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Contrôle des filtres |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle du TH (8 < TH < 15) |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de la température |  |  |  | P |  |  |  |  | Aux points d’usage à risque les plus représentatifs ou les plus éloignés et retour de boucle |
| Chasses aux extrémités de boucle et sur les zones à faible débit |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre) |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins |  |  |  |  |  | P |  |  | Resserrage si besoin |
| Rinçage des bypasses |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle des calorifuges |  |  |  |  |  | P |  |  | Reprise si besoin |
| Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Surveillance des légionnelles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Tirage des douches (afin d’éviter les légionnelles |  |  |  | P |  |  |  |  |  |

## Ballon eau chaude sanitaire

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle absence de fuite | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du point de consigne > 55°C |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Chasse rapide en partie basse |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de la régulation |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des thermomètres |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de la soupape de sécurité |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques |  |  |  |  |  | P |  |  | Pour les ballons électriques |
| Contrôle et détartrage des faisceaux ou des résistances électrique |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Remplacement de l'anode |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour les ballons électriques. Tous les 2 ans |
| Surveillance des légionnelles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Réseau hydraulique, vannes et robinetterie

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'absence de fuite | E |  |  |  |  |  |  |  | Remplacement de joint et reprise de fuite si besoin |
| Suivi des compléments en eau |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Relevé des compteurs |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des débits sur vannes de réglage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des thermomètres et des manomètres |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des purgeurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des filtres |  |  |  |  |  |  |  | P | Remplacement si besoin |
| Contrôle du calorifuge |  |  |  |  |  |  |  | P | Reprise si besoin |
| Contrôle des détendeurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des supports de tuyauterie |  |  |  |  |  |  |  | P | Resserrage si besoin |
| Retouche de peinture |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité |  |  |  |  |  |  |  | P | Remplacement de joint si besoin |
| Graissage des tiges de vannes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle présence étiquette de repérage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Dégorgement des colonnes d’évacuation des WC |  |  |  |  |  |  | P |  | 3 colonnes : sanitaires côté rue de la citadelle, sanitaires publics entre le dôme et la rue de la citadelle, sanitaires vers l’escalier principal, côté rue d’Autun |

## Pompe

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle état de fonctionnement | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'absence des fuites et des garnitures | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permutation des pompes selon temps de fonctionnement |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement du clapet | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Relevé du delta P de la pompe |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des roulements et des paliers |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des garnitures mécaniques, resserrage des presses étoupes, remplacement éventuel |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Lavabo – évier – vidoir

| Description | R | H | BH |  | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manœuvre des robinets mélangeurs |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle d'étanchéité en position fermé |  |  |  |  |  | P |  |  | Remplacement de joint si besoin |
| Contrôle d'aspect |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de la fixation du robinet sur la vasque |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de la fixation et de l'aspect de la vasque |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle d'étanchéité des raccordements EF/EC/vidange |  |  |  |  |  | P |  |  | Remplacement de joint si besoin |
| Nettoyage du siphon |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle des aérateurs en bout de bec verseur |  |  |  |  |  | P |  |  |  |

## Sanitaires

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manœuvre du robinet d'arrêt |  |  |  |  |  | ##### P |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement du robinet flotteur et du mécanisme de chasse |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'étanchéité de la chasse et de l'évacuation |  |  |  |  |  | P |  |  | Remplacement de joint si besoin |
| Contrôle de la fixation de la cuvette |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle de l'aspect et de la fixation de l'abatant |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle du temps de remplissage de la chasse d'eau |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle et réglage du niveau d'eau dans le réservoir |  |  |  |  |  | P |  |  |  |

## Filtres

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la perte de charge |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des joints de brides et remplacement si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Disconnecteur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont |  |  |  |  |  |  |  | P | Le contrôle doit être effectué par un technicien habilité |
| Contrôle de l'obturateur et de la membrane |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du fonctionnement de la soupape |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la pression et du débit de fuite |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des différentiels de pression |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Etablissement de la fiche de contrôle N°3 instruite par le technicien |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Traitement réseau d’eau fermé

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’absence de fuite | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chasse des pots à boues en points bas | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Purge du réseau aux points hauts | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle que la pression en point haut reste supérieure à 1 bar | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé index du compteur d’appoint | E |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Contrôle du TH (= 0°) |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Contrôle du PH (= 9,5) |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Contrôle teneur en sulfites (> 40 mg) |  |  |  |  | E |  |  |  |  |
| Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  |  | Pc |  |  |  |  |
| Contrôle et réglage de l’injection en produit de traitement (mg produit / litre d’appoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse physico-chimique de l’eau |  |  |  |  |  | P |  |  |  |

## Vase et réservoir d’expansion

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle et réglage de la pression |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle et réglage éventuel des soupapes à décharge |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle des sécurités |  |  |  | P |  |  |  |  |  |

# Lot 1 : Electricité courants forts – courants faibles

## Armoires électrotechniques - armoires divisionnaires

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Essai Auto/Arrêt/Manu |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai arrêt d'urgence |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai des disjoncteurs différentiels |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des temporisations |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état des goulottes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état des presse-étoupes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle fixation de l'armoire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle thermographique infrarouge |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mettre à jour le carnet de suivi et de traçabilité des essais des dispositifs différentiels |  |  |  |  |  |  |  |  | Selon besoin |

## Régulateur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle et serrage des connexions |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des points de consignes |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’état et de la cohérence des indications des capteurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l’état et du fonctionnement des actionneurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de tous les scénarios de fonctionnement en mode normal et dégradé |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Luminaires et appareillages électriques

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remplacement des sources lumineuses défectueuses |  |  |  | Pc |  |  |  |  |  |
| Remplacement des prises de courant, interrupteurs et boutons poussoir défectueux |  |  |  | Pc |  |  |  |  |  |

## Eclairage de sécurité

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale |  |  |  | P |  |  |  |  | Tracer le contrôle mensuel dans le registre de sécurité |
| Essai de la commande de remise au repos |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'autonomie (1 heure) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la fixation des blocs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Remplacement des pictogrammes endommagés ou périmés |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la présence d'un stock minimum des lampes et accumulateurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Remplir une étiquette mentionnant la date du contrôle effectué. |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Réseau de masse et de terre

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'ensemble du réseau de masse et de terre |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Détection des courants de fuite |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi du livret d'entretien | E |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Batterie de condensateurs

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des connexions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Dépoussiérage, nettoyage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'état des contacteurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la régulation varmétrique |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Cellules HT

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépoussiérage des cellules |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'état général des cellules et des connexions |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle des circuits de mise à la terre |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Nettoyage et graissage des contacts |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle mécanique des déclencheurs à fusible |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Graissage des articulations mécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle de l’isolement |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle de l’état des conducteurs de protection |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle du réglage des dispositifs de protection |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur |  |  |  |  |  |  |  |  | opérations triennales(2022 et 2025) |
| Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Transformateur à huile

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la disponibilité | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la température ambiante du local | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des protections disjoncteurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Dépoussiérage du transformateur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Analyse des paramètres minimum (teneur en eau, acidité, rigidité diélectrique) de l’huile |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## TGBT

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle fonctionnement éclairage armoire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle état et fixation des chemins de câbles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des jeux de barre |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle connexions, bruits et fixations des relais |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la présence du schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Sauvegarde des programmes automates |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Remise à jour du schéma si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle thermographique infrarouge |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mettre à jour le carnet de suivi et de traçabilité des essais des dispositifs différentiels |  |  |  |  |  |  |  |  | Selon besoin |

## Onduleur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre si nécessaire |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle état des batteries, absence de fuite. |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle Logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  | P | l'entretien annuel est à réaliser par une entreprise spécialisée |
| Etalonnage de la chaîne de mesure |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai d’autonomie avec la charge réelle |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la tension des monoblocs Batterie si accessible |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la température du local Batterie |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Compensation de la tension de floating en fonction de la température ambiante |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Carte électronique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Redresseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur (contrôle et équilibrage) |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue) |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle électronique |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des alimentations électroniques |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la ventilation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Onduleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure de la charge sur onduleur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l’électronique de l’onduleur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier. |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| By-pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure des tensions réseau |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essai de By-pass par commande écran clavier |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle électronique de la logique By-pass |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mesure de la charge sur le réseau |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Remplacement du filtre continu et du ventilateur |  |  |  |  |  |  |  |  | Tous les 4 ans (en fin de contrat) |

## Borne de recharge de véhicule électrique

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôler la structure |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôler les composants électriques externes |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôler l’efficacité des interrupteurs de protection. |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôler les dispositifs électromécaniques intérieurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôler le serrage des bornes de câbles. |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Détection incendie

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai des lampes et de la source auxiliaire | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Baie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé de la tension batterie |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai des signaux sonores et lumineux |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai de l'ensemble des bris de glace |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des reports d'alarmes |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Détecteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai de 50% des détecteurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'alarme sur la centrale |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des indicateurs d'action |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de la priorité d'alarme feu |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Remplacement de 25 % des détecteurs |  |  |  |  |  |  |  | P | Si la technologie le justifie |
| Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Asservissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Station d'énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des tensions primaires et secondaires |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification et réglage du floating |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'état des batteries |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essais des batteries de secours |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de la tension de décharge |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture |  |  |  |  |  |  | P |  | Dont cartouches de CO2 |

## Porte coupe feu

Conformément à la règle R16 de l’APSAD

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du bon fonctionnement - essai en manuel - essai par simulation du fonctionnement des organes de détection |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Blocs portes battants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de la bonne fermeture |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification des portes et de la bonne fermeture |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des joints intumescents |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Nettoyer les parements des vantaux |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Blocs portes coulissants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de la bonne fermeture |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Nettoyage du rail |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des joints intumescents |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Nettoyer les parements des vantaux |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'état de la sparklet |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité |  |  |  | P |  |  |  |  |  |

## Volet coupe feu

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'alimentation électrique |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'état de la sparklet |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Vérification du fonctionnement de la commande manuelle |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Exutoire de fumée

Conformément à la règle R17 de l’APSAD

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du dispositif de commande | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification fonctionnelle de la commande manuelle |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle de l'état de la sparklet |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle mécanique des pièces en mouvement |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essai des exutoires et remplacement des cartouches |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Clapet coupe feu

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des asservissements |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Vérification du fonctionnement de la commande manuelle |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Extincteur

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification des extincteurs et recharge si besoin (avec remplacement des joints) |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Remise du rapport annuel |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Remplacement des extincteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | Tous les 10 ans |
| Déplacement des extincteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | Si besoin |

## Vidéo-protection

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du bon fonctionnement | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage et nettoyage des équipements |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Interphones

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'état des postes : fonctionnement, fixation | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage de la baie d'interphonie et des sous répartiteurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des cartes de communication |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Sonorisation

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle général de l'installation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Nettoyage et vérification des connexions |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification tension alimentation |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Vérification des batteries et chargeurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Contrôle ampli des hauts parleurs |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Essais du système |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

## Anti-intrusion

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification des protections de lignes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la charge des batteries auxiliaires |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des tensions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des programmes horaires |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Essais des commandes et de la signalisation |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des équipements de supervision |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des détecteurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l’angle de détection |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle de la bonne transmission des alarmes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Remplacement des batteries auxiliaires |  |  |  |  |  |  |  |  | selon préconisations constructeur ou sinon tous les 3 ans |

## Contrôle d’accès

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des informations au fil de l’eau et déclenchement des interventions |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Edition des journaux d’accès, des analyses et des relevés sous tendance |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur demande |
| Mise à jour et création des autorisations d’accès selon les demandes |  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| Paramétrage des badges |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur demande |
| Sauvegarde du programme |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Analyse de l’historique et des événements survenus |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Purge des fichiers |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Sauvegarde système |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Mise à jour logiciel |  |  |  |  |  |  |  | P |  |

## Télétransmetteur d’alarmes

| Description | R | H | BH | M | BM | T | S | A | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’état général | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle et essai du renvoi des alarmes |  |  |  |  |  |  |  | P |  |