## PRODUCTION EG Process
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | Centrale Energie EG Process - Remplacée en 2022. |  |  | Date : | 2025-04-25
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface rafraichie : |  | m² | Bât F/G
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Electricité
|  | Puissance récup chaud: | 1386 | kW
|  | Puissance froid: | 1280 | kW
|  | Schéma: | SDP1 | Schéma de principe EC / EG (07/10/2022)
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
PRODUCTION EG
1 | Groupe Froid 1 | TRANE | RTWD G 180 HSE | 2022 | Centrale énergie EG 6/11°C
1 | Groupe Froid 2 | TRANE | RTWD G 180 HSE | 2022 | Centrale énergie EG 6/11°C
1 | Aéroréfrigérant GF N°1 | REFRION | ER3C 2690.4/2 | 2022 | Récupération EC 55/50°C
1 | Aéroréfrigérant GF N°2 | REFRION | ER3C 2690.4/2 | 2022 | Récupération EC 55/50°C
1 | Pompe double Aéro N°1 | GRUNDFOS | TPED 100-250/2 | 2022 | P2: Pompe Condenseur GF 1
1 | Pompe double Aéro N°2 | GRUNDFOS | TPED 100-250/2 | 2022 | P2: Pompe Condenseur GF 2
2 | Vase expansion | REFLEX | N200 | 2025 | Expansion 200L Récup EC
2 | Vannes trois voies | SIEMENS | VXF32.150-400 | 2022 | V3: Bouclage condenseur
2 | Vannes intelligentes | SIEMENS | EVF4U20E125 | 2022 | V4: Circuit Aéroréfrigérant
2 | Vannes intelligentes | SIEMENS | EVF4U20E100 | 2022 | V5: Circuit Echangeur Récup EC
2 | Vannes intelligentes | SIEMENS | EVF4U20E125 | 2022 | V1: Circuit Eau Glacée
2 | Filtre à tamis circuit EG | SOFINTHER | GG25 | 2022 | Circuit Eau Glacée
2 | Filtre à tamis Condenseur | SOFINTHER | GG25 | 2022 | Circuit Condenseurs
SOUS STATION DISTRIBUTION EG
3 | Pompe simple réseau EG | GRUNDFOS | TPE 80-250/2 | 2022 | P1 : Réseau boucle Bât F et G.
1 | Vase expansion | REFLEX | N140 | 2022 | Expansion 140L Circuit EG
1 | Séparateur Air/boues | PNEUMATEX | ZEPARO DN 150 | 2022 | Désemboueur
1 | V2V de bypass | SIEMENS | VVF32-100.160 +SKC62 |  | V6 : By pass EG (SDP2)
1 | Extracteur ATEX | France Air | HELIPAC | 2022 | Ventilation LT
1 | Disconnecteur | SOCLA | type 2860 DN 20 | 2022 | Remplissage circuits fermés
1 | Pompe injection Glycol | ATHENA | AT.MT.2 | 2022 | Injection Glycol circ. Aéros
1 | Armoire électrique | so | - |  | Centrale Energie Eau Glacée
Note on D13: utilisateur: Puissance distribuée 1 023kW soit 2* 88m3/h*DT 5°C
Note on D19: Roland: Puissance 640 kW
Note on D20: Roland: Puissance 640 kW
Note on D21: Roland: Puissance 693 kW
Note on D22: Roland: Puissance 693 kW
Note on D23: Roland: Prévu 120m3/h 18mce EGG 30%
Note on D24: Roland: Prévu 120m3/h 18mce EGG 30%
Note on D26: utilisateur: Servo moteur SKC62/F
Note on D27: utilisateur: Servo moteur SAV61
Note on D28: utilisateur: Servo moteur SAV61
Note on D29: utilisateur: Servo moteur SAV61
Note on D33: Roland: Prévu 88m3/h 20mce

## PRODUCTION EG Tertiaire
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | Production EG Tertiaire |  |  | Date : | 2025-04-26
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface rafraichie : |  | m² | Bât A,B,E,D et Secours F/G
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Electricité
|  | Puissance froid: | 545 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
PRODUCTION EG TERTIAIRE
1 | Groupe Froid 1 | TRANE | RTAF G 155 HSS XLN EC | 2022 | Production EG Tertiaire 7/12°C
SOUS STATION DISTRIBUTION EG
2 | Pompe simple EG | GRUNDFOS | TPE 80-400/2 | 2022 | Distribution EG 7/12°C
1 | Vannes deux voies | SIEMENS | VVF32.100-160 | 2022 | V6: Bouclage EG (SDP2)
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | EVF4U20E125 | 2022 | V1: Circuit Bât A-B (SDP2)
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | EVF4U20E080 | 2022 | V2: Circuit Bât E (SDP2)
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | EVF4U20E065 | 2022 | Vx: Circuit Bât D
2 | Vannes deux voies | SIEMENS | VKF46.200 | 2022 | V4: Secours F/G (SDP2)
1 | Vase expansion | REFLEX | N150 | 2022 | Expansion 150L Circuit EG
1 | Séparateur Air/boues | PNEUMATEX | ZEPARO DN 150 | 2022 | Désemboueur
1 | Disconnecteur | WATTS | BA/BM020 | 2022 | Remplissage circuit EG
1 | Armoire électrique | so | - |  | Production EG Tertiaire
Note on D19: Roland: Puissance 545 kW
Note on D31: Roland: Débit 115m3/h 35mce pour 93,5m3/h du GF
Note on D32: utilisateur: Servo moteur SKC62/F
Note on D33: utilisateur: Servo moteur SAX51 80m3/h D168x4,5
Note on D34: utilisateur: Servo moteur SAV61 45m3/h D114x3,6
Note on D35: utilisateur: Servo moteur SAV61 Débit xxm3/h D89x6,2
Note on D36: utilisateur: Servo moteur SQL35E65 Débit 230m3/h D219x4,5

## CHAUFFERIE GAZ
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | F - Chaufferie Gaz |  |  | Date : | 2025-04-26
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Electricité + Gaz
|  | Puissance chaud: | 1325 | kW | pour 1200 kW installé
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
PRODUCTION EC
1 | Chaudière 1 | GUILLOT | VARMAX 600 | 2022 | Chauffage Bât C, F, G1 et G2
1 | Chaudière 2 | GUILLOT | VARMAX 600 | 2022 | Chauffage Bât C, F, G1 et G2
2 | Electrovannes gaz | Technocontrol | VR660 MRNC D65 | 2022 | Coupure extérieure gaz
1 | Centrale gaz | Technocontrol | SE 293K | 2022 | Détection gaz
2 | Détecteurs gaz | Technocontrol | 112G CESI 03 | 2022 | Détecteur gaz
1 | Echangeur à plaques | ALFA LAVAL | T8-TFM | 2022 | Récupération EC
1 | Disconnecteur | SOCLA | BA 2860 - DN 20 | 2021 | Remplissage EF
1 | Filtre magnétique | FPI | FPI 50 | 2022 | Pompe Yonos Maxo 50/0,5-9
1 | Filtre à tamis Condenseur | SOFINTHER | GG25 DN125 | 2022 | Circuit Récupération EC
2 | Vase expansion | REFLEX | N200 | 2022 | Circuit Chaudière 1 et 2
1 | V2V Cascade Ch1 | SIEMENS | EVF4U20E100 | 2022 | V7: Priorité Ch 1 en Eté
1 | V2V Cascade Ch2 | SIEMENS | EVF4U20E100 | 2022 | V7: Priorité Ch 2 en Hiver
1 | V3V Echangeur | SIEMENS | VXF32.100-160 | 2022 | V6: Réchauffage des retours
1 | V2V Chaudières | SIEMENS | VPF43.125F135 | 2022 | By pass des Chaudières
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | TPE3 D50-240 | 2022 | P3: Circuit CTA Bât F - 690 kW
1 | V3V régulation | SIEMENS | VXF32.80-100 | 2022 | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | TPE3 D50-200 | 2022 | P4: Circuit CTA Bât G - 495 kW
1 | V3V régulation | SIEMENS | VXF32.80-100 | 2022 | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | Magna3 D50-180F | 2022 | P5: Circuit CTA Bât C - 140 kW
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | Magna3 D50-180F | 2022 | Circuit Chauffage ADREAM
1 | V3V régulation | Honeywell | V341 DN 50 | 2015 | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Automate de régulat° | SIEMENS
1 | Armoire électrique | so | - |  | Chaufferie
Particularités Chaufferie :
1 | Bouton M/A Chauffage Eté/Hiver >> En Eté, Fermeture des vannes des circuits EC des VC Bât F et G (4 EV)
2 | Dégrippage annuel des pompes ADREAM - (Bâtiment H)
3 | Procédure Combustion des chaudières à respecter - Affichée dans la chaufferie
Note on D24: utilisateur: P 420kW 70/65°C 76,7m3/h 30%ECG 48kPa 57/50°C 56,6m3/h 27,7kPa
Note on D29: utilisateur: Servo moteur SAV61
Note on D30: utilisateur: Servo moteur SAV61
Note on D31: utilisateur: Servo moteur SKC62/F
Note on D32: utilisateur: Servo moteur SKC62/F
Note on D34: utilisateur: Débit 35m3/h Dp 16mce 2021: 37,15 m3/h 12mce
Note on F34: utilisateur: Ancienne puissance 862kW Relevés 2021
Note on D35: utilisateur: Servo moteur SAX61.03
Note on D36: utilisateur: Débit 28,6m3/h Dp 12mce 2021: 22 m3/h 12mce
Note on F36: utilisateur: Ancienne puissance : 495kW
Note on D37: utilisateur: Servo moteur SAX61.03
Note on D38: utilisateur: Débit 7m3/h DP 12,4mce
Note on D39: utilisateur: Ancien 14m3/h DP 11,5mce

## Fiche Bâtiment A - 1 sur 2
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | A - Réhabilité en 2019 et 2022 |  |  | Date : | 2025-04-29
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Eau surchauffée + Electricité
|  | Puissance Chaud: |  | kW
|  | Puissance froid: |  | kW
Page 1/2
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
SOUS STATION EAU SURCHAUFFEE (Hors contrat)
1 | Echangeur ES | CIAT | 900 kW |  | Chauffage bâtiments tertiaires
Niveau SOUS SOL : SECONDAIRE ECHANGEUR EAU SURCHAUFFEE (Besoins Bât A,B, D et E)
3 | Pompe simple EC | WILO | Veroline IP-E |  | Circuit général primaire EC
3 | Vase d'expansion | DIVERS | 80L-140L-140L |  | GITRAL/FLAMCO/ZILMET
1 | Filtre général EC |  | DN 125
1 | Pompe double EC | SALMSON | SIRIUX M50-80 | 2016 | Circuit Bât B
1 | V2V régulation | IMI TA | DN40+ slider500 | 2019 | Régulation fct° Text
1 | Compteur énergie Th. | ITRON | CF Echo II |  | Consommation Bât B
1 | Filtre à tamis EC |  | DN 65 |  | Protection CET EC Bât B
1 | Pompe double EC VC | WILO | DP-E50/105-0,75 | 2019 | Circuit VC Bât A ,D et SS A2.
1 | V2V régulation | IMI TA | DN50+ slider500 | 2019 | Régulation fct° Text
1 | Compteur énergie Th. | ITRON | CF Echo II |  | Consommation VC Bât A.
1 | Filtre à tamis EC |  | DN 65 |  | Protection CET EC Bât A et D
1 | Compteur énergie Th. | DIEHL | Sharky type 775 |  | Consommation Bât A et D.
1 | Compteur énergie Th. | DIEHL | Sharky type 775 |  | Consommation Bât E.
1 | Disconnecteur | SOCLA | BA 2760 - DN 20 |  | Remplissage circuit EG
1 | Armoire électrique | so | PCD7.D470WTPF | 2019 | Régulation SAIA + Ecran tactile
SOUS STATION A2 (NIVEAU SOUS SOL)
1 | CTA Restaurant | CIAT | GI 050 | 2001
1 | Vanne de régulation EG | SIEMENS | V3V + SQS 65 |  | Vanne Froid
1 | Vanne de régulation EC | SIEMENS | V3V + SQS 65 |  | Vanne Chaud Primaire
1 | CTA Cafétéria | CIAT | GI 025 | 2001
1 | Vanne de régulation EG | SIEMENS | V3V + SQS 65 |  | Vanne Froid
1 | Vanne de régulation EC | SIEMENS | V3V + SQS 65 |  | Vanne Chaud Primaire
1 | Ballon ECS mixte |  | 1000L | 2016 | ECS Restaurant
1 | Pompe double Primaire | SALMSON | DCX 40-80 |  | Primaire ECS / CTA + VC SAM
1 | Pompe boucle ECS | SALMSON | NEC-1-M-25 |  | Bouclage ECS
1 | Automate de régulat° | SIEMENS
1 | Armoire électrique | so | - |  | Avec régulation SIEMENS
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR SALLE DE CONFERENCE (NIVEAU SOUS SOL)
1 | CTA salle conférence | CARRIER | 39HX 030 BF | 2019 | Récupération à roue
1 | Vanne de régulation EG | CARRIER | V2V interne | 2019 | Vanne Froid
1 | Vanne de régulation EC | CARRIER | V2V interne | 2019 | Vanne Chaud Primaire
PRODUCTION EAU CHAUDE GENERALE (NIVEAU SOUS SOL)
1 | Cumulus Electrique |  | 300L |  | Sanitaires
1 | Pompe boucle ECS | SALMSON | NEC-1-M-25 |  | Bouclage ECS
1 | Cumulus Electrique S24 | DE DIETRICH | 300L+ Vase 11L | 2020 | Sanitaires Nord SS/RdC/R+1
Note on D21: utilisateur: Ancienne pompe SALMSON type JRC 406-20/2,2

## Fiche Bâtiment A - 2 sur 2
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | A - Réhabilité en 2019 et 2022 |  |  | Date : | 2025-04-29
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Eau surchauffée + Electricité
|  | Puissance Chaud: |  | kW
|  | Puissance froid: |  | kW
Page 2/2
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
SUITE TRAITEMENT DES BUREAUX
NIVEAU SOUS SOL
22 | VC 4 tubes | SYSTEMAIR | SCVC 40 - DT25 | 2023 | Bureaux Sous sol
1 | VC 4 tubes | CARRIER | 42N | 2019 | Bureaux Sous sol
1 | Aérotherme |  |  |  | Atelier entretien
1 | Monosplit 3,5kW | HITACHI | AirHome 400 | 2023 | Local Baie Informatique
NIVEAU RDC
15 | VC 4 tubes | SYSTEMAIR | SCVC 40 | 2023 | Bureaux RdC
1 | Gainable plafonnier | SYSTEMAIR | DT 40 | 2023 | Atelier Magasin
23 | VC 4 tubes | CARRIER | NZE-39-C-G-A | 2019 | Bureaux RdC
1 | Gainable plafonnier | CARRIER | 42 NH 539 | 2019 | 3 Bureaux ADEF
3 | VC 4 tubes plaf. | CIAT | CDL634TS.V200 | 2013 | Salle A22
2 | VC 4 tubes plaf. | AIRWELL | K18OG4TLN |  | Salle VIP
1 | CTA Recyclage | CARRIER | 39 SL 65 | 2019 | Traitement du Hall
1 | V2V Régulation EC | HONEYWELL | DN32+M7410E | 2019 | Régulat° batterie chaude CTA
NIVEAU R+1
28 | VC 4 tubes | SYSTEMAIR | SCVN 40 | 2023 | Bureaux R+1
29 | VC 4 tubes | CARRIER | NZE-39-C-G-A | 2019 | Bureaux R+1
1 | Gainable plafonnier | CARRIER | 42 NH 539 | 2019 | Bureaux du Directeur au R+1
S 28 : SALLE CONGELATEURS (NIVEAU SOUS SOL)
1 | Split system | TOSHIBA | RAS 24J2KVG-E | 2020 | Traitement ambiance Salle S28
S 25 : LABO BIO CHIMIE (NIVEAU SOUS SOL)
1 | Split system | TOSHIBA | RAS 18J2KVG-E | 2020 | Labo N2
1 | VMC Double Flux | ZEHNDER | Comfoair 180F | 2020 | Labo N2
A 147 : TRAITEMENT SALLE INFORMATIQUE A 147 (NIVEAU R+1)
2 | Refroidisseurs Baies | EXATECHNIC | RK | 2020 | Rafraichissement Baies
2 | Split Cassette 6kW | DAIKIN | RZQG100 L8 |  | Traitement salle associé à Th
SALLES DIRECTION (NIVEAU R+1)
1 | CTA double Flux | ATLANTIC | Rotatech V1500 | 2019 | Salles Direction et Conseil
1 | VMC Double Flux Fenêtre | SIEGENA | Aéromat VT WRG 1000 | 2019 | Bureau Directeur
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NIVEAU TERRASSE)
1 | Caisson d'extraction | ALDES | EasyVEC MW300 | 2023 | Extraction sanitaires RdC Nord
1 | Caisson d'extraction | ALDES | EasyVEC MW1500 | 2023 | Extraction bureaux zone Nord
1 | Caisson d'extraction | ALDES | EasyVEC MW1000 | 2023 | Sanitaires
1 | Caisson d'extraction | ALDES |  |  | Cuisine
1 | Caisson d'extraction | ALDES | TVEC1 A1 |  | Laverie
1 | Caisson d'extraction | ALDES |  |  | Salle VIP
1 | Tourelles VMC | France Air | SIMOUN | 2019 | Extraction sanitaires Zone Sud
1 | Tourelles VMC | France Air | SIMOUN | 2019 | Extraction Bureaux Zone Sud
1 | Tourelle VMC | France Air | SIMOUN | 2019 | Sanitaire Directeur + Var ABB

## Fiche Bâtiment B
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | B - Réhabilité en 2023 |  |  | Date : | 2025-04-29
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Eau surchauffée + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 80 | kW
|  | Puissance froid: | 35 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
TRAITEMENT ATELIER MECANIQUE (NIVEAU RDC)
2 | VC plafonniers 4 tubes | SYSTEMAIR | DT 40 | 2023 | Atelier RdC
3 | Cumulus électrique |  | 15L |  | ECS Atelier mécanique
TRAITEMENT ROBOTIQUE - Salle BAUZIL
4 | VC 4 tubes plafonniers | SYSTEMAIR | DT 40 | 2023 | Bureaux RdC
TRAITEMENT BUREAUX ATELIERS (NIVEAU RDC)
21 | VC plafonniers 4 tubes | SYSTEMAIR | SCHC et SQ40 | 2023 | Bureaux RdC
1 | VC mural 4 tubes | SYSTEMAIR | SCVC40 | 2023 | Bureau B29
TRAITEMENT BUREAUX (NIVEAU R+1)
17 | VC plafonniers 4 tubes | SYSTEMAIR | SCHC et SQ40 |  | Bureaux R+1
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NIVEAU TERRASSE)
1 | CTA DF | CIAT | Floway PHE4000 | 2023
1 | CTA Compensation | AIRCALO | Fidji 10-10 | 2023
1 | Extracteur | ALDES | MV 4000 IP | 2023 | Atelier mécanique
1 | Extracteur | SEAT | 25 | 2023 | Atelier électronique
1 | Extracteur | SEAT | 20 | 2023 | Bureau + Manip
1 | Extracteur sorbonne | SEAT | 20 | 2023 | Atelier électronique
1 | Extracteur | SEAT | 30 | 2023 | Atelier Fablaas
Note on D30: utilisateur: 4200m3/h 320Pa

## Fiche Bâtiment C
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | C - Réhabilité en 2011 |  |  | Date : | 2025-04-29
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 109 | kW
|  | Puissance froid: | 129 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
SOUS STATION EC Bât C (NIVEAU RDC )
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | UPSD 32-120 | 2011 | Circuit EC - VC Radiateurs
1 | V3V régulation | SAUTER | DN 25 | 2011 | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Pompe double EC | GRUNDFOS | UPSD 32-120 | 2011 | Circuit EC - CTA
1 | Filtre magnétique EC |  |  | 2011
1 | Vase d'expansion | FLAMCO | 50L | 2017
1 | Disconnecteur | SOCLA | BA 2760 - DN 20 | 2011 | Remplissage circuit EC+EG
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | AVF4U20E065 +SAX61 | 2023 | V5 : secours DN 65 (SDP2)
1 | Armoire électrique | so |  | 2023 | Automate SIEMENS
TRAITEMENT DES BUREAUX (NIVEAU RDC)
18 | VC 4 tubes | WESPER | EDM-KCO | 2011 | Bureaux
7 | Radiateurs | CHAPPEE | Samba nu | 2011
TRAITEMENT DES BUREAUX (NIVEAU R+1)
21 | VC 4 tubes | WESPER | EDM-KCO | 2011 | Bureaux
4 | Radiateurs | CHAPPEE | Samba nu | 2011
TRAITEMENT DES BUREAUX (NIVEAU R+2)
21 | VC 4 tubes | WESPER | EDM-KCO | 2011 | Bureaux
3 | Radiateurs | CHAPPEE | Samba nu | 2011
6 | Ballon ECS 15L | PACIFIC | 821169 | 2011
SOUS STATION EG Bât C (NIVEAU R+3) | [6 empty] | Puissance EG | Régime | Débit DT 20
1 | Groupe froid P:129kW | TRANE | ECGAN500 | 2006 | Supprimé en 2023 |  | 129 |  |  | TRANE | ECGAN500 | 2006 | Production EG Bât C
1 | Filtre à tamis EG |  | DN 80 | 2011 | Supprimé en 2023
1 | Pompe double | WILO | UPSD 32-120/2 | 2011 | Circuit EG - CTA |  | 25.8768 | 7/12°C | 4.45
1 | Pompe double EC | SALMSON | UPSD 65-180/2 | 2011 | Circuit EG - VC Radiateurs |  | 106.996 | 7/12°C | 18.4
1 | V3V régulation | SAUTER |  | 2011 | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Filtre magnétique EG | SALMSON | KIDSON 2 | 2011 | Filtration réseau secondaire
1 | Vase d'expansion | LRI | 407 | 2011
1 | Disconnecteur | WATTS | DN 20 | 2011 | Remplissage circuit EG
1 | Armoire électrique | so |  | 2011 | Régulation SAUTER
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX (NIVEAU TERRASSE)
1 | CTA DF - 6 675 m3/h | CIAT | AIRTECH 100 | 2011 | Air neuf hygiénique
1 | Vanne de régulation | SAUTER | V3V DN 32 | 2011 | Soufflage T° neutre
1 | Vanne de régulation | SAUTER | V3V DN 32 | 2011 | Soufflage T° neutre
1 | Armoire électrique | so | - | 2023 | Automate SIEMENS
2 | Extracteurs PVC | France Air | IBIZA 250 | 2011 | Extraction Sorbonnes
2 | Extracteurs PVC | France Air | IBIZA 160 | 2011 | Extraction armoires chimie
1 | Extracteur PVC | France Air | IBIZA 125 | 2011 | Extracteur gaz
1 | Extracteur spécifique | LPA | HFR250-15D | 2024 | Salle manip C013-C023
Note on D19: Roland: 2,3 m3/h - 7 mce
Note on D21: Roland: 4 m3/h - 5,0 mce
Note on B38: Roland: Groupe au R407C
Note on D40: Roland: 4,45 m3/h
Note on D41: Roland: 18,4 m3/h 10mce

## Fiche Bâtiment D
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | D - |  |  | Date : | 2025-04-29
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Eau surchauffée + Electricité
|  | Puissance Chaud: |  | kW
|  | Puissance froid: |  | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
SOUS STATION D (NIVEAU SOUS SOL dans Bât A)
1 | Pompe simple EC | SALMSON | C1240B |  | Pompe 1 : Circuit Côté Sud
1 | Pompe simple EC | WILO | TOP S 65-10 |  | Pompe 2 : Circuit Côté Sud
1 | V3V régulation | Honeywell | V341 DN 32 |  | Circuit T° régulée fct° Text
1 | Pompe double EC | SALMSON | C1240B |  | Pompe 3 : Circuit Côté Nord
1 | Pompe double EC | SALMSON | SCX 65-50 |  | Pompe 4 : Circuit Côté Nord
1 | V3V régulation | Honeywell | V341 DN 32 |  | Circuit T° régulée fct° Text
1 | Disconnecteur pour EC | WATTS | DN 15 |  | Remplissage circuit EC et EG
3 | Vase expansion | FLEXCON | 35L
2 | Pots à boues EC |  |  |  | Filtration circuits EC
2 | Circulateur filtre | GRUNDFOS | UPS 32-80 180 |  | Filtres circuit EC
1 | Disconnecteur pour EG | WATTS |  |  | Remplissage circuit EG
1 | Pot à boues EG |  |  |  | Filtration circuits EG VC
1 | Circulateur filtre | GRUNDFOS | UPS 32-80 180 |  | Filtres circuit EG VC
1 | Armoire électrique | so | - | 2023 | Avec régulation Schneider
TRAITEMENT DES BUREAUX
44 | VC 4 tubes | TRANE | AWG |  | Bureaux RdC et R+1
10 | Radiateurs EC
EQUIPEMENT DU RdC
1 | Ballon élec ECS |  | 75L en Fx Plaf |  | Bloc sanitaires RdC / R+1
TERRASSE
1 | Extracteur air vicié | CALANDAIR | Mimax 355 |  | Extraction Bureaux
2 | Extracteur VMC | CALANDAIR | Mimax 316 |  | Extraction sanitaires
1 | Extracteur VMC | CALANDAIR | Mimax 250 |  | Extraction sanitaires
Note on D19: Roland: Débit m3/h mce
Note on D22: Roland: Débit m3/h mce

## Fiche Bâtiment E
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | E - Réhabilité en 2015 |  |  | Date : | 2025-04-30
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Eau surchauffée + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 225 | kW
|  | Puissance froid: | 190 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT
SOUS STATION E (NIVEAU SOUS SOL)
1 | CTA Bibliothèque | HCF SOFICA | 650x658 |  | Traitement PV/GV Biblioth.
1 | Vanne de régulation | SIEMENS | V3V + SAS 61 | 2020 | Vanne Froid
1 | Vanne de régulation | SIEMENS | V3V + SAS 61 | 2018 | Vanne Chaud Primaire
1 | CTA DF Bureaux | HCF SOFICA | 650x658 |  | AN des Bureaux
1 | Vanne de régulation | SIEMENS | V3V + SAS 61 | 2020 | Vanne Froid
1 | Vanne de régulation | SIEMENS | V3V + SQS 65 |  | Vanne Chaud Primaire
1 | Pompe double EC | SALMSON | DCX 50-90 |  | Circuit EC Centrales d'air
1 | Pompe double EC | SALMSON | SIRIUX D 40-80 |  | Circuit EC VC
1 | V3V régulation | Honeywell | V5803 D20 |  | Circuit T° régulée fct° T° ext
1 | Pompe double EC | SALMSON | DCX 40-40 |  | Circuit EC Radiateurs
1 | Désemboueur EC | WILO | Stratus 40/1-8 |  | Circuit EC
1 | Disconnecteur pour EC | SOCLA | BA 2760 - DN 20 |  | Remplissage circuit EC+EG
1 | Pompe de relevage | SALMSON |  |  | Vide cave pour LT
1 | Pompe double EG | KSB GUINARD | GID 612-2,2 |  | Circuit EG Centrales d'air
1 | Désemboueur EG | GRUNDFOS | UPS 32-80 180 |  | Circuit EG Centrales d'air
1 | Armoire électrique | so | - |  | Avec régulation SAIA
TRAITEMENT DES BUREAUX NIVEAU RDC
21 | VC 4 tubes | TRANE | AWG |  | Bureaux RdC
TRAITEMENT DES BUREAUX NIVEAU R+1
46 | VC 4 tubes | TRANE | AWG |  | Bureaux R+1
EQUIPEMENTS DU R-1
1 | Ballon élec ECS | ATLANTIC | 500L | 2020 | ECS Douches collectives R-1
EQUIPEMENTS DU R+1
1 | Ballon élec ECS | ATLANTIC | 150L | 2020 | ECS Sanitaires R+1
TRAITEMENT SALLE E 35 (NIVEAU R+1)
1 | Roof Top 20 kW | TRANE | ETSH 102BDK |  | Contrainte T°amb 20°C(+2°C)
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (NIVEAU R+1 - Faux Plafond) et GT Douches R-1
3 | Extracteur VMC |  |  |  | Extraction sanitaires
1 | Armoire électrique |  |  |  | Alimentation VMC, Roof top
1 | Extracteur VMC | S&P | Jetline 06 | 2025 | Douches R-1
Note on D25: Roland: 5,05 m3/h - 7 mce
Note on D26: Roland: 4,95 m3/h - 7 mce
Note on D28: Roland: 2,95 m3/h - 8 mce
Note on D32: Roland: 32,72 m3/h - 7 mce

## Fiche Bâtiment F
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | F - Salle Blanche |  |  | Date : | 2025-05-12
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 640.3984 | kW
|  | Puissance froid: | 75 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT |  | Puissance EC | Régime | Débit DT 15
NIVEAU RDC
LOCAL TECHNIQUE
2 | Pompe double EG | WILO | MVIE 408 | 2005 | Circuit refroidissement Four
1 | Echangeur EG 45kW | ALFA LAVAL | M3 FGL | 2005
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | EVG4E050VAG +SM GLA161.9 E/HR | 2024
2 | Vase d'expansion | REFLEX | Refix DE 8 | 2024
2 | Pompe simple EG | WILO | W132130-2-V1HEFF265 | 2024 | Circuit refroidissement Process
1 | Echangeur EG 45kW | ALFA LAVAL | M3 FGL | 2005
1 | Vanne intelligente | SIEMENS | AVE4E066 +SM SAX61 | 2024
2 | Vase d'expansion | REFLEX | Refix DE 8 | 2024
2 | Filtres à cartouches | PALL | 9 CDF 3MR | 2005 | Hors Prestations
1 | Armoire de commande |  |  | 2024 | Commande des pompes
2 | Aérothermes C/F LT | AIRCALO | 5210 | 2005 |  |  |  | 30.238 | 90/70°C | 1.3
1 | Disconnecteur pour EG | WATTS |  |  | Remplissage circuit EG
1 | Armoire électrique | so | - | 2023 | Avec régulation Schneider
TRAITEMENT DES BUREAUX
13 | VC 4 tubes | RHOSS | Yardy COP |  | Bureaux RdC |  |  | 16.282 | 90/70°C | 0.7
2 | VC 4 tubes | RHOSS | UTNB |  | Réunion et hall RdC
1 | Ballon élec ECS |  | 75L en Fx Plaf |  | Bloc sanitaires RdC / R+1
NIVEAU R+1
TRAITEMENT DES BUREAUX
12 | VC 4 tubes | RHOSS | Yardy COP |  | Bureaux R+1 |  |  | 18.608 | 90/70°C | 0.8
2 | VC 4 tubes | RHOSS | UTNB |  | Réunion et hall R+1
EQUIPEMENT DU R+1
1 | Ballon élec ECS |  | 15L sous évier | 2020 | Evier salle de réunion F20
EQUIPEMENTS SALLE BLANCHE (NIVEAU R+1)
EQUIPEMENTS PLENUM
130 | Caisson FFU | AAF | Astrofan RSC | 2005 | Tous Bâtiments F, G1 et G2.
3 | Aérothermes Froid | AIRCALO | 6310 | 2005
1 | Batterie finale 160kw | CIAT | GI 375 | 2005 |  |  |  | 160.494 | 90/70°C | 6.9
1 | Humidificateur vapeur | DRI STEEM | VM 12 | 2005 | Zone Litho
4 | Aérothermes Froid | CIAT | type 4630/3R | 2019
EQUIPEMENTS TERRASSE | [6 empty] | Récupération | 145 |  | 7.73
1 | CTA Air neuf 35 000m3/h | CIAT | Airclean T600 | 2019 |  |  | Chauffage | 365 | 70/50°C | 15.48
1 | Humidificateur adiabatique | FISAIR | HEF-2-2700 | 2019 | Régul HR (Pompe et SM)
1 | V3V | Honeywell | V5013R1081 | 2005 | Régulation vanne chaud D40
1 | V3V | Honeywell | V5329A DN80 | 2005 | Régulation vanne froid
1 | Extracteur 33 000m3/h | CIAT | Airclean T450 | 2019
1 | Batterie récupération | CIAT | Airtech | 2019 | Compris pompe Récup. CTA Bât F
1 | Vase expansion | VESSEL | VR24 | 2019 | Expansion circuit Eau Glycolée
1 | Pompe récupération | WILO | Statos 25/1-12 | 2019 | Réseau eau Glycolée
1 | Recycleur 12 100 m3/h | CIAT | GI 150 | 2005 |  |  |  | 49.7764 | 90/70°C | 2.14
1 | V3V | Honeywell | V5013R1065 | 2005 | Régulation vanne chaud D25
1 | V3V | Honeywell | V5013R1073 | 2005 | Régulation vanne froid D32
1 | Extracteur LT pompe | LPA | HFR 250-17D | 2005 | Local Pompe à vide 1500m3/h
1 | Extracteur VMC | S & P | CAB 250 | 2005 |  |  |  | 640.3984
684.5619
1324.9603
Note on D19: Roland: 8,5 m3/h - 75 mce
Note on D21: utilisateur: Servomoteur GLA161.9 E/HR
Note on D23: Roland: 8,5 m3/h - 75 mce
Note on D25: utilisateur: Servomoteur SAX61
Note on D29: Roland: Pf 7,5kW
Note on D33: utilisateur: Régulation Automate Schneider XENTA + Thermostat ST150
Note on D34: utilisateur: Régulation Automate Schneider XENTA + Thermostat ST150
Note on D38: utilisateur: Régulation Automate Schneider XENTA + Thermostat ST150
Note on D39: utilisateur: Régulation Automate Schneider XENTA + Thermostat ST150
Note on D45: Roland: Pf 14kW
Note on D46: Roland: Pc 160 kW EC 90/70 - 6,9 m3/h 0,6mce
Note on D47: Roland: Capacité 16 kg/h
Note on D48: Roland: Pf 14kW
Note on D50: Roland: Pc 365 kW 15,6m3/h 90/70 2,2 mce Pf 280 kW 63,5 m3/h 8,2/12°C 2,3 mce Pf 80 kW 55,6 m3/h 7/8,2°C 1,8 mce
Note on D60: Roland: Pf 50 kW 8,55 m3/h 7/12°C 1,35 mce Pc 50 kW 2,14 m3/h 90/70°C 0,15 mce

## Fiche Bâtiment G1
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | G1 - |  |  | Date : | 2025-05-12
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 524.5619 | kW
|  | Puissance froid: | 0 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT | Puissance EC | Régime | Débit DT 15
TRAITEMENT DES BUREAUX (NIVEAU RDC/R+1)
31 | VC 4 tubes | CIAT | Major 2 |  | Bureaux RdC/R+1 |  | 34.89 | 90/70°C | 1.5
EQUIPEMENT DU RdC | [6 empty] | 25.1208 | 90/70°C | 1.08
1 | Monosplit | HITACHI | RAS-3HVRC3 |  | Salle serveur
1 | Ballon élec ECS |  | 75L en Fx Plaf |  | Bloc sanitaires RdC |  | 45 | VC Labos
EQUIPEMENTS SALLE BLANCHE
LOCAL ELECTRIQUE AU R+1
2 | Armoires électriques | SIEMENS |  | 2023 | Régul CTA G1/Labo/Nano-masques
1 | Armoire électrique | SIEMENS | - | 2023 | Régul CTA F + Recycleurs F
4 | Variateurs | DANFOSS | VLT 6000 HVAC |  | Salle G1 et Labo
1 | Variateur | VACON | 0010-3L-0000-4 |  | Régul Débit / Pression Nano
EQUIPEMENTS PLENUM
| Caisson FFU | AAF | Astrofan RSC | 2005 | Tous Bâtiments F, G1 et G2.
1 | Batterie chaude 20kW | CIAT | Airclean 50 | 2015 | Zone Nano |  | 19.771 | 90/70°C | 0.85
1 | Batterie chaude 55kW | CIAT | BH3502 EC | 2005 | Zone AFM Assemblage |  | 55.3588 | 90/70°C | 2.38
1 | Batterie chaude 27 kW | CIAT | Airclean 75 | 2015 | Zone Masques |  | 27.4468 | 90/70°C | 1.18
5 | Aérotherme Froid | CIAT | Héliotherme | 2005 | Nano (1) - AFM (2) - Masques (2)
2 | Aérotherme Froid | CIAT | type 4630/3R | 2019
EQUIPEMENTS TERRASSE
1 | CTA AN Labo 7200 m3/h | CIAT | Airtech 100 | 2005 | Labo Caractérisation |  | 65.128 | 90/70°C | 2.8
1 | CTA Air neuf 12 000m3/h | CIAT | Airtech 200 | 2005 | Salle blanche zone G1 |  | 79.5492 | 90/70°C | 3.42
2 | V3V | Honeywell | V5013R | 2005 | Régulation vanne chaud
2 | V3V | Honeywell | V5329A | 2005 | Régulation vanne froid
1 | Pompe de gavage | WILO | YONOS MAXO | 2024 | Irriguation BEC / AG
1 | Laveur avec pompe | FISAIR | HEF1 | 2015 | Régul HR (Pompe et SM)
1 | CTA Nano 13 100m3/h | CIAT | Airclean 200 | 2015 | Salle Nanomasques zone G1 |  | 172.2973 | 70/52°C | 8.37
1 | V2V | BELIMO | H740N | 2015 | Régulation vanne chaud
1 | V2V | BELIMO | H765N | 2015 | Régulation vanne froid
1 | Humidificateur vapeur | DEVATEC | Fog System | 2015 | CTA Nanomasques
1 | Extracteur Labo 7200m3/h |  |  | 2005 | Labo caractérisation
1 | Extracteur G1 : 8680m3/h | Europlast | VCPA 400 | 2005 | Salle blanche G1
1 | Batterie récupération | CIAT | Airtech | 2019 | Compris pompe récup.CTA G1
1 | Extracteur Nano | HF Group | HFR 560-130 | 2015
1 | Batterie récupération | CIAT | Airtech | 2019 | Compris pompe récup.CTA Nano
3 | Vases expansion | VESSEL | VR 24 | 2019 | Expansion circuit Eau Glycolée
1 | Extracteur VMC 2460m3/h | ALDES | T VEC 1 B1 | 2005 |  |  | 524.5619
Note on D19: utilisateur: Régulation Automate SCHNEIDER XENTA +Thermostat ST150
Note on D31: Roland: Pc 20 kW EC 70/45°C - 0,7 m3/h 0,8 mce
Note on D32: Roland: 8500 m3/h Pc 55kW - EC 90/70°C 0,7mce
Note on D33: Roland: Pc 28 kW EC 70/50°C - 1,22 m3/h 0,6 mce
Note on D34: Roland: Héliotherme 3650 V3 Tr 20°C 10400W Tr 22°C 13600W avec de l'EG 7/12°C
Note on D35: Roland: Pf 14kW
Note on D37: Roland: Pc 65 kW 2,8 m3/h - 90/70 3,2 mce Pf 35 kW 6,0m3/h - 7/12°C 1,5 mce
Note on D38: Roland: Pc 80 kW 3,4 m3/h - 90/70 0,7 mce Pf 140 kW 24,0m3/h - 7/12°C 4,1 mce
Note on D44: Roland: Pc 172 kW 8,37 m3/h - 90/70 1,16 mce Pf 160 kW 27,4m3/h - 7/12°C 1,38 mce
Note on D47: Roland: Capacité 50 kg/h
Note on F50: utilisateur: Vase d'expansion VESSEL VR24 Circulateur WILO Stratos 25/1-12
Note on F52: utilisateur: Vase d'expansion VESSEL VR24 Circulateur WILO Stratos 25/1-12

## Fiche Bâtiment G2
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | G2 - |  |  | Date : | 2025-05-12
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : |  | m²
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 160 | kW
|  | Puissance froid: | 0 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT | Puissance EC | Régime | Débit DT 15
TRAITEMENT DES BUREAUX (NIVEAU RDC/R+1)
34 | VC 4 tubes | CIAT | Major 2 |  | Bureaux RdC/R+1
EQUIPEMENT DU RdC
EQUIPEMENTS SALLE BLANCHE
1 | CTA Air neuf 14 000m3/h | CIAT | AIRTECH 250 |  | Salle blanche zone G2 |  | 100.018 | 90/70°C | 4.3
1 | V3V | Honeywell |  |  | Régulat° batterie chaude
1 | V3V | Honeywell |  |  | Régulat° batterie froie
1 | Pompe de gavage | WILO | TOP S25/7
1 | Automate de régulat° | Honeywell | Exel 500
1 | Variateur | DANFOSS | VLT 6000 HVAC |  | Régulation débit / pression
1 | Armoire électrique | so | - |  | Salle blanche compris 2 var.
EQUIPEMENTS PLENUM
| Caisson FFU | AAF | Astrofan RSC | 2005 | Tous Bâtiments F, G1 et G2.
3 | Aérothermes Froid | CIAT | Héliotherme | 2005 | 1x Ionique et 2x EJM
1 | Batterie chaude 20kW | CIAT | BSH31 EC | 2005 | Zone Ionique |  | 19.771 | 90/70°C | 0.85
1 | Batterie chaude 40kW | CIAT | BSH51 EC | 2015 | Zone EJM |  | 39.542 | 90/70°C | 1.7
EQUIPEMENT TOITURE
1 | Extracteur 13 000m3/h | EUROPLAST | VCP 500- 11kW | 2005 | Extraction
1 | Variateur | DANFOSS | VLT 6000 HVAC |  | Régulation débit / pression
1 | Pompe récupération | WILO | Stratos 25/1-12 | 2019 | Réseau eau Glycolée
EQUIPEMENTS EXTERIEURS RDC
1 | Batterie récupération | CIAT | Airtech 150 | 2019 | Récupération installée au RdC
1 | Vase expansion | VESSEL | VR24 | 2019 | Expansion circuit Eau Glycolée
159.331
Note on D19: utilisateur: Régulation Automate SCHNEIDER XENTA +Thermostat ST150
Note on D23: Roland: Pc 100 kW 4,3 m3/h - 90/70 1,2 mce Pf 165 kW 31,3m3/h - 7/11,5°C 2,0 mce
Note on D32: Roland: Pf 14kW
Note on D33: Roland: 4630 m3/h Pc 20 kW EC 90/70°C - 0,8 m3/h 0,4 mce
Note on D34: Roland: 9000 m3/h Pc 40 kW EC 90/70°C - 1,7 m3/h 0,4 mce

## Fiche Bâtiment F TO1
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | F - Salle Blanche - Projet PLATINUM |  |  | Date : | 2025-06-02
TO1 - Projet PLATINUM: MES prévue 12/2025
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : | 214 | m² dont (130m² de salle blanche)
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 53 | kW
|  | Puissance froid: | 53 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT |  | Puissance EC | Régime | Débit DT 15 | Débit DT 5°C
NIVEAU RDC
Zone TECHNIQUE
1 | CTA Air neuf 5 000m3/h | ROBATHERM | TI-50 | 2026
1 | Humidificateur vapeur |  | 10kg/h | 2026 | Régul HR (Pompe et SM)
1 | V2V Chaud |  |  | 2026 | Régulation vanne chaud D20 |  | Chauffage | 42 | 70/50°C | 1.8057
1 | V2V Froid |  |  | 2026 | Régulation vanne froid D 40 |  | Froid | 55 |  |  | 9.4583
1 | V2V Chaud |  |  | 2026 | Régulation vanne chaud D20 |  | Post Chauffage | 11 | 45/40°C | 1.8917
3 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | LAC | 2026 | Modulation débit de soufflage
2 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | VAC | 2026 | Modulation débit de reprise
2 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | FAC/HFC | 2026 | Modulation débit d'extraction
10 | Caisson FFU | CAMFIL | CamFFU HP-EC | 2026 | Tous Bâtiments F, G1 et G2.
1 | Armoire électrique | so | - | 2026 | Avec régulation SIEMENS
TRAITEMENT DE LA SALLE BLANCHE
4 | Gainables 2 tubes EG | PANASONIC | F-FD 40 |  | Doigt gris RdC |  | Froid | 16 |  |  | 2.7515
Note on D20: Roland: Pc 365 kW 15,6m3/h 90/70 2,2 mce Pf 280 kW 63,5 m3/h 8,2/12°C 2,3 mce Pf 80 kW 55,6 m3/h 7/8,2°C 1,8 mce

## Fiche Bâtiment G3 TO2
Annexe 1 CCTP
| Nom Bâtiment : | G3 - Salle Blanche - Projet PLATINUM |  |  | Date : | 2025-06-05
TO2 - Projet PLATINUM: MES prévue 04/2026
| Adresse : | 7, av du colonel Roche
31 077 TOULOUSE CEDEX 4
|  | Surface chauffée : | 206 | m² dont (190m² de salle blanche)
|  | Nombre de logements : | Aucun
|  | Energie : | Gaz + Electricité
|  | Puissance Chaud: | 83 | kW
|  | Puissance froid: | 105 | kW
QTE | FAMILLE | MARQUE | TYPE | M.E.S | USAGE | ETAT |  | Puissance EC | Régime | Débit DT 15 | Débit DT 5°C
NIVEAU RDC
Zone TECHNIQUE
1 | CTA Air neuf 6 100m3/h | ROBATHERM | TI-50 09/09 | 2026
1 | Pompe double | GRUNDFOS | Magna3 | 2026 | Récupération d'énergie
1 | Vase expansion | IMI | Statico | 2026 | Expansion circuit récup.
1 | V2V Chaud |  |  | 2026 | Régulation vanne chaud D20 |  | Chauffage | 71 | 70/50°C | 3.0525
1 | V2V Froid |  |  | 2026 | Régulation vanne froid D 40 |  | Froid | 81 |  |  | 13.9295
1 | V2V Chaud |  |  | 2026 | Régulation vanne chaud D20 |  | Post Chauffage | 12 | 45/40°C | 2.0636
1 | Humidificateur vapeur |  | 10kg/h | 2026 | Régul HR (Pompe et SM)
1 | Armoire électrique | so | - | 2026 | Avec régulation SIEMENS
TRAITEMENT DE LA SALLE BLANCHE
4 | Gainables 2 tubes EG | PANASONIC | F-FD 40 |  | Doigt gris RdC |  | Froid | 24 |  |  | 4.1273
EQUIPEMENTS SALLE BLANCHE (NIVEAU R+1)
EQUIPEMENTS PLENUM
16 | Caisson FFU | CAMFIL | CamFFU HP-EC | 2026 | Tous Bâtiments F, G1 et G2.
4 | Gainables 2 tubes EG | PANASONIC | F-FD 40 |  | Doigt gris RdC |  | Froid | 24 |  |  | 4.1273
5 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | LAC | 2026 | Modulation débit de soufflage
2 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | VAC | 2026 | Modulation débit de reprise
4 | Régulateur de débit motorisé | IRIAN | FAC/HFC | 2026 | Modulation débit d'extraction
EQUIPEMENTS TERRASSE
1 | Extracteur 4 600m3/h | LPA | HFR R 315-17 D | 2026 | Extraction spécifique SB
1 | Batterie récupération | ROBATHERM | TI-50 09/09 | 2026 |  |  | Récupération | 43 |  | 2.4649