## PDG ONDULEUR
HOPITAL AVICENNE
125 RUE DE STALINGRAD
93009 BOBIGNY
MISE EN PLACE DES ONDULEURS AU LARREY D
LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
PRO 3 - JUILLET 2025
EXAEQUO INGENIERIE
460 RUE DES TISSERANDS
62223 ANZIN-SAINT-AUBIN
Ens
3

## QUANT CFO CFA
REP | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total H.T
3 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant descriptif | Ens
| TOTAL HT INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES FAUX PLAFONDS
4.1 | Généralités | PM
4.2 | Dépose et repose de faux plafonds
| Dépose et repose de faux plafonds | m²
| TOTAL HT FAUX-PLAFOND |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
5.1 | GENERALITES
| Repérage des existants, études et plans d'éxécution | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1
| Dossier DOE | Ens | 1
| Sous-Total 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | ISOLEMENT,DEPOSE ET NEUTRALISATION
|  | Ens | 32
| Sous-Total 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE (SLT)
| Schéma de liaison à la terre suivant CCTP | PM
Sous-Total 5.3
5.4 | RESEAU DE TERRE
| Suivant descriptif | PM
Sous-Total 5.4
5.5 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Mise à la terre des chemins de câbles courants forts et faibles suivant CCTP | Ens | 1
| Mise à la terre des masses métalliques et liaisons équipotentielles (huisseries, faux plafonds, armoires électriques, canalisations de fluides, éléments métalliques des structures) | Ens | 1
| Sous-Total 5.5 |  |  |  | 0
5.6 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Origine des installations suivant CCTP | PM
| Sous-Total 5.6 |  |  |  | 0
5.7 | SUPPORT DE DISTRIBUTION
Chemins de câbles courants forts suivant CCTP
| 300 mm | ml | 200
| 200 mm | ml
| 100 mm | ml
| Sous-Total 5.7 |  |  |  | 0
5.8 | CANALISATION PRINCIPALES ET SECONDAIRES BASSE TENSION
Liaisons principales basse tension en câble U 1000 AR2V ou U 1000 R2V suivant phasage et CCTP y compris toutes sujétions de pose et raccordement :
| TGBT P3-B – Poste 3B / Onduleur 1 | ml
| Onduleur 1 – TGBT OND 1 | ml
| TGBT 2 – Poste 7A / Onduleur 2 | ml
| Onduleur 2 – TGBT OND 2 | ml
| TGBT OND 1 – STS 1 – STS 2 | ml
| TGBT OND 2 – STS 1 – STS 2 | ml
| STS 1 – Coffret de protection 1 | ml
| STS 2 – Coffret de protection 2 | ml
| Coffret protection 1 - TGBT CORONAROGRAPHIE | ml
| Coffret protection 1 - TGBT CORONAROGRAPHIE | ml
| Sous-Total 5.8 |  |  |  | 0
5.9 | Tableaux Général Basse Tension
Installation du TGBT, y compris toutes sujétions accessoires, matériels, etc… suivant CCTP pour :
Equipements TGBT 2
| Equipements TGBT 2 – Poste de transformation 7A | Ens
Equipements TGBT P3 - B
| Equipements TGBT 3B Poste de transformation 7B | Ens
Equipements TGBT Proximité locaux onduleurs
| Equipements TGBT Proximité local onduleurs - Alimentation des installations de climatisation et de ventilation des locaux onduleurs | Ens
TGBT Coronarographie
| TGBT Bâtiment Larrey B. – Alimentation Coronarographie | Ens
| Sous-Total 5.9 |  |  |  | 0
5.10 | Tableaux Divisionnaires
Installations du tableaux, y compris toutes sujétions (accessoires, matériels, etc…) suivant CCTP pour :
Coffrets de protection onduleur n°1 et onduleur n°2
| Coffrets protections suivant CCTP | Ens
TD Existant proximité du local archive
| Modification/adaptation du tableaux divisionnaires existants suivant CCTP | Ens
| Sous-Total 5.10 |  |  |  | 0
5.11 | COMPTAGE D'ENERGIE ELECTRIQUE
| Comptage suivant CCTP | Ens
| Ensemble des canalisations et câblages suivant CCTP | Ens
| Sous-Total 5.11 |  |  |  | 0
5.12 | ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Afin de répondre aux exigences de la circulation du 08 septembre 2006 et la norme NF C 15-211, l'entreprise devra la fourniture et la pose d'une double alimentation sans interruption pour une autonomie 1H, suivant la classe 0 pour les salles d'examens coronaires
| Onduleurs 2 x 160 kVA/160kW + armoires batteries y compris les éléments périphériques | Ens
| STS 2 x 4x300A y compris les éléments périphériques suivant CCTP | Ens
| Sous-Total 5.12 |  |  |  | 0
5.13 | Coffret d'arrêt d'urgence et de coupure
| Coupure d'urgence organe de commande ventillation des locaux onduleurs suivant CCTP | Ens
| Ensemble des canalisations et câblages y compris toutes sujéitions de pose et raccordement suivant CCTP | Ens
| Sous-Total 5.13 |  |  |  | 0
5.14 | Installation Lumière
Appareils techniques
| Type T1 suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câblages des luminaires y compris toutes sujétions de pose et raccordement | Ens
| Sous-Total 5.14 |  |  |  | 0
5.15 | Petit appareillage
Appareillage techniques
| Simple allumage étanche | U
| PC 10/16 A 2P+T étanche | U
| Ensemble des canalisations et câblages du petit appareillage y compris toutes sujétions de pose et raccordement | Ens
| Sous-Total 5.15 |  |  |  | 0
5.16 | Eclairage de sécurité
Techniques
| Bloc type ET1 suivant CCTP | U
Télécommande
| Bloc de télécommande suivant CCTP | U
| Ensemble des canalisations et câblages de l'éclairage de sécurité y compris toutes sujétions de pose et raccordement | Ens
| Sous-Total 5.16 |  |  |  | 0
5.17 | Spécification des alimentations en attente
Alimentations LOT CVC PB - Local Onduleur
| Groupes extérieurs | Ens
| Unités Intérieures | Ens
| Extracteur | Ens
| Sous-Total 5.17 |  |  |  | 0
| TOTAL HT ELECTRICITE CFO |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
6.1 | Généralités
| Suivant descriptif | PM
Sous-Total 6.1
6.2 | Sécurité incendie
Dépose des équipements
| Dépose des équipements existants suivant CCTP | Ens
Périphériques
| Détecteur automatique optique suivant CCTP | U
| Indicateur d'action suivant CCTP | U
Asservissements
Compartimentage
| Clapets Coupe-Feu télécommandés suivant CCTP | Ens
Désenfumage
| Arrêt technique groupe ventilation suivant CCTP | Ens
Câblages
| Ensemble des canalisations et câblages suivant CCTP y compris toutes sujétions de pose et raccordement | Ens
| Essais et mise en œuvre | Ens
| Participation à la coordination SSI | Ens
| Vérifications et conformité des installations | Ens
| Sous-Total 6.2 |  |  |  | 0
| TOTAL HT ELECTRICITE CFA |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC LOT N°2 ELECTRICITE CFO CFA |  |  |  | 0
7 | VARIANTES LIBRES
Divers à préciser
TOTAL VARAIANTES LIBRES
Date
Cachet et signature