## DPGF
DPGF LOT 07 CVC
|  |  | Date : | FEV 2025 |  | IND 0
CONSTRUCTION D'UN POLE UNIQUE RESTAURATION - LOISIRS CBA DUPUIS 97410 SAINT PIERRE ETAT - MINISTERE DES ARMEES |  |  | LOT N°07 TRAITEMENT D'AIR - CLIMATISATION - REFRIGERATION - CLOISONS, PLAFONDS ET MENUISERIES ISOTHERMES
Décomposition Du Prix Global et Forfaitaire |  |  | DPGF
Réf. | Désignation des ouvrages suivant CCTP | u | Qté Indicative | Qté Entreprise | P. U. € HT | P. T. € HT
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP et plans joints y compris toutes sujétions de :
CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR
PRODUCTION DE FROID
| - Capteurs température / hygrométrie | ens | 2 |  |  | 0
GROUPE DRV
DRV-R1 | - Groupe de technologie DRV, R410A, 23kWf, compresseur hermétique scroll inverter, condensation à air, certification Eurovent | u | 1 |  |  | 0
DRV-R2 | - Groupe de technologie DRV, R410A, 13 kWf, compresseur hermétique scroll inverter, condensation à air, certification Eurovent | u | 1 |  |  | 0
DRV-L1 DRV-R3 | - Groupe de technologie DRV, R410A, 30 kWf, compresseur hermétique scroll inverter, condensation à air, certification Eurovent | u | 2 |  |  | 0
| - Plot antivibratiles | ens | 4 |  |  | compris
| - Levage et manutention | ens | 4 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | ens | 4 |  |  | compris
| - Raccordement en fluide frigorigène | ens | 4 |  |  | compris
| - Protection du condenseur par film de résine anticorrosion | ens | 4 |  |  | compris
SPLIT SYSTEM
SP-1 SP-2 SP-3 SP-4 | - Split system mural, R32, inverter, protection Epoxy, compris canalisations fluide frigorigène, supports, accessoires et montage | ens | 4 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 4 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | ens | 4 |  |  | compris
SPLIT SYSTEM BASSE TEMPERATURE
BT-1 BT-2 | - Split system basse température, protection Epoxy, compris canalisations fluide frigorigène, supports, accessoires et montage, | ens | 2 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 2 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | ens | 2 |  |  | compris
| TOTAL PRODUCTION DE FROID | ....... | ......... |  |  | 0
DISTRIBUTION
FLUIDE FRIGORIGENE
| - Tube cuivre, calorifugé, compris raccords, supports, fixations, accessoires, capotage pour passage en extérieur … | ml | 350 |  |  | 0
| - Bus de dialogue SYT2 | ml | 175 |  |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION | ....... | ......... |  |  | 0
TERMINAUX
UNITE INTERIEURE DRV
UI-M | - Unité intérieure type murale compris éléments de fixation | u | 2 |  |  | 0
| - Panoplie de raccords | u | 2 |  |  | compris
| - Thermostat de commande | u | 2 |  |  | compris
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 2 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | u | 2 |  |  | compris
UI-C | - Unité intérieure type cassette compris éléments de fixation | u | 15 |  |  | 0
| - Panoplie de raccords | u | 15 |  |  | compris
| - Thermostat de commande | u | 15 |  |  | compris
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 15 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | u | 15 |  |  | compris
UI-G | - Unité intérieure type non carrossé gainable compris éléments de fixation | u | 3 |  |  | 0
| - Panoplie de raccords | u | 3 |  |  | compris
| - Thermostat de commande | u | 3 |  |  | compris
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 3 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | u | 3 |  |  | compris
UI-G+ | - Unité intérieure type non carrossé gainable forte pression compris éléments de fixation | u | 1 |  |  | 0
| - Panoplie de raccords | u | 1 |  |  | compris
| - Thermostat de commande | u | 1 |  |  | compris
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  |  | compris
| - Raccordement électrique | u | 1 |  |  | compris
| TOTAL TERMINAUX | ....... | ......... |  |  | 0
DIFFUSION (Unités gainables)
| RESEAUX |  |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 25 |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 10 |  |  | 0
| GRILLES ET BOUCHES |  |  |  |  | 0
SOUFFLAGE
| - Grille de diffusion rectangulaire murale 600x200, compris plenum de raccordement et registre | u | 10 |  |  | 0
0
| REPRISE |  |  |  |  | 0
| - Grille de reprise à ailettes fixes, compris registre, contre cadre et plenum de raccordement | u | 1 |  |  | 0
| - Grille de reprise plafond en vrac 600x600, compris registre, contre cadre et plenum de raccordement | u | 4 |  |  | 0
| TOTAL DIFFUSION | ....... | ......... |  |  | 0
| TOTAL CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | 0
VENTILATION
AIR NEUF
CAISSON D'INSUFLATION
- Caisson de ventilation compris éléments de fixation
CAN-R1 | 950 m3/h | u | 1 |  |  | 0
CAN-R2 | 175 m3/h | u | 1 |  |  | 0
CAN-L1 | 2025 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 6 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 12 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 3 |  |  | 0
| - Variateur de vitesse | u | 3 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 3 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 3 |  |  | 0
| - Visière pare-pluie + grille | u | 3 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 3 |  |  | 0
| - Caisson porte-filtre + filtre G4 | u | 3 |  |  | 0
0
| RESEAUX |  |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 170 |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 7 |  |  | 0
| - Piège à son en gaine | u | 3 |  |  | 0
| GRILLES ET BOUCHES |  |  |  |  | 0
| - Grille de diffusion rectangulaire murale 600x200, compris plenum de raccordement et registre | u | 7 |  |  | 0
| TOTAL AIR NEUF | ....... | ......... |  |  | 0
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
CAISSON D'EXTRACTION
- Caisson de ventilation compris éléments de fixation
CVMC-R1 | 540 m3/h | u | 1 |  |  | 0
CVMC-R2 | 720 m3/h | u | 1 |  |  | 0
CVMC-L1 | 105 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 6 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 12 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 3 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 3 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 3 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 3 |  |  | 0
0
| GRILLE PARE PLUIE |  |  |  |  | 0
| - Grille extérieure circulaire, pare pluie | u | 3 |  |  | 0
0
| RESEAUX |  |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 125 |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 3 |  |  | 0
| - Piège à son en gaine | u | 3 |  |  | 0
0
| GRILLES ET BOUCHES |  |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction autoréglable, compris raccordement | u | 24 |  |  | 0
| - Bouche d'extraction circulaire, compris plenum de raccordement et registre | u | 3 |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE | ....... | ......... |  |  | 0
VENTILATION DE CONFORT
CAISSON D'EXTRACTION
- Caisson de ventilation compris éléments de fixation
CVC-R1 | 1565 m³/h | u | 1 |  |  | 0
CVC-L1 | 165 m³/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 2 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 8 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 2 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 2 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 2 |  |  | 0
0
| GRILLE PARE PLUIE |  |  |  |  | 0
| - Grille extérieure circulaire, pare pluie | u | 4 |  |  | 0
0
| RESEAUX |  |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 95 |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 3 |  |  | 0
| - Piège à son en gaine | u | 3 |  |  | 0
0
| GRILLES ET BOUCHES |  |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction autoréglable, compris raccordement | u | 1 |  |  | 0
| - Bouche d'extraction circulaire, compris plenum de raccordement et registre | u | 20 |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION DE CONFORT | ....... | ......... |  |  | 0
EXTRACTION SPECIFIQUE CUISINE
CAISSON DE VENTILATION
- Caisson d'extraction F400-120 compris éléments de fixation
CEX-C1 | 10 000 m3/h | u | 1 |  |  | 0
CEX-C2 | 1750 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 4 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 8 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 2 |  |  | 0
| - Variateur de vitesse | u | 2 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 2 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 2 |  |  | 0
0
| - Caisson d'insufflation compris éléments de fixation |  |  |  |  | 0
CIND-C1 | 2000 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 1 |  |  | 0
| - Pré-Filtre G4 | u | 1 |  |  | 0
| - Filtre F7 | u | 1 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 1 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 1 |  |  | 0
| - Variateur de vitesse | u | 1 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
| CAISSON COMPENSATION CUISINE |  |  |  |  | 0
CTA-C1 | - Centrale d'air neuf de 30 kW, débit 8 000 m³/h compris accessoires de pose, de fixation et de montage | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 2 |  |  | 0
| - Pré-Filtre G4 | u | 1 |  |  | 0
| - Filtre F7 | u | 1 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 4 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 1 |  |  | 0
| - Variateur de vitesse | u | 1 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
0
| GRILLE PARE PLUIE |  |  |  |  | 0
| - Grille extérieure circulaire, pare pluie | u | 3 |  |  | 0
| - Grille extérieure rectangulaire, pare pluie | u | 1 |  |  | 0
RESEAUX
| - Conduit rectangulaire en acier galvanisé calorifugé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 25 |  |  | 0
| 800x500 | ml |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé calorifugé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 30 |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| - Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage | ml | 50 |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| Ø 560 | ml |  |  |  | 0
| Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| Ø 710 | ml |  |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 4 |  |  | 0
| - Piège à son en gaine | u | 3 |  |  | 0
| - Accessoires métalliques type marche-pied 4 niveaux en aluminum pour passage de réseau en combles | u | 2 |  |  | 0
0
| HOTTES |  |  |  |  | 0
HT-L1 | - Hotte centrale motorisée 1500m3/h Convoyeur | u | 1 |  |  | 0
HT-L2 | - Hotte adossée motorisée 1500m3/h LV Capot | u | 1 |  |  | 0
HT-L3 | - Hotte adossée motorisée 1800m3/h LV Capot | u | 1 |  |  | 0
HT-C1 | - Hotte centrale triple flux Cuisson | u | 1 |  |  | 0
HT-C2 | - Hotte adossée Four | u | 1 |  |  | 0
0
| GRILLES ET BOUCHES |  |  |  |  | 0
| - Grille de diffusion plafond 600x600 ambiance cuisine, compris plenum de raccordement et registre | u | 1 |  |  | 0
0
| AMENEE D'AIR EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
| - Grille d'amenée d'air + porte filtre + filtre G4 |  |  |  |  | 0
| 400 x 400ht | u | 3 |  |  | 0
| TOTAL EXTRACTION SPECIFIQUE | ....... | ......... |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  |  | 0
REFRIGERATION
PRODUCTION FRIGORIFIQUE
CONDENSEUR POSITIF TYPE SPLIT SILENCIEUX
DF30 CUB22 | Groupe positif, 2,3 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 2 |  |  | 0
DF25 CUB10 CUB11 DF14 | Groupe positif, 2,6 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 4 |  |  | 0
DF24 CUB12 CUB13 DF2 | Groupe positif, 4,5 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 4 |  |  | 0
DF23 | Groupe positif, 6,95 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 1 |  |  | 0
DF29 | Groupe positif, 10,6 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 1 |  |  | 0
0
| NEGATIF |  |  |  |  | 0
CUB15 CUB16 | Groupe négatif, 4,5 kWf, 1 circuit frigorifique, compresseur hermétique, condenseur à air, R404a | ens | 2 |  |  | 0
| TOTAL PRODUCTION FRIGORIFIQUE | ....... | ......... |  |  | 0
FRIGORIFERES / EVAPORATEURS
Frigorifères
Frigorifère plafonnier double flux, positif, y compris supportage, accessoires, raccordements
DF14 DF25 | 2,6 kWf | u | 2 |  |  | 0
DF23 | 6,95 kWf | u | 1 |  |  | 0
DF24 DF2 | 4,52 kWf | u | 2 |  |  | 0
DF29 | 10,6 kWf | u | 1 |  |  | 0
DF30 | 2,3 kWf | u | 1 |  |  | 0
| Frigorifère cubique, positif, y compris supportage, accessoires, raccordements |  |  |  |  | 0
CUB10 CUB11 | 2,6 kWf | u | 2 |  |  | 0
CUB12 CUB13 | 4,52 kWf | u | 2 |  |  | 0
CUB22 | 2,3kWf | u | 1 |  |  | 0
| Frigorifère cubique, négatif, y compris supportage, accessoires, raccordements |  |  |  |  | 0
CUB15 CUB16 | 4,5 kWf | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL FRIGORIFERES / EVAPORATEURS |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION
| Canalisation en cuivre qualité frigorifique y compris, tous accessoires de raccordement et toutes sujétions | ml | 500 |  |  | 0
| Calorifugeage et protection mécanique, supportage | ml | 500 |  |  | 0
| Supportage en toiture terrasse, crosses en toiture et combles, toutes sujétions | ens | 1 |  |  | 0
| - Bus de dialogue entre groupes et concentrateurs | ml | 375 |  |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
CHARGE EN FLUIDE
| Charge initiale en huile des compresseurs, fluide frigorigène, consommables, filtres, … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL CHARGE EN FLUIDE |  |  |  |  | 0
CONDENSATS
| Réseaux condensats en PVC raccordé sur EP ou EU avec claper AR | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL CONDENSATS |  |  |  |  | 0
| TOTAL REFRIGERATION |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE - REGULATION - COMMANDE
ARMOIRE ELECTRIQUE TD CVC REFRIGERATION
TD-CVC/TD REFRI (R+1) | Armoires électriques (armoire de puissance TGBT) 2 modules REFRI et CVC | ens | 1 |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO, supportages, crosses toiture terrasse | ens | 1 |  |  | 0
| Cablage électrique | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL ARMOIRE ELECTRIQUE TD CVC REFRIGERATION |  |  |  |  | 0
GTC / REGULATION / SUPERVISION Y COMPRIS ARMOIRE ELECTRIQUE
TD-AT RDC | Armoire électrique de supervision avec affichage température et suivi, interface visuel et renvoi d'alerte vers standart téléphonique | ens | 1 |  |  | 0
TD CVC RDC | Armoire électrique de commande avec affichage température et suivi, interface visuel et renvoi d'alerte vers standart téléphonique | ens | 1 |  |  | 0
Régulation / Acquisition / Surveillance :
TD-AT | Armoire électrique de commande et de supervision avec affichage température et suivi, interface visuel et renvoi d'alerte vers standart téléphonique | ens | 1 |  |  | 0
| Centrale d'acquisition des températures chambres froides | ens | 1 |  |  | 0
| Concentrateurs - Automates pour GTC - 1 à proximité des armoires électriques du lot Electricité | ens | 1 |  |  | inclus
| Contrôleurs numériques, Distribution, Liaisons bus et IP vers GTC entre équipements Autres lots Cuisine, Electricité, Plomberie) | ens | 1 |  |  | inclus
| Chemins de câbles Cfa, supportages | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques réseaux IP et bus | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GTC / REGULATION / SUPERVISION Y COMPRIS ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE - REGULATION - COMMANDE |  |  |  |  | 0
CLOISONS, PLAFONDS ET MENUISERIES ISOTHERMES
PANNEAUX ISOTHERMES POSITIFS
| - Panneau vertical y compris inserts, accessoires de montage, (cornières, joints, etc…) | m² | 445 |  |  | 0
| - Panneau plafond y compris inserts pour reprise plafond, accessoires de montage (cornières, joints, ….) et tiges filetées | m² | 200 |  |  | 0
| - Panneau de doublage écran thermique ep 28 classé M0 y compris accessoires de raccordement | m² | 97 |  |  | 0
| - Panneau sol ep 60mm HDD + revêtement de sol | m² | 62 |  |  | 0
| - Lisse de Protection | ml | 20 |  |  | 0
| - Trappe d'accès panoplie réfrigération | u | 6 |  |  | 0
| TOTAL PANNEAUX ISOTHERMES POSITIFS |  |  |  |  | 0
PANNEAUX ISOTHERMES NEGATIFS
| - Panneau vertical y compris inserts, accessoires de montage (cornières, joints...) | m² | 60 |  |  | 0
| - Panneau plafond y compris inserts pour reprise plafond, accessoires de montage (cornières, joint,...) et tige filetées | m² | 23 |  |  | 0
| - Panneau sol HDD ép 80mm, chevrons 60x40 mm + revêtement de sol | m² | 23 |  |  | 0
| - Revêtement de sol INOX pour charge roulante | m² | 23 |  |  | 0
| - Lisse de Protection | ml | 10 |  |  | 0
| TOTAL PANNEAUX ISOTHERMES NEGATIFS |  |  |  |  | 0
MENUISERIES ISOTHERMES
P1 | - Porte coulissante isotherme positive 100x220ht | u | 9 |  |  | 0
P2 | - Porte coulissante isotherme négative 100x220ht | u | 2 |  |  | 0
P3 | - Porte pivotante simple isotherme positive 100x220ht | u | 2 |  |  | 0
P4 | - Porte pivotante simple isotherme positive 120x220ht | u | 3 |  |  | 0
P5 | - Porte pivotante simple isotherme positive va et vient 101x224ht | u | 2 |  |  | 0
P6 | - Porte battante double isotherme positive va et vient 121x224ht | u | 7 |  |  | 0
P7 | - Porte battante double isotherme positive va et vient 161x224ht | u | 2 |  |  | 0
M1 | - Châssis fixe à rupture de pont thermique | u | 1 |  |  | 0
M2 | - Châssis fixe à rupture de pont thermique | u | 1 |  |  | 0
M3 | - Châssis fixe à rupture de pont thermique | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIES ISOTHERMES |  |  |  |  | 0
TRAPPE DE VISITES
| - Trappe de visite étanche 600x600 | u | 8 |  |  | 0
| TOTAL TRAPPE DE VISITES |  |  |  |  | 0
SOUPAPES DE SECURITE
| - Soupape de sécurité | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL SOUPAPES DE SECURITE |  |  |  |  | 0
RIDEAUX D'AIR
| - Rideaux d'air 2 vitesses avec commande asservi au contact de porte | u | 16 |  |  | 0
| - Contact de porte mécanique IK10 | u | 16 |  |  | 0
| TOTAL RIDEAUX D'AIR |  |  |  |  | 0
ALARME PERSONNE ENFERMEE
| - Dispositif alarme et report vers TDAT | u | 2 |  |  | 0
| - Voyant et buzzer | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL ALARME PERSONNE ENFERMEE |  |  |  |  | 0
| TOTAL CLOISONS, PLAFONDS ET MENUISERIES ISOTHERMES |  |  |  |  | 0
DIVERS
| - Etudes et plans d'exécution des ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais, réglages, mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| - DOE | ens | 1 |  |  | 0
| - Synthèse des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| - Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR
| PRODUCTION DE FROID | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION | u | 1 |  | 0 | 0
| TERMINAUX | u | 1 |  | 0 | 0
| DIFFUSION (Unités gainables) | u | 1 |  | 0 | 0
VENTILATION
| AIR NEUF | u | 1 |  | 0 | 0
| VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE | u | 1 |  | 0 | 0
| VENTILATION DE CONFORT | u | 1 |  | 0 | 0
| EXTRACTION SPECIFIQUE CUISINE | u | 1 |  | 0 | 0
REFRIGERATION
| PRODUCTION FRIGORIFIQUE | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION | u | 1 |  | 0 | 0
| FRIGORIFERES / EVAPORATEURS | u | 1 |  | 0 | 0
| CHARGE EN FLUIDE | u | 1 |  | 0 | 0
| CONDENSATS | u | 1 |  | 0 | 0
ELECTRICITE - REGULATION - COMMANDE
| ARMOIRE ELECTRIQUE TD CVC REFRIGERATION | u | 1 |  | 0 | 0
| GTC / REGULATION / SUPERVISION Y COMPRIS ARMOIRE ELECTRIQUE | u | 1 |  | 0 | 0
CLOISONS, PLAFONDS ET MENUISERIES ISOTHERMES
| PANNEAUX ISOTHERMES POSITIFS | u | 1 |  | 0 | 0
| PANNEAUX ISOTHERMES NEGATIFS | u | 1 |  | 0 | 0
| MENUISERIES ISOTHERMES | u | 1 |  | 0 | 0
| SOUPAPES DE SECURITE | u | 1 |  | 0 | 0
| RIDEAUX D'AIR | u | 1 |  | 0 | 0
| DIVERS | ens | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
T.V.A. 8,5 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0