## Cadre_général
Annexe 2 au Cahier des Clauses Particulières (CCP) Prestations de maintenance sur les installations électriques
Gamme de Maintenance
Avertissement :
Les opérations de maintenance et les fréquences données dans le présent document sont indicatives. Elles devront être adaptées :
- en fonction du diagnostic, qui sera impérativement réalisé lors de la prise en charge de l'installation en démarrage de contrat,
- en fonction de la taille, de la complexité des installations et des règlements et normes qui s'imposent,
- en fonction des impératifs particuliers des constructeurs,
- en tenant compte également des modalités de fonctionnement et des impératifs de service des utilisateurs
En complément, s'agissant de prestations sur des réseaux électriques, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler systématiquement dans le présent document, le contrôle des connexions fait partie intégrante du marché du prestataire. Ce dernier se fait lors de chaque passage dans les locaux. L'action de serrage minimum, est incluse dans le marché dans la part préventive, ainsi que tous les éléments nécessaires pour mener à bien cette action.
De même, les manœuvres des appareils pour contrôle de bon fonctionnement sont incluses dans le préventif en tant que de besoin sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
Chaque intervention fait l'objet d'un rapport des opérations réalisées.
NOTA : La liste des tâches décrites est générique et leur réalisation est à adapter aux équipements en place

## CEL
CEL | Cellule HT
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage du local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Il s'agit de dépoussiérage et d'éventuelles feuilles
Contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes de protection |  |  |  |  | P
Contrôle de la disponibilité des fusibles de remplacement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du matériel de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |  |  | P
Contrôle disponibilité et état des voyants (ex présence HT), changement si hors service |  |  |  |  | P
Vérification des appareils de mesure |  |  |  |  | P
Dépoussiérage des grilles de ventilation du local |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  | P
Essai de fonctionnement des sécurités et des protections |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état général des cellules et des connexions |  |  |  |  | P
Contrôle des circuits de mise à la terre |  |  |  |  | P
Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage |  |  |  |  | P
Nettoyage surfaces de contact électrique au solvant et graissage (toucher gras) |  |  |  |  | P
Contrôles et serrages à la clé dynamométrique |  |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs |  |  |  |  | P
Contrôle mécanique des déclencheurs à fusible |  |  |  |  | P
Mesure de résistances des fusibles HT (dans cellule et en réserve) |  |  |  |  | P
Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT |  |  |  |  | P
Contrôle visuel de l'état des têtes de câbles |  |  |  |  | P
Graissage des articulations mécaniques |  |  |  |  | P
Contrôle de l’isolement |  |  |  |  | P
Contrôle de l’état des conducteurs de protection |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des dispositifs de protection |  |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique |  |  |  |  | P
Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge |  |  |  |  | P
Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur (compris au forfait) |  |  |  |  | P
Vérification des bobines de protection |  |  |  |  | P
Essai des reports GTB (si présence) |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  | P
Manœuvre sous tension après maintenance et capotage |  |  |  |  | P
Etablissement d'un rapport détaillé par cellule |  |  |  |  | P
Contrôle thermographie de l’équipement |  |  |  |  | P
Nettoyage du local et contrôle des éventuelles infiltrations d'eau |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel

## TR
TR | Transformateur (à Huile / sec)
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage du local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Il s'agit de dépoussiérage et d'éventuelles feuilles
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | P
Contrôle de la charge |  |  |  |  | P
Contrôle de la T° ambiante du local |  |  |  |  | P
Contrôle des bornes HT |  |  |  |  | P
Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection |  |  |  |  | P
Contrôle d'une non présence de stock de matières inflammables dans le local |  |  |  |  | P
Contrôle absence de fuite - Nettoyage bac rétention |  |  |  |  | P
Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles |  |  |  |  | P
Contrôle des serrages des connexions - Vérification des couples de serrage |  |  |  |  | P
Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre |  |  |  |  | P
Dépoussiérage et nettoyage de l’ensemble des éléments techniques |  |  |  |  | P
Test de la protection thermique du transformateur |  |  |  |  | P
Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur |  |  |  |  | P
Prélèvement du diélectrique pour analyse (selon préconisations constructeurs - analyses au forfait) |  |  |  |  | P | Prélèvement, analyse et comparaison avec la ou les analyses précédentes pour vérifier la vitesse de dégradation des éléments internes (gaz dissous, rigidité, teneur en eau, indice d'acidité, recherche des dérivés furaniques,…)
Contrôle de la date du dernier prélèvement |  |  |  |  | P
Essai des reports GTB (si présence) |  |  |  |  | P
Contrôle thermographie de l’équipement |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  | P
Etablissement d'un rapport détaillé par transformateur faisant apparaître les mesures d'isolement des enroulements et les rapports de transformation |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement

## OND
OND | Onduleur
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage de son éventuel local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Environnement direct. Il s'agit de dépoussiérage.
Vérification état conforme à l'exploitation |  |  |  |  | P
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | P
Vérification de l'aspect (traces d'échauffements anormales) |  |  |  |  | P
Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre si nécessaire - Nettoyage entrée/sortie d'air |  |  |  |  | P
Contrôle batteries
Essai d’autonomie avec la charge réelle |  |  |  |  | P
Contrôle FEM batterie durant l'essai |  |  |  |  | P
Contrôle de la tension des monoblocs Batterie si accessible |  |  |  |  | P
Contrôle de la température du local Batterie |  |  |  |  | P
Compensation de la tension de floating en fonction de la température ambiante |  |  |  |  | P
Contrôle visuel absence de fuite |  |  |  |  | P
Relevé du courant de charge |  |  |  |  | P
Contrôle du niveau de l'électrolyte, appoint éventuel |  |  |  |  | P
Mesure de la tension de chaque élément |  |  |  |  | P
Essai d'autonomie et mesure de la tension globale de décharge tout au long de l'essai |  |  |  |  | P
Mesure par sondage de la tension de certains éléments pendant la décharge |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du support |  |  |  |  | P
Consignation de l'installation |  |  |  |  | P
Nettoyage, graissage des bornes et vérification du serrage |  |  |  |  | P
Redresseur
Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur ( contrôle et équilibrage ) |  |  |  |  | P
Mesure à vide et en charge de la tension de floating ( tension continue ) |  |  |  |  | P
Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle électronique et dépoussiérage cartes |  |  |  |  | P
Contrôle des alimentations électroniques |  |  |  |  | P
Contrôle de la ventilation |  |  |  |  | P
Onduleur
Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties |  |  |  |  | P
Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur |  |  |  |  | P
Mesure de la charge sur onduleur |  |  |  |  | P
Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle de l’électronique de l’onduleur et dépoussièrage cartes |  |  |  |  | P
Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier |  |  |  |  | P
By-pass
Mesure des tensions réseau |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Essai de By-pass par commande écran clavier |  |  |  |  | P
Contrôle électronique de la logique By-pass |  |  |  |  | P
Mesure de la charge sur le réseau |  |  |  |  | P
Rapport d'intervention complet par onduleur avec mesure des batteries en décharge |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## GE
GR ELECTRO | Groupes électrogènes
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage de son éventuel local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Il s'agit de dépoussiérage et d'éventuelles feuilles
Vérification état conforme à l'exploitation |  |  |  | P |  | A minima 2 visites sont prévues pour effectuer les visites mécaniques et électriques selon les préconisations constructeurs. Ces tâches seront à réaliser lors de chaque visite
Contrôle fonctionnement sur charge réelle 30mn |  |  |  | P
Vérification niveau eau |  |  |  | P
Vérification niveau huile |  |  |  | P
Vérification niveau GO cuve d'appoint |  |  |  | P
Vérification réchauffage moteur |  |  |  | P
Vérification batteries (eau, tension de floating) |  |  |  | P
Contrôle fonctionnement chargeurs batteries |  |  |  | P
Essai démarrage auto |  |  |  | P
Contrôle bon fonctionnement alternateur |  |  |  |  | P | De manière générale, effectuer une visite mécanique et une visite électrique par an selon les préconisations du constructeur)
Contrôle bon fonctionnement pompes GO |  |  |  |  | P
Bilan des puissances |  |  |  |  | P
Contrôle fonctionnement alarmes sécurités et auxiliaires |  |  |  |  | P
Contrôle exactitude des indications du tableau de bord |  |  |  |  | P
Vidange des fluides moteur (au moins 1 fois dans les 4ans du marché) |  |  |  |  | P
Renseignement du carnet d'entretien |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## TGBT
TGBT | TGBT
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage du local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Il s'agit de dépoussiérage et d'éventuelles feuilles
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service |  |  |  |  | P | Toutes les ampoules et petits équipements (vis et autres) sont inclus dans le montant du préventif
Contrôle ventilation du local et fermeture des capots |  |  |  |  | P
Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement |  |  |  |  | P
Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage |  |  |  |  | P
Contrôle fonctionnement éclairage armoire |  |  |  |  | P
Contrôle état et fixation des chemins de câbles |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  | P
Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  |  | P
Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  | P
Contrôle du serrage des jeux de barre |  |  |  |  | P | en fonction de la thermographie
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | P
Contrôle connexions, bruits et fixations des relais |  |  |  |  | P
Contrôle de la présence du schéma et comparaison avec la réalité de la conception du tableau, mise à jour du schéma et mise à jour des étiquetages |  |  |  |  | P
Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Remplacement des batteries auxiliaires si nécessaire (remplacement forfaitaire) |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais |  |  |  |  | P
Essai des reports et commandes GTB (si présence) |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade |  |  |  |  | P
Contrôle thermographie infrarouge |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation
Environnement

## INV
INV | Coffret inverseur de source
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Essai des commutateurs de sélection S1/S2 |  |  |  |  | P
Essai de l'inversion des sources |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité générale et de la tension sur chaque phase |  |  |  |  | P
Contrôle de l'équilibrage des phases |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des temporisations |  |  |  |  | P
Contrôle du relayage général (bruit, fixation…) |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## CON
CON | Batteries de condensateurs
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | [5 empty] | P
Contrôle des connexions | [5 empty] | P
Dépoussiérage, nettoyage | [5 empty] | P
Contrôle de l'état des contacteurs | [5 empty] | P
Contrôle de la régulation varmétrique | [5 empty] | P | TG PHI < 0,4
Mesure du Cos Phi à indiquer dans le bon d'intervention
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation. Attention condensateurs chargés
Environnement

## ARM_DIV
AE | ARMOIRES DIVISIONNAIRES (tableau électrique d’étage, Coffret électrique, armoire électrotechnique)
Tâches à réaliser | H | M | T | S | A | Observations
Nettoyage du local et des grilles de ventilation |  |  |  |  | P | Il s'agit de dépoussiérage de son environnement direct. Par ex : lorsque l'armoire est enchassée dans un placard.
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P | Toutes les ampoules et petits équipements (vis et autres) sont inclus dans le montant du préventif
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur ou du BAPI si présence (batterie, ampoule, état, etc…) |  |  |  |  | P
Essai Auto/Arrêt/Manu |  |  |  |  | P
Essai arrêt d'urgence |  |  |  |  | P
Contrôle de la présence du schéma et comparaison avec la réalité de la conception du tableau, mise à jour du schéma et mise à jour des étiquetages |  |  |  |  | P | Schéma indispensable. Rétablir schéma si manquant alors que présent lors de la prise en charge. Prestation totale dans le préventif avec fourniture pochette plastique si besoin
Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases |  |  |  |  | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle des temporisations |  |  |  |  | P
Essai des disjoncteurs différentiels |  |  |  |  | P | A définir avec le service compte tenu des impacts
Essai des reports et télécommandes GTB (si présence) |  |  |  |  | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intégrité du cheminement des câbles et remise des cables en ordre et dans les goulottes si necessaire. | [5 empty] | Sur devis si présent et indiqué dans le PV de prise en charge
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | P
Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle connexions et bruits et fixations des relais |  |  |  |  | P
Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Mesure de terre au tableau ou selon l’appareil de mesure sur 1 prise au choix.
Contrôle état des goulottes ou plastron et remplacement si necessaire |  |  |  |  | P
Contrôle état des presse-étoupes |  |  |  |  | P
Contrôle fixation de l'armoire, de la poignée et de la serrure et remplacement si necessaire |  |  |  |  | P
Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  |  | P
Contrôle thermique infrarouge |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle

## IRVE
IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique ( borne de recharge de véhicule électrique )
Tâches à réaliser | A | Observations
Identification de la zone d'intervention :
Sécurisation des interrupteurs de protection et des disjoncteurs | P
Information des responsables et du personnel se trouvant à proximité | P
Sécurisation de la zone d'intervention | P
Mise en place de signalisation appropriée | P
Maintenance préventive :
Nettoyage extérieur et intérieur des équipements (notamment face avant avec l’IHM, Leds et le parcours client) et vérification état des stickers. Nettoyage des grilles de ventilation si existantes. | P | o Utilisation uniquement des produits de nettoyage non corrosifs et des chiffons non pelucheux. o Interdiction d’utilisation de liquides inflammables pour nettoyer la borne de charge. o Il est strictement interdit d'utiliser un dispositif de nettoyage à haute pression pour nettoyer la borne.
Resserrage des bornes et du matériel électrique (y compris serrage des raccordements). | P | Réparation ou remplacement si necessaire dans le cadre du forfait
Inspection de l’état et de la conformité des socles de prises (état des joints, étanchéité, déformation, couvercles, rupture ou blocage de la protection enfants...), des charnières et des portes. | P
Mesure de la résistance de Terre, contrôle de l’isolement. | P
Examen des câbles, des contacts, des serres-câbles et des couvercles de prises | P
Vérification des organes de sécurité (test des protections différentielles et disjoncteurs si existant et interrupteur de proximité). | P
Vérification du bon fonctionnement des organes électriques (contacteur, convertisseur). | P
Remplacement annuel impératif des filtres. | P
Vérification des écrans, IHM et compteurs. | P
Mise à jour du logiciel. | P
Reconfiguration et/ou reparamétrage des bornes de recharge après intervention. | P
Vérification du fonctionnement opérationnel de la borne à l’aide d’un simulateur. | P
Vérification des fixations au sol ou au mur ainsi que l’état de corrosion. | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation.
Environnement

## PV
PV : photovoltaïque
Tâches à réaliser | A | Observations
LOCAL :
Nettoyage du local et des grilles de ventilation si existant | P | Il s'agit de dépoussiérage et d'éventuelles feuilles
Vérification de l'aspect général, des voyants en façade et de l'afficheur | P
Contrôle de la signalisation de poste (pancartes, panneaux et notices) | P
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur et de l'éclairage de sécurité | P
VERIFICATION ONDULEURS :
Vérification de l'aspect général, des voyants en façade et de l'afficheur | P
Nettoyage et dépoussiérage par aspiration des onduleurs, ventilateurs et/ou des dissipateurs | P
Contrôle de la ventilation (à réaliser suivant les instructions fabricant) | P
Nettoyer si besoin les entrées d'air des onduleurs (ventilateurs) et/ou les dissipateurs de ces derniers | P
Thermographie pour vérification de l'absence d'échauffement | P
Contrôle de l'état d'usure de l'Electronique Solar Switch (inter DC sur onduleur / Rapid Shutdown) | P | Réparation ou remplacement si necessaire dans le cadre du forfait
Manœuvrer les protections AC et contrôler le découplage de l'onduleur | P
COFFRET DC
Vérifier le bon état des isolants et de l'absence de dégâts causé par les animaux (ensemble des liaisons panneaux, onduleurs, coffrets) | P | Réparation ou remplacement si necessaire dans le cadre du forfait
Resserrage des bornes et du matériel électrique (y compris serrage des raccordements). | P
Thermographie pour vérification de l'absence d'échauffement | P
Mesure de la résistance de Terre, contrôle de l’isolement. (objectif : < 10 Ω) | P
Vérification des parafoudre et des cartouches | P
Controler les protections DC (fusibles, différentiel, etc…) | P
Tester les dispositifs d'arrêt d'urgence | P
CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE
Vérification visuelle de l'état mécanique (vrillage, casse verre, étanchéité, connecteurs, …) | P | Le service bénéficiaire doit donner un point d'eau à proximité du champ PV au mainteneur. Sinon un supplément pourra être appliqué
Nettoyage des panneaux annuellement | P
Vérification des strings | P
Vérification des liaisons équipotentielle | P
Thermographie pour vérification des panneaux (cellule en CC, surchauffe, etc…) | P
SUPERVISION
Contrôle de la détection des onduleurs depuis le data logger | P
Contrôle du transfert des données vers portail web | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation.
Environnement