## Fiche d'identification
DPGF
URSSAF
SARL DISPELEC 29 ROUTE DE SOUEICH 31800 POINTIS-INARD
Sécurisation des voies ondulées IT
Data Center de LYON Saint Priest
[5 empty] | N° affaire |  |  | ACO2401
[5 empty] | Date (dernier indice) |  |  | 22/05/2025
[5 empty] | Référence / indice |  |  | A
[5 empty] | Nom du fichier |  |  | ACO2401-24A DPGF Sécurisation des voies Ondulées IT.xlsx
[5 empty] | Nombre pages document |  |  | 2
Indice |  | Date | Sommaire des modifications |  |  | Rédacteur |  |  | Vérificateur |  | Approbateur
A |  | 2025-05-22 | Première émission |  |  |  | V.SPILARI |  |  |  |  | V.SPILARI
[9 empty] | : | document vérifié / approuvé

## Bordereau de prix
URSSAF |  | Sécurisation des voies ondulées IT
Data Center de LYON Saint Priest
A - 22/05/2025
| Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
| 1 | ETUDES ET GENERALITES TRANCHE FERME
|  | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  | 0
|  | Essais usine ASI | u | 1 |  | 0
|  | Essais usine tableaux | u | 1 |  | 0
|  | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
|  | Elaboration du DOE | Ens | 1 |  | 0
|  | Formation ASI | Ens | 1 |  | 0
|  | Formation tableaux | Ens | 1 |  | 0
|  | Contrôle et essais des installations Cfo-Cfa-Gtc-Di-Pi | Ens | 1 |  | 0
|  | Lot de rechange | Ens | 1 |  | 0
|  | Opération Préalable à Réception et Réception sur site, | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 1 |  |  |  |  | 0
| 2 | FOURNITURE DES MATERIELS
|  | ASI modulaire Informatique 450 kVA voie A | Ens | 1 |  | 0
|  | ASI modulaire Informatique 450 kVA voie B | Ens | 1 |  | 0
|  | TGO A&B en 630A | u | 2 |  | 0
|  | TDBT A&B en 630A | u | 2 |  | 0
|  | ASI unitaire 120 kVA éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Transformateur BT/BT 120 kVA | u | 1 |  | 0
|  | TGO éditique bureautique en 250A | u | 1 |  | 0
| Montant HT 2 |  |  |  |  | 0
| 3 | TRAVAUX PHASE 1 Réseau éditique bureautique
|  | Création cage ASI éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation ASI + BATT éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation TR BT/BT éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation TGO éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Arret d'urgence sous verre dormant compris câblage | Ens | 1 |  | 0
|  | Modification TGBT A | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison 250A TGBT A ASI TR TGO éditique | ml |  |  | 0
|  | Liaison ASI Batteries | ml |  |  | 0
|  | Liaison CFA réseau éditique (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Mise en service réseau éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Modification TDO A IMP et TDO B MSP | Ens | 1 |  | 0
|  | Basculement liaisons BT TGO B sur réseau ASI éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 3 |  |  |  |  | 0
| 4 | TRAVAUX PHASE 2 Installation Provisoire
|  | Modification coffret GF Mobile (TNS-TNC) | Ens | 1 |  | 0
|  | ASI + BATT provisoire | mois | 1 |  | 0
|  | Installation ASI + BATT provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Prolongement cage ASI provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement ASI provisoire sur TGO B | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison 400A GFM ASI TGO B | ml |  |  | 0
|  | Liaison ASI Batteries | ml |  |  | 0
|  | Liaison CFA réseau provisoire (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Mise en service réseau provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Garantie et maintenance H24 et 7 jours/7 | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 4 |  |  |  |  | 0
| 5 | TRAVAUX PHASE 3 Réseau informatique voie B
|  | Dépose ASI (NS, FAH, RED) | u | 3 |  | 0
|  | Curage du local | Ens | 1 |  | 0
|  | Consignation des installations | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose des réseaux hydrauliques | Ens | 1 |  | 0
|  | Création cloison de séparation CF | m2 |  |  | 0
|  | Remplacement des portes CF | u | 2 |  | 0
|  | Reprise de SOE lié au cloisonnement | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose faux plafond | m2 |  |  | 0
|  | Reprise chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Modification TGBT B | Ens | 1 |  | 0
|  | Modification TD CLIM B | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison 630A TGBT B TDBT B | ml |  |  | 0
|  | Liaison 800A TGBT B ASI B | ml |  |  | 0
|  | Liaison 630A ASI B TGO B | ml |  |  | 0
|  | Liaison 630A TDBT B TGO B | ml |  |  | 0
|  | Liaison 16A TD CLIM B AEG | ml |  |  | 0
|  | Liaison ASI Batteries | ml |  |  | 0
|  | Liaison CFA (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Repose faux plafond | m2 |  |  | 0
|  | Réseaux hydraulique et racordement vers AEG | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise et raccordement de la détection de fuite | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise détection et protection incendie | Ens | 1 |  | 0
|  | Ajout d'un évent sur la fenêtre compris grille anti-effraction | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise contrôle d'accès ASI-B et pré-équipement ASI-A | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise éclairage normal et de secours | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation ASI informatique (BP, Coffret batterie…) | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise cyclage batterie | Ens | 1 |  | 0
|  | Ajout des éléments de batteries | u | 24 |  | 0
|  | Installation TGO | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation TDBT | Ens | 1 |  | 0
|  | Founiture et pose AEG | u | 1 |  | 0
|  | Installation bouche extraction + clapet CF | Ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service AEG | Ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service réseau ASI informatique | Ens | 1 |  | 0
|  | Arret d'urgence sous verre dormant compris câblage | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Basculement liaisons BT TGO B sur nouveau réseau ASI informatique | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 5 |  |  |  |  | 0
| 8 | TRAVAUX DIVERS
|  | Retraitement des déchets | Ens | 1 |  | 0
|  | Comptage énergie ATGBT A, TGBT A et TGBT B | Ens | 3 |  | 0
|  | Dépose ASI + BATT provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose TGO provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose liaisons provisoires (CFO CFA) | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose cage provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 8 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
| Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
| 1B | ETUDES ET GENERALITES TRANCHE OPTIONNELLE
|  | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  | 0
|  | Essais usine ASI | u | 1 |  | 0
|  | Essais usine tableaux | u | 1 |  | 0
|  | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
|  | Elaboration du DOE | Ens | 1 |  | 0
|  | Formation ASI | Ens | 1 |  | 0
|  | Formation tableaux | Ens | 1 |  | 0
|  | Contrôle des installations | Ens | 1 |  | 0
|  | Lot de rechange | Ens | 1 |  | 0
|  | Réception site (OPR..) | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 1B |  |  |  |  | 0
| 6 | TRAVAUX PHASE 4 Installation Provisoire
|  | TGO provisoire | mois | 1 |  | 0
|  | Installation TGO provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement ASI provisoire sur TGO Provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison CFA réseau provisoire (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Mise en service réseau provisoire | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Basculement liaisons BT TGO A sur réseau ASI provisoire | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 6 |  |  |  |  | 0
| 7 | TRAVAUX PHASE 5 Réseau informatique voie A
|  | Dépose ASI | u | 1 |  | 0
|  | Dépose TGO A&B | u | 2 |  | 0
|  | Curage du local | Ens | 1 |  | 0
|  | Consignation des installations | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose des réseaux hydrauliques | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose faux plafond | m2 |  |  | 0
|  | Reprise chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Modification ATGBT A | Ens | 1 |  | 0
|  | Modification TD CLIM A | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison 630A ATGBT A TDBT A | ml |  |  | 0
|  | Liaison 800A ATGBT A ASI A | ml |  |  | 0
|  | Liaison 630A ASI A TGO A | ml |  |  | 0
|  | Liaison 630A TDBT A TGO A | ml |  |  | 0
|  | Liaison 630A TGO A TGO B | ml |  |  | 0
|  | Liaison 16A TD CLIM A AEG | ml |  |  | 0
|  | Liaison ASI Batteries | ml |  |  | 0
|  | Liaison CFA (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Repose faux plafond | m2 |  |  | 0
|  | Pose des réseaux de ventilation | Ens |  |  | 0
|  | Réseaux hydraulique et racordement vers AEG | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise et raccordement de la détection de fuite | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise détection et protection incendie | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise contrôle d'accès | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise éclairage normal et de secours | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation ASI informatique (Armoire batterie…) | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise cyclage batterie | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation TGO | Ens | 1 |  | 0
|  | Installation TDBT | Ens | 1 |  | 0
|  | Founiture et pose AEG | u | 1 |  | 0
|  | Installation bouche extraction/réseau + clapet CF | Ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service AEG | Ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service réseau ASI informatique | Ens | 1 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Arret d'urgence sous verre dormant compris câblage | Ens | 1 |  | 0
|  | Basculement liaisons BT TGO A provisoire sur nouveau réseau ASI informatique | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 7 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
| Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
| 9 | Contrat de maintenance ASI A | Ens | 1 |  | 0
| 10 | Contrat de maintenance ASI B | Ens | 1 |  | 0
| 11 | Contrat de maintenance ASI éditique bureautique | Ens | 1 |  | 0
| Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
| 12 | PSE 1 REMPLACEMENT TDO A2 et B2
|  | TDO A2 & B2 | u | 2 |  | 0
|  | Installation des TDO A2 & B2 | u | 2 |  | 0
|  | Liaison 100A TGO A TDO A2 | ml |  |  | 0
|  | Liaison 100A TGO B TDO B2 | ml |  |  | 0
|  | Liaison CFA TDO A2 & B2 (supervision…) | ml |  |  | 0
|  | Chemin de câbles CFO CFA | ml |  |  | 0
|  | Mise en service TDO A2 & B2 | Ens | 2 |  | 0
|  | Reprise de la supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Basculement liaisons TDO A TDO A2 | Ens | 17 |  | 0
|  | Basculement liaisons TDO B TDO B2 | Ens | 17 |  | 0
| Montant HT 12 |  |  |  |  | 0
| 13 | PSE 2 UPGRADE TDO A5 ET B5
|  | Remplacement des TI 125A | u | 3 |  | 0
|  | Reprise câblage et paramétrage CM | Ens | 1 |  | 0
|  | Liaison 125A TGO A TDO A5 | ml |  |  | 0
|  | Liaison 125A TGO B TDO B5 | ml |  |  | 0
|  | Dépose liaisons existantes des TGO | Ens | 2 |  | 0
| Montant HT 13 |  |  |  |  | 0
| 14 | PSE 3 Climatisation mobile
|  | Climatisation mobile 16 kWf provisoire | mois | 2 |  | 0
|  | Raccordement climatisation mobile | Ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Montant HT 14 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL PSE HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL PSE TTC |  |  |  | 0