CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CH ARGENTAN

ANNEXE 1

PLAN DES SITES

ANNEXE 3

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS

# Présentation globale du Centre Hospitalier d’Argentan

Présentation générale

Le Centre hospitalier de d’Argentan est un établissement public polyvalent de 410 lits réalisant les activités d’un hôpital de proximité :

-	Médecine

-	pédiatrie

-	SSR

-	HAD

-	USLD

-	2 EHPAD

-	chirurgie

-	Pneumologie

-	Gastroentérologie

-	Maternité

-	bloc opératoire

L’établissement dispose d’un service d’urgence et d’imagerie médicale.

L’établissement dispose également d’une pharmacie à usage intérieur.

Ainsi que les sites « de Thomas Becket et d’Aliénor » Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Les autres bâtiments annexes sur le site sont :

-Ecole aide-soignante et internat

-serre jardin

-Garages Ambulances

-Bâtiment Lizot

-Bâtiment CPO composé au -1 (-1 haut et -1 bas) d’un gymnase avec tribune et vestiaire non utilisé, au RDC      de locaux utilisés par le CPO d’Alençon et au 1ER étage de cabinet médicaux

-Bâtiment SOINS SANTE : 3 niveaux : Soins à domicile, salle de réunion, logement personnel soignants

La superficie globale du site est d’environ 4.5 hectares

Plan de masse et accessibilité au Centre Hospitalier d’Argentan

2 entrées possibles pour les usagers de l'hôpital :

• L'une Rue Aristide Briand

• L'autre Rue de la république

### Bâtiments détectés sous contrat :

Bâtiment principal (hôpital) comportant 7 niveaux (ABCD) + Salle serveur IFEA(sous-sol)

EHPAD Thomas Becket comportant 2 niveaux

EHPAD Aliénor comportant 4 niveaux

Bâtiment place Marsac 4 Niveaux

Parking à étages (ECS avec DM)

Bâtiment annexes détecté sans contrat et non détecté : (Ne pas inclure dans le marché)

Le bâtiment soins santé

Serre jardin

Garage Ambulancier

IFAS et internat SSI Type 4

Bâtiment Lizot SSI Type 4

1-Bâtiment hôpital (MCO) R+5 -1 de type U 2ème catégorie

Niveau comble 5ème étage :

Non exploité

Ce niveau est desservi par 1 escalier encloisonné. Il accueille 3 machineries ascenseurs isolées dans les locaux indépendants ainsi que des moteurs de désenfumages et de la Vmc.

Niveau 4 :

Administration

Niveau 3 :

Gastro, gériatrie, médecine

Niveau 2 :

Pneumologie, smr, cardiologie

Niveau 1 :

Maternité, bloc opératoire, chirurgie, HDJ

Niveau 0 :

Consultation externe, dentaire, gynécologie, etc…

Radiologie, admission urgence, bureau des admission, Pédiatrie et urgence pédiatrie

Niveau-1

Stérilisation, service technique, pharmacie, cuisine, self, magasin général, archive, 1 salle serveur avec installation Fixe Gaz type IFEA, 1 supervision OPTIMA VISION UAE

LISTE DES MATÉRIELS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE INSTALLÉ

Date de mise en service SSI 06/2021

Système de Détection Incendie :

o	1477 Détecteurs Optiques : Type I SCAN+ O ICC

o	27 Détecteurs Thermo vélocimétriques : Type I SCAN+ TV ICC

o	82 Déclencheur Manuel : Type DM MCP5A-RP01SF-A207-01C

o	981 Indicateurs Actions : Type IA 2000

o	18 Indicateurs Actions Etanches : Type IA 13

o	11 Tableau de Report : Type LON REP EVAC/MES

o	1 Détecteur Linéaire : Type OSID avec 1 Emetteur OSE-SPW STD + 1 Récepteur OSI-90

o	2 Interface : Type ICF I.Scan+

o	2 Module de ligne adressable : Type M501MEA

Système de Mise en Sécurité Incendie :

o	205 Alarmes Générales Sélectives : Type DAGS BZ 1L

o	27 Modules Déportés SATC 4 voies : Type SAT C 4 VOIES LON LPT

o	69 Modules Déportés SATC 8 voies : Type SAT C 8 VOIES LON LPT

o	12 Modules Déportés SATR 8 voies : Type SAT C 8 RELAIS LON LPT

o 	136 portes coupe-feu

o 	143 Clapets coupe-feu dont 9 auto-commandés

o 	224 volets hauts / volets bas

Centrale et Coffret Déporté Système de Mise en Sécurité Incendie :

o	1 Unité d’Aide Exploitation : Type OPTIMA VISION UAE

o	1 baie SDI comprenant 2 ECS : Type UTI.COM

o	1 baie CMSI comprenant 2 CMSI : Type CMSI.COM

o	1 baie Miroir SDI

o	1 baie Miroir CMSI

o	1 Coffret Déporté SDI & CMSI : Type CAB L

o	2 Coffret Déporté CMSI : Type CAB L

o	1 Coffret Déporté SDI : Type CAB L

Alimentation Electrique de Sécurité « AES » et Equipement d’Alimentation Electrique « EAE » :

2AES – Variation 48V / 450W + 4 Batteries 12V / 65 Ah

2AES – Variation 48V / 225W + 4 Batteries 12V / 38 Ah

1 AES – Variation 48V / 225W + 4 Batteries 12V / 24 Ah

1 AES – Variation 48V / 450W + 4 Batteries 12V / 17 Ah

1 AES – Variation 48V / 225W + 2 Batteries 12V / 24 Ah

3 EAE – Variation 24V / 120W + 2 Batteries 12V / 17 Ah

1 AES – Variation 24V / 120W + 2 Batteries 12V / 24 Ah

1 AES – Variation 24V / 120W + 2 Batteries 12V / 17 Ah

1 AES – Variation 24V / 60W + 2 Batteries 12V / 7 Ah

2 AES – Variation 24V / 120W + 2 Batteries 12V / 17 Ah

1 onduleur 2 batteries 12V / 24Ah

Intégralité des batteries remplacé en 2024 à prévoir en 2028

2-MCO Salle serveur (sous-sol) - Installation fixe d’extinction automatique gaz

Installation composée de

-12 détecteurs optiques siemens FDO

-1 centrale incendie siemens XC-1005-A

-2 volets de transferts

-2 obus de gaz remplacés en 2024 (prochain remplacement en 2034)

-1 sirène

-2 afficheurs siemens Aline 30-070808-24v

3-Ehpad Thomas Becket et Aliénor

Système de sécurité incendie commun au 2 EHPAD

Mise en service le 18/04/2025 et garantit pendant 1 an à compter du 31/08/2025 (Listing matériel ci-dessous).

-Thomas Becket R+1 Type U de 4eme catégorie composé de 72 lits

-Aliénor R+2 -1 de Type U de 4eme catégorie composé de 48 lits

Listings Matériels

| INFLUENCE-I SANS UGA CAB-L INFLUENCE-S CAB-L CARTE 4 VOIES LON IN CARTE UAI 2B LON IN CARTE DEPORT LPT 24/48 IN FACE AVANT 8F CAN FACE AVANT 2ZA CAN INNOVA-TRE DM MCP5A-RP02SF-A207-01C I.SCAN+ O ICC I.SCAN+ TV ICC IA 2000 IA013 ETANCHE SATI 8 VOIES IN SATC 8 RELAIS IN SATC 8 VOIES IN SATC 4 VOIES IN DAGS BZ 1L MODULE MAP MODULE DAS Batteries 12V 65Ah Batteries 12V 65Ah Variation 48V 450W Cof 90 Variation 48V 450W Cof 90 DM Etanche DM Etanche Batteries 12V 24Ah Batteries 12V 24Ah Cof 90 pour batteries Cof 90 pour batteries Module DAS Adressable Module DAS Adressable Alim. 150W IN Alim. 150W IN Batteries 12V 17Ah Batteries 12V 17Ah Variation 48V 225W Cof 90 Variation 48V 225W Cof 90 | Référence | Qté Installée |
| --- | --- | --- |
|  | P740000003 | 1 |
|  | P750000002 | 1 |
|  | P760000041 | 1 |
|  | P760000028 | 3 |
|  | P760000042 | 2 |
|  | P760000018 | 8 |
|  | P760000017 | 1 |
|  | P780000010 | 11 |
|  | 627000004 | 26 |
|  | 640000066 | 445 |
|  | 640000073 | 9 |
|  | 444000026 | 242 |
|  | 444000025 | 13 |
|  | P760000030 | 3 |
|  | P760000033 | 2 |
|  | P760000032 | 8 |
|  | P760000031 | 12 |
|  | 444000029 | 65 |
|  | 450040006 | 21 |
|  | 600200001 | 17 |
|  | Batteries 12V 65Ah | 4 |
|  | Variation 48V 450W Cof 90 | 1 |
|  | DM Etanche | 1 |
|  | Batteries 12V 24Ah | 6 |
|  | Cof 90 pour batteries | 1 |
|  | Module DAS Adressable | 85 |
|  | Alim. 150W IN | 1 |
|  | Batteries 12V 17Ah | 4 |
|  | Variation 48V 225W Cof 90 | 1 |

Asservissement

| Porte Coupe-Feu Asservie Clapet Coupe-Feu Télécommandé Volet de Désenfumage Ouvrant de façade Volet de Transfert Coffrets de Relayage Scénarios Interverouillage Arrêt Ventilation Non-Stop Ascenseur Déverrouillage Issue de Secours | Qté Installée |
| --- | --- |
|  | 59 |
|  | 36 |
|  | 35 |
|  | 13 |
|  | 1 |
|  | 8 |
|  | 6 |
|  | 4 |
|  | 7 |
|  | 7 |

4-Parking à étages R+2 de type PS réceptionné en novembre 2012

SSI de type 2a  NUGELEC ECB 200 Année 2008

8 DMs

9 Sirènes

5-Bâtiment Place Marsac R+1 -2 type U avec une activité de type X de 3ème catégorie

Système de sécurité incendie de marque ESSER

-SDI Actuel :  ECS 8000M année 2006

ECS en cours de remplacement suite à orage (octobre 2025) A maintenir à parti de 2026 par voie d’avenant

78 détecteurs optiques : O-802371F

52 détecteurs multi critères : OTblue

1 détecteur thermique : TD-802271F

23 DMs : IQ8

41 indicateurs d’actions

15 diffuseurs sonores

1 transmetteur téléphonique elkon ct05

-CMSI Europa cmsi-10 année 2006

2 Portes coupe-feu

1 Issue de secours

1 AES Atlas 48v 4A 4x12v 7Ah

Fonctionnement commun à tous les sites

| Equipement | CHU Argentan |
| --- | --- |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | ☒ Oui ☐ Non |
| Moyens de communication (téléphone) | ☒ Oui ☐ Non |

Effectif formation : 5 agents pour l’ensemble des sites

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2 visites pour tous les sites (1 à 5)

Le titulaire se présente auprès du responsable sécurité du site à chaque arrivée. Si celui-ci est absent, se présenter au service technique (électricien ou technicien d’astreinte).

Il signale son départ et l’état de l’installation chaque jour au responsable sécurité. Si celui-ci est absent, se présenter au service technique (électricien ou technicien d’astreinte)