## Gamme PSL
Hôpital Pitié Salpêtrière - Inventaire des équipements et frequences des maintenances
Traitement d'eau
| Mensuel | 2 mois | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s)
PSL EDI Pharmacie
pompe débit variable surpresseur EF | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe débit variable surpresseur EF | 1 fois | [6 empty] | vérification
skid adoucisseur | 1 fois | [6 empty] | test de toute les phases par appareils
résines skid adoucisseur | [6 empty] | BPU | Remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
testomat TH/CHL A-CHL B-CHL C |  | 1 fois | [5 empty] | renouvelement produit
testomat TH/CHL A-CHL B-CHL C |  |  |  | 1 fois |  |  |  | étalonnage
testomat | 1 fois | [6 empty] | nettoyage chambre et vérification produits
conductivité osmoseur 1, 2 et 3 | 1 fois | [6 empty] | vérification / étalonnage
membranes osmoseur 1, 2 et 3 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
EDI 1, 2 et 3 | 1 fois | [6 empty] | vérifications
EDI 1, 2 et 3 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement électrovannes
EDI 1, 2 et 3 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation boucle 1 et 2 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation boucle 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérification
générateur UV1 et UV2 | 1 fois | [6 empty] | vérifications
générateur UV1 et UV2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement lampe/starter/quartz
bouteille de déminéralisation 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérification
bouteille de déminéralisation 1 et 2 | [5 empty] | 2 fois |  | remplacement
kit absorption CO2 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement
TOCmètre 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérification
TOCmètre 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | étalonnage
TOCmètre 1 et 2 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
débitmètre 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérifcation
filtres |  | 1 fois | [5 empty] | remplacement de tous les filtres (20µ;10µ; 5µ; CA; 1µ;) hors 0.2µ
filtres boucle 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement filtres 0,2µ
fltres évents cuve 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement
désinfection boucle 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | réalisation BOUCLE PAR BOUCLE
PSL ECS Chloration
ECOBOX ECS (16 appareils) |  |  |  | 1 fois |  |  |  | vérification et étalonnage
Pièces usures | [6 empty] | BPU | Remplacement selon usure

## Inventaire CFX
Inventaire Charles FOIX
BATIMENT | MARQUE | MODELE | TYPE | ANNEE | Vol. Résine/litre | Particularité
C. Foix / Odontologie
adoucisseur | AQUAPERF | Twin 9125 | FLE 9100-duplex-Mix-1600-40 | 2011-03-01 | 2 x 25 | Vanne FLECK 9100/1600-Duplex
C. Foix / C.Restauration
adoucisseur | PERMO | AX4 Control | 8350 | 2000 | 350
filmogène | ECS. Trait. filmogène | Permo 105 avec bac & pompe doseuse METRIC 10 |  | 2000 | Bac 120 Litres
filmogène | Chauf. Trait filmogène | Permo Central'S avec bac & pompe doseuse METRIC 10 |  | 2000 | Bac 120 Litres
EUGENIE
adoucisseur | PERMO gauche | N° série: 114025 8 | ALCYO 7050 | 2013-03-01 | 50 Litres
adoucisseur | PERMO droite | N° série: 114025 4 | ALCYO 7050 | 2013-03-01 | 50 Litres
Fimogène | BWT |  | MEDOC XG
ARCHE
adoucisseur | PERMO gauche | N° série: 117102 3 | ALCYO 7050 | 2013-06-01 | 50 Litres
adoucisseur | PERMO droite | N° série: 117102 4 | ALCYO 7050 | 2013-06-01 | 50 Litres
Filmogène | BWT |  | MEDOC XG
CALMETTE- CELTON
adoucisseur | BWT | PERLO PRO L |  | 2025-04-01 | 150 Litres
Filmogène calmette | eOne
filmogène celton | eOne
VILLAGE ORBE
adoucisseur | WAVE CYBER gauche | N° série: N0602ZTTH004 | C-AME 1540 | 2015-04-01 | 150 Litres
adoucisseur | WAVE CYBER droite | N° série: N0428XTS005 | C-AME 1540 |  | 150 Litres
filmogène | eOne MF
TRIADE-PUSSIN
adoucisseur | Simplex 50/60 |  | C6AME3550 | 2015-09-01
filmogène pussin | BWT |  | MEDOC XG
Filmogéne Traide | eOne

## Gamme CFX
Hôpital Charles-Foix - Frequences des maintenances
Traitement d'eau
| Mensuel | 2 mois | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s)
CFX
adoucisseur |  |  |  | 1 fois |  |  |  | vérification du bon fonctionnement et analyse
désinfection résine |  |  |  |  | 1 fois |  |  | désinfection et contrôle des manchettes témoin
résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
filmogène - Analyse physico chimique ECS |  |  | 1 fois
filmogène - Analyse physico chimique CHAUFFAGE |  |  | 1 fois
filmogène - Analyse physico chimique EAU GLACEE |  |  | 1 fois

## Gamme SAT
Hôpital Saint-Antoine - Inventaire des équipements et frequences des maintenances
Traitement d'eau
|  | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | 2 ans | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s)
SAT- Stérile centrale
Circulation EO et EA | Pompe circulation boucle EO | 1 fois |  |  |  |  | 1 fois |  | Vérification du bon fonctionnement et absence de fuites
| Pompe circulation débit variable boucle EA | 1 fois |  |  |  |  | 1fois |  | Vérification du bon fonctionnement et absence de fuites
Prétraitement | Testomat TH | 1 fois | [6 empty] | Relevé TH + vérification niveau produit et bon fonctionnement
| Testomat TH |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Remplacement produit réactif
| Filtres 10µ arrivée eau de ville (x3) |  | 1 fois | [5 empty] | Remplacement + vérification journalière du Delta. P et absence de fuites
| Filtres charbons (x1) |  | 1 fois | [5 empty] | Remplacement + vérification journalière du Delta. P et absence de fuites
| Filtres 1µ (x1) |  | 1 fois | [5 empty] | Remplacement + vérification journalière du Delta. P et absence de fuites
| Résines | [6 empty] | BPU | Remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
| Changements kits joints vannes adoucisseurs |  |  |  |  | 1 fois |  |  | Remplacement
| Clapet anti retour de séparation EA-EO |  |  |  |  | 1 fois |  |  | Remplacement
Traitement | Conductivité (conductivimètre)sur osmoseur | [7 empty] | Relevé + vérification consigne/dérive
| Débitmètre sur osmoseur | [7 empty] | Relevé + vérification consigne/dérive
| Membranes osmoseur (3+2) | [5 empty] | 1 fois |  | Remplacement + vérification journalière d'absence de fuites
| Filtres 0,2µ boucle EO (x5) |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Remplacement + vérification journalière du Delta. P et absence de fuites
| Filtres 0,2µ boucle EA (x3) |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Remplacement + vérification journalière du Delta. P et absence de fuites
Cuve | Filtres évent 0,2µ (x1) |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Remplacement
Désinfection | Désinfection chimique (ensemble circuit EA+EO+cuve+ prétraitement) |  |  | 1 fois |  |  |  |  | A faire la nuit après 21h00 ou le dimanche
| Désinfection Thermique (boucle circuit EA) | [7 empty] | 2 déclanchements manuel lundi et jeudi à 7h30 +1 automatique le samedi à 21h00
| Désinfection Thermique (adoucisseurs+ boucle circuit EA) |  | 1 fois | [5 empty] | Déclanchement manuel après 21h00
| Désinfection Thermique (boucle EO + cuve) | [7 empty] | Déclenchement automatique le samedi à 23H00
SAT- Sous station ECS
Adoucisseur (Maternité, Moianna, Lemiere, Cuisine, Horloge) | Adoucisseur ECS x5 |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Vérification du bon fonctionnement et analyse
| Analyse physico chimique ECS |  | 1 fois
| Désinfection résine |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Désinfection et contrôle des manchettes témoin

## Inventaire TNN
Bâtiment | Localisation | Numéro de Pièce | Marque | Modèle | N° Série | Année | Réseau Concerné | Capacité | Particularité
PROUST | LAVERIE EFM 3ème | TNN-01-013-00-R03-280_198 | Burkett/HST | 8619 Multicell/ | 1225/032811145 | 2024 | LAVE VERRERIE | 25 Litres | 2 DÉMINÉRALISATEUR À LITS MÉLANGÉS L.M.I.R.
MEYNIEL | LOCAL ADOUCISSEUR | TNN-01-008-00-R02-052_239 | BWT | PERLA PRO S75 | 58373 et 60216 | 2022 | LAVE ENDOSCOPE 3ème |  | 2 bouteilles
MEYNIEL | LOCAL OSMOSEUR | TNN-01-008-00-S01-080_227 | PENTAIR | Fleck 2850 | A2462-170117 | 2017 | OSMOSEUR STERILISATION | 140 litres | 2 bouteilles
RABELAIS | LOCAL ADOUCISSEUR | TNN-01-009-00-S01-175_236 | BWT | PERMO ALCYO 7150 | 189197 3 | 2020 | Lave Plateau |  | 1 bouteille
BABINSKI | LOCAL OSMOSEUR | TNN-01-004-00-R01-124_192 | BWT | Skid AD,6075 Duplex Alcyo BW | 34567 | 2022 | OSMOSEUR DIALYSE |  | Skid 2 bouteilles
Inventaire Adoucisseurs Marché
TENON

## Gamme TNN
Hôpital Tenon - Frequences des maintenances
Traitement d'eau
| Mensuel | 2 mois | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s)
TNN Stérilisation
générateur UV |  |  |  |  | 1 fois |  |  | lampe / starter / quartz
conductivité | 1 fois | [6 empty] | vérification / étalonnage
débitmètre | 1 fois | [6 empty] | vérifcation
membranes osmoseur | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
pompe débit variable | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe débit variable |  |  | 1 fois |  |  |  |  | vérification
manomètres | 1 fois | [6 empty] | vérification
pompe circulation |  |  | 1 fois |  |  |  |  | vérification
testomat CHL A - CHL B-CHL C |  | 1 fois | [5 empty] | produit
testomat CHA - CHB-CHC | 1 fois | [6 empty] | nettoyage chambre
testomat TH | 1 fois | [6 empty] | y compris vérification produit
filtres | 1 fois | [6 empty] | (10µ; 5µ; 1µ;) x 2
filtres |  |  |  | 1 fois |  |  |  | (0,2µ) x 2
fltres évents |  |  | 1 fois |  |  |  |  | (0,2µ) x 2
désinfection chimique | 1 fois | [6 empty] | complète
désinfection thermique |  |  |  | 1 fois
remplacement vanne SERVINOX | 1 fois | [6 empty] | vannes fournies par l'hôpital
remplacement lampe UV |  |  |  |  | 1 fois |  |  | toutes
changements kits joints vannes adoucisseurs | [5 empty] | 2 fois |  | Tout les deux ans
TNN Dialyse
générateur ozone |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement anode/cathode
générateur ozone |  |  |  | 1 fois |  |  |  | calibration
générateur UV |  |  |  |  | 1 fois |  |  | lampe / starter / quartz
conductivité | 1 fois | [6 empty] | vérification / étalonnage
débitmètre | 1 fois | [6 empty] | vérifcation
membranes osmoseur | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
pompe débit variable | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe débit variable |  |  | 1 fois |  |  |  |  | vérification
manomètres | 1 fois | [6 empty] | vérification
pompe circulation |  |  | 1 fois |  |  |  |  | vérification
testomat CHL A - CHL B-CHL C |  | 1 fois | [5 empty] | produit
testomat CHA - CHB-CHC | 1 fois | [6 empty] | nettoyage chambre
testomat TH | 1 fois | [6 empty] | y compris vérification produit
filtres | 1 fois | [6 empty] | (10µ; 5µ; 1µ;) x 2
filtres |  |  |  | 1 fois |  |  |  | (0,2µ) x 2
désinfection chimique | 1 fois | [6 empty] | complète
remplacement vanne SERVINOX | 1 fois | [6 empty] | vannes fournies par l'hôpital
remplacement lampe UV | [5 empty] | 1 fois |  | toutes
bouteille eau brut (filtre à sable) | 1 fois | [6 empty] | Vérification
bouteille eau brut (filtre à sable) | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
remplacement raccords STAUBLI | 1 fois | [6 empty] | autant que de points de raccordement
TNN EFM Laverie
bouteille de déminéralisation 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérification
bouteille de déminéralisation 1 et 2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement
TNN Adoucisseur
adoucisseur |  |  |  | 1 fois |  |  |  | Vérification du bon fonctionnement et analyse
désinfection résine |  |  |  | 1 fois |  |  |  | Désinfection et contrôle des manchettes témoin
résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans

## Inventaire TRS
Bâtiment | Localisation | Numéro de Pièce | Marque | Modèle | N° Série | Année | Réseau Concerné | Capacité
PLC | Cuisine Zone de Production (Réserve) | TRS-01-001-00-RCH-246_203 | BWT | PERLA PRO XS 16 125548902 | 101957 | 2022 | Machines côté Plonge | 16 Litres
PLC | Cuisine Zone de Production (Local Adoucisseur) | TRS-01-001-00-RCH-239_201 | BWT | PERLA PRO XS 10 125548901 | 150284 | 2024 | Biberonnerie | 10 Litres
Lesné | Dialyse | TRS-01-003-00-R05-287_259 | BWT | PERLA PRO S 50 125548914 | 197604 | 2025 | Eau Osmosée | 50 Litres
Lesné | Dialyse | TRS-01-003-00-R05-287_259 | BWT | PERLA PRO S 50 125548914 | 197599 | 2025 | Eau Osmosée | 50 Litres
Inventaire Adoucisseurs Marché
Trousseau

## Gamme TRS
Hôpital Trousseau - Frequences des maintenances
Traitement d'eau
| Mensuel | 2 mois | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s) | Quantité
TRS dialyse
générateur UV |  |  |  |  | 1 fois |  |  | lampe / starter / quartz
Conductivité | 1 fois | [6 empty] | vérification / étalonnage
Débitmètre | 1 fois | [6 empty] | vérifcation
Membranes osmoseur | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
Résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
Pompe débit variable | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
Pompe circulation | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
Pompe débit variable | 1 fois | [6 empty] | vérification
Pompe circulation | 1 fois | [6 empty] | vérification
Testomat CHL A - CHL B-CHL C |  | 1 fois | [5 empty] | produit
Testomat CHA - CHB-CHC | 1 fois | [6 empty] | nettoyage chambre
Testomat TH | 1 fois | [6 empty] | y compris vérification produit
Filtres 0,2µ |  |  |  | 1 fois |  |  |  |  | 2
Filtres 1µ |  |  | 1 fois | [5 empty] | 2
Filtres 5µ |  |  | 1 fois | [5 empty] | 2
Filtres 10µ |  |  | 1 fois |  |  |  |  | (10µ; 5µ; 1µ;) x 2 | 2
Filtres charbons actifs 5µ |  |  | 1 fois |  |  |  |  | (1µ) x 2
Désinfection |  |  | 1 fois
TRS adoucisseur cuisine
adoucisseur |  |  |  | 1 fois |  |  |  | Vérification du bon fonctionnement et analyse | 2
désinfection résine |  |  | 1 fois |  |  |  |  | Désinfection et contrôle des manchettes témoin

## Inventaire RTH
Bâtiment | Localisation | Numéro de Pièce | Marque | Modèle | N° Série | Année | Réseau Concerné | Capacité
JARDIN | PARC ROULANT | RTH-01-007-00-RCB-134_102 | VINYLESTER |  | IV22060935BL0023 | 2022 | LAVE FAUTEUIL | 10 Litres
JARDIN | Cuisine Zone de Production self four vapeur | RTH-01-007-00-R03-143_101 | BWT | PERLA PRO XS | P0042805 | 2024 | FOUR VAPEUR | 20 Litres
SANTERRE | LOCAL OSMOSEUR | RTH-01-008-00-RDC-071_041 | BWT | PERLA PRO S 50 |  | 2024 | Eau Osmosée | 50 Litres
SANTERRE | LOCAL OSMOSEUR | RTH-01-008-00-RDC-071_041 | BWT | PERLA PRO S 50 |  | 2024 | Eau Osmosée | 50 Litres
Inventaire Adoucisseurs Marché
ROTHSCHILD

## Gamme RTH
Hôpital Rothschild - Frequences des maintenances
Traitement d'eau
| Mensuel | 2 mois | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Sur la durée du marché | Particularité(s) | Action(s)
RTH stérilisation
pompe débit variable surpresseur EF | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe débit variable surpresseur EF | 1 fois | [6 empty] | vérification
résines skid adoucisseur | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans
testomat | 1 fois | [6 empty] | nettoyage chambre et vérification produits
testomat |  |  | 1 fois |  |  |  |  | remplacememnt produit
membranes osmoseur 1 et 2 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation boucle 1 et 2 | [5 empty] | 1 fois |  | remplacement
pompe circulation boucle 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérification
générateur UV1 et UV2 | 1 fois | [6 empty] | vérifications
générateur UV1 et UV2 |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement lampe/starter/quartz
débitmètre 1 et 2 | 1 fois | [6 empty] | vérifcation
filtres boucle 1 reseau adoucie | 1 fois | [6 empty] | remplacement de tous les filtres (10µ; CA; 1µ)
filtres boucle 2 osmosée |  |  |  | 1 fois |  |  |  | remplacement filtres 0,2µ
fltres évents cuve 1 300L |  |  |  |  | 1 fois |  |  | remplacement
désinfection chimique |  |  | 1 fois
RTH Adoucisseur
adoucisseur |  |  |  | 1 fois |  |  |  | vérification du bon fonctionnement et analyse
désinfection résine |  |  |  | 1 fois |  |  |  | désinfection et contrôle des manchettes témoin
résines | [6 empty] | BPU | remplacement selon usure (cycle réduit) ou 10 ans