## Feuil1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A MOUSSE - HELISTATION DE PURPAN
Quantité(s)
SOURCES D'EAU :
1 | SURPRESSEUR : Pompe électrique 60 M3/H à 110 mce, compris Vanne d'aspiration : 1 guillotine DN 100 Refoulement : 1 clapet DN 100 Refoulement : 1 vanne D N 100
1 | MAINTIEN DE PRESSION EAU : Pompe jockey 4 M3/H à 100 mce, compris Aspiration : 1 Rob. DN 26 Refoulement : 1 !ckao + Rob. DN26 Hydrofort 20 litres
POSTE(S) DE CONTRÔLE :
1 | POSTE N° 1 : SPRINKLEUR DELUGE à électrovanne 24V avec 6 buses inox DN 150 - Type : EAU DOPEE Vanne de barrage : 1 Van Pap. En amont DN 100
1 | LANCE RIA DOPEE avec un bidon de 200 litres d'émulseur AFFF 6 %
1 | DEBIMETRE ELECTRONIQUE : Marque - SIEMENS
1 | RESERVE de 500 litres d'émulseur AFFF 6 % avec bac de rétention de 550 L
2 | PROPORTIONNEURS : 1 pour l'alimentation des 6 buses et 1 pour la lance RIA
1 | COMMANDE BRIS DE GLACE ATEX
1 | COFFRET ELECTRIQUE : Coffret auxiliaire avec chargeur 24 V