## DPGF-TF
TRAVAUX | [6 empty] | PRIX HT |  | TVA Applicable | PRIX (TVA 20%)
DESIGNATION |  |  |  |  | Unité | Qu. | Unitaire | Global | 20% | € TTC
12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER :
Installation de chantier conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Préparation de chantier conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Phase exécution conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Implantation des équipements, positions et cheminements conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Sécurisation des zones de travaux conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Etanchéité des réseaux hydrauliques conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Protection des parois conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Nettoyage et enlèvement des déchets conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Total Net € H.T. du poste : | 12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER : | [6 empty] | 0 |  | 0
15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER :
15.1 - Consignations et coupures :
Prestations à prévoir pour l'eau froide sanitaire conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations à prévoir pour l'eau glacée conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations à prévoir pour l’Electricité conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | 15.1 - Consignations et coupures : | [5 empty] | 0 |  | 0
15.2 - Travaux de dépose :
Découpe, dépose et évacuation de la colonne n°5 (distribution bitube zone 1 ET 2 soit 4 tuyaux) y compris accessoires. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation du début des tronçons d’antennes qui alimentent les plateaux des zones 1 ET 2. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation de tous les équipements hydrauliques et accessoires non réutilisés,
y compris des supports, fixations, calorifuge et accessoires associés aux équipements déposés. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | 15.2 - Travaux de dépose : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | 15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER : | [6 empty] | 0 |  | 0
16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES :
Prestations générales avant travaux :
Vidange partielle de l'installation en collaboration avec l'exploitant du site |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Location du matériel constructeur de polyfusion |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Prestations générales avant travaux : | [5 empty] | 0 |  | 0
Remplacement des colonnes montantes (RDJ ⮕ R+6) :
Travaux en placards techniques accessibles (R+1⮕ R+6).
Ouverture / Fermeture de la gaine technique et rétablissement du degré coupe-feu de la GT (RDC seulement) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Peinture blanche (2 couches) sur les pans de murs reconstruits |  |  |  |  | m² | 1 |  | 0 | 20% | 0
Colonne zone 1 (RDJ ⮕ R+6) :
Réalisation d'un piquage 1 par étage pour distribution des antennes
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 160 mm - DN 125 | ml | 20 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 125 mm - DN 100 | ml | 30 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 20 |  | 0 | 20% | 0
Colonne zone 2 (R+1 ⮕ R+5) :
Réalisation d'un piquage 1 par étage pour distribution des antennes
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 160 mm - DN 125 | ml | 26 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 125 mm - DN 100 | ml | 30 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Purgeurs automatiques y compris vanne d'isolement : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange en pied de colonne : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Compensateur de dilatation SFERACO – conformément au CCTP + Housse isolante : | DN 100 | u | 4 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 126 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 126 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 50 mm |  |  |  |  | ml | 46 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40 mm |  |  |  |  | ml | 80 |  | 0 | 20% | 0
Carrotage ou arrondissement des réservations et passage de dalle pour passage des nouveaux réseaux. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Rétablissement du degré coupe-feu entre-étage par mortier après interposition de fourreau (6 niveaux) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 160 mm - DN 125 |  |  |  |  | u | 8 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 125 mm - DN 100 |  |  |  |  | u | 12 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 75 mm - DN 65 |  |  |  |  | u | 4 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Remplacement des colonnes montantes (RDJ ⮕ R+6) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antennes R+1 :
Attention : travaux en SS4
Travaux en faux-plancher techniques.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Travaux depuis les sanitaires S101 et S102 + bureau zone 1 n°104 et zone 2 n°131
Sanitaires : Dépose et évacuation du lino pour accéder aux plaques du faux-plancher |  |  |  |  | m² | 12 |  | 0 | 20% | 0
Bureaux : Dépose / Repose de la moquette pour accéder aux plaques de faux-plancher |  |  |  |  | m² | 24 |  | 0 | 20% | 0
Sanitaires et bureaux : Dépose / Repose des plaques du faux-plancher pour accéder aux départs des antennes |  |  |  |  | m² | 36 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 63 mm - DN 50 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 50 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  | Vanne de réglage : | DN 50 (Valeur de réglage : 5.7 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.5 m3/h) | u | 1
Antenne zone 2 :
Fourniture, pose :
Partie horizontale de la colonne - |  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 160 mm - DN 125 | ml | 14 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 16 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut et bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3.65 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  |  | DN 40 (Valeur de réglage : 3.6 m3/h) | u | 1
Prestations générales :
Plus-value pour réalisation des travaux en SS4 |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange des antennes zone 1 et 2 : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
Trappe d'accès métallique adapté à la taille d'une dalle de faux-plancher [ 60 x 60 ] pour l'accès aux vannes.La trappe devra être positionnée dans les sanitaires, au niveau de l’espace lavabo |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 26 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 26 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antennes R+1 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antennes R+2 :
Attention : travaux en SS4
Travaux en faux-plancher techniques.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Travaux depuis les sanitaires S201 et S202 + bureau zone 1 n°202 et zone 2 n°231
Sanitaires : Dépose et évacuation du lino pour accéder aux plaques du faux-plancher |  |  |  |  | m² | 12 |  | 0 | 20% | 0
Bureaux : Dépose / Repose de la moquette pour accéder aux plaques de faux-plancher |  |  |  |  | m² | 24 |  | 0 | 20% | 0
Sanitaires et bureaux : Dépose / Repose des plaques du faux-plancher pour accéder aux départs des antennes |  |  |  |  | m² | 36 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 63 mm - DN 50 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne d'isolement : | DN 50 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne de réglage : | DN 50 (Valeur de réglage : 6.6 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 40 (Valeur de réglage : 3.4 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 2 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3.6 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.4 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
Plus-value pour réalisation des travaux en SS4 |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange des antennes zone 1 et 2 : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
Trappe d'accès métallique adapté à la taille d'une dalle de faux-plancher [ 60 x 60 ] pour l'accès aux vannes.La trappe devra être positionnée dans les sanitaires, au niveau de l’espace lavabo |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 26 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 26 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antennes R+2 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antennes R+3 :
Travaux en faux-plancher techniques.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Travaux depuis les sanitaires S301 et S302 + bureau zone 1 n°302 et zone 2 n°331
Sanitaires : Dépose et évacuation du lino pour accéder aux plaques du faux-plancher |  |  |  |  | m² | 12 |  | 0 | 20% | 0
Bureaux : Dépose / Repose de la moquette pour accéder aux plaques de faux-plancher |  |  |  |  | m² | 24 |  | 0 | 20% | 0
Sanitaires et bureaux : Dépose / Repose des plaques du faux-plancher pour accéder aux départs des antennes |  |  |  |  | m² | 36 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3.1 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.2 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 2 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 4.4 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.4 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange des antennes zone 1 et 2 : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
Trappe d'accès métallique adapté à la taille d'une dalle de faux-plancher [ 60 x 60 ] pour l'accès aux vannes.La trappe devra être positionnée dans les sanitaires, au niveau de l’espace lavabo |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 20 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 32 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antennes R+3 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antennes R+4 :
Travaux en faux-plancher techniques.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Travaux depuis les sanitaires S401 et S402 + bureau zone 1 n°402 et zone 2 n°431
Sanitaires : Dépose et évacuation du lino pour accéder aux plaques du faux-plancher |  |  |  |  | m² | 12 |  | 0 | 20% | 0
Bureaux : Dépose / Repose de la moquette pour accéder aux plaques de faux-plancher |  |  |  |  | m² | 24 |  | 0 | 20% | 0
Sanitaires et bureaux : Dépose / Repose des plaques du faux-plancher pour accéder aux départs des antennes |  |  |  |  | m² | 36 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.2 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 2 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3.2 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.5 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange des antennes zone 1 et 2 : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
Trappe d'accès métallique adapté à la taille d'une dalle de faux-plancher [ 60 x 60 ] pour l'accès aux vannes.La trappe devra être positionnée dans les sanitaires, au niveau de l’espace lavabo |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 20 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 32 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antennes R+4 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antennes R+5 :
Travaux en faux-plancher techniques.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Travaux depuis les sanitaires S501 et S502 + bureau zone 1 n°502 et zone 2 n°531
Sanitaires : Dépose et évacuation du lino pour accéder aux plaques du faux-plancher |  |  |  |  | m² | 12 |  | 0 | 20% | 0
Bureaux : Dépose / Repose de la moquette pour accéder aux plaques de faux-plancher |  |  |  |  | m² | 24 |  | 0 | 20% | 0
Sanitaires et bureaux : Dépose / Repose des plaques du faux-plancher pour accéder aux départs des antennes |  |  |  |  | m² | 36 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 16 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut et bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 32 | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - haut |  |  | Vanne de réglage : | DN 32 (Valeur de réglage : 2.2 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 1 - bas |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.6 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Antenne zone 2 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 50 mm - DN 40 | ml | 6 |  | 0 | 20% | 0
|  |  |  | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne d'isolement : | DN 40 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - bas |  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 3.1 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Zone 2 - haut |  |  |  | DN 32 (Valeur de réglage : 2.3 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - vidange des antennes zone 1 et 2 : |  | ens | 4 |  | 0 | 20% | 0
Trappe d'accès métallique adapté à la taille d'une dalle de faux-plancher [ 60 x 60 ] pour l'accès aux vannes.La trappe devra être positionnée dans les sanitaires, au niveau de l’espace lavabo |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 52 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 20 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 32 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antennes R+5 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne R+6 :
Détermination du débit hydraulique de l'antenne par mallette d'équilibrage hydraulique |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Forfait pour travaux en vide-technique en toute sécurité ~ 1.2 [m] de hauteur |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Accès à l'antenne via trappe d'accès sanitaires S601
Colonne zone 1 (R+5) :
Placards technique : |  | Fourniture, pose :
|  | Vanne d'isolement : |  | DN 65 | u | 1
|  | Vanne de réglage : |  | DN 65 (Valeur de réglage : à déterminer) | u | 1
Adaptation :
|  | Dévoiement des colonnes pour créer l’espace nécessaire à la mise en place des vannes (si besoin) |  |  | ens | 1
|  | Reprise des carottages inter-niveaux afin de permettre le passage des colonnes (si besoin) |  |  | ens | 1
Rappel : Les vannes d’équilibrage et d’isolement, initialement présentes dans le vide technique du R+6 (cf. p31), accessible par la trappe côté sud, sont accessibles avec difficulté.Elles devront être déportées au niveau des placards techniques du R+5. Ce déplacement est nécessaire pour permettre un isolement et un réglage plus simples d’accès pour la zone R+6, comme montré sur la photo présentée (cf. CCTP p64) de ce présent document.
Antenne zone 1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 14 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange de l'antenne zone 1 : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 14 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 14 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 14 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne R+6 : | [5 empty] | 0 |  | 0
Prestations générales après travaux :
Remise en eau en collaboration avec l'exploitant : Ajout de produits de conditionnement
Antitartre, anticorrosion, bactéricides, fongicides, traitement curatif et de désembouage lent
Mise à l'épreuve des nouvelles canalisations selon préconisations du fabricant
L'entreprise prendra toutes précautions de ne pas mettre à l'épreuve les canalisations existantes abimées. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Réglage des vannes d'équilibrage "au débit" fournit avec vérification des débits à la mallette d'équilibrage |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Identification de la position des vannes dans les étages |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Etiquette et sa chaînette de fixation gravée sur vanne avec la valeur de réglage |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Isolation de tous les corps de vannes, pompes et accessoires hydrauliques par boite isolante polyuréthane démontables ou fabrication sur mesure. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Mise à jour des plans, et document Excel d’équilibrage du site annotés |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Signalétique des réseaux avec fléchages départs / retours |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Analyse d'eau jusqu'à satisfaction des paramètres physico-chimiques requis selon CCTP après travaux
Analyse d'eau jusqu'à satisfaction des paramètres physico-chimiques requis selon CCTP en fin de GPA
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Prestations générales après travaux : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | 16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES : | [6 empty] | 0 |  | 0
17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE :
Essais conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remise en eau - purges conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Conditionnement et analyse d'eau conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Mises en service constructeurs conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Formation de l’exploitant, assistance et prise en mains conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dossier des Ouvrage Exécutés conformément au CCTP - 1 version papier + 1 informatique |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Total Net € H.T. du poste : | 17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE : | [6 empty] | 0 |  | 0
TRAVAUX TRANCHE FERME (TF)
0
12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER :
15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER : | [8 empty] | 0
| 15.1 - Consignations et coupures : | [7 empty] | 0
| 15.2 - Travaux de dépose : | [7 empty] | 0
16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES : | [8 empty] | 0
| Prestations générales avant travaux : | [7 empty] | 0
| Remplacement des colonnes montantes (RDJ ⮕ R+6) : | [7 empty] | 0
| Antennes R+1 : | [7 empty] | 0
| Antennes R+2 : | [7 empty] | 0
| Antennes R+3 : | [7 empty] | 0
| Antennes R+4 : | [7 empty] | 0
| Antennes R+5 : | [7 empty] | 0
| Antenne R+6 : | [7 empty] | 0
| Prestations générales après travaux : | [7 empty] | 0
0
17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE :
MONTANT TOTAL EN € HT | [8 empty] | 0
TVA à 20% | [8 empty] | 0
MONTANT TOTAL EN € TTC | [8 empty] | 0
* la résistance thermique R du (des) calorifugeages doit-être indiquée sur le devis et la facture.
Date :
Signature et tampon de l'entreprise

## DPGF-TO1
TRAVAUX | [6 empty] | PRIX HT |  | TVA Applicable | PRIX (TVA 20%)
DESIGNATION |  |  |  |  | Unité | Qu. | Unitaire | Global | 20% | € TTC
12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER :
Installation de chantier conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Préparation de chantier conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Phase exécution conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Implantation des équipements, positions et cheminements conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Sécurisation des zones de travaux conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Etanchéité des réseaux hydrauliques conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Protection des parois conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Nettoyage et enlèvement des déchets conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Total Net € H.T. du poste : | 12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER : | [6 empty] | 0 |  | 0
15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER :
15.1 - Consignations et coupures :
Prestations à prévoir pour l'eau froide sanitaire conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations à prévoir pour l'eau glacée conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations à prévoir pour l’Electricité conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | 15.1 - Consignations et coupures : | [5 empty] | 0 |  | 0
15.2 - Travaux de dépose :
Dépose de la colonne 1 (RDC ⮕ R+7) :
Découpe, dépose et évacuation de la colonne n°1 (distribution bitube soit 2 tuyaux) y compris accessoires. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation du début des tronçons d’antennes qui alimentent le salon Mt Aiguille (R+6) et la CTA (toiture). |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation de tous les équipements hydrauliques et accessoires non réutilisés,
y compris des supports, fixations, calorifuge et accessoires associés aux équipements déposés. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Dépose de la colonne 1 (RDC ⮕ R+7) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Dépose de la colonne 3 (RDC ⮕ R+1) :
Découpe, dépose et évacuation de la colonne n°3 (distribution bitube soit 2 tuyaux) y compris accessoires. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation du début des tronçons d’antennes qui alimentent les appatements (R+1). |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation de tous les équipements hydrauliques et accessoires non réutilisés,
y compris des supports, fixations, calorifuge et accessoires associés aux équipements déposés. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Dépose de la colonne 3 (RDC ⮕ R+1) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Dépose de la colonne 4 (RDC ⮕ R+2) :
Découpe, dépose et évacuation de la colonne n°4 (distribution bitube soit 2 tuyaux) y compris accessoires. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation du début des tronçons d’antennes qui alimentent les plateaux (RDC/R+1/R+2/R+3). |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et évacuation de tous les équipements hydrauliques et accessoires non réutilisés,
y compris des supports, fixations, calorifuge et accessoires associés aux équipements déposés. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Dépose de la colonne 4 (RDC ⮕ R+2) : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | 15.2 - Travaux de dépose : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | 15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER : | [6 empty] | 0 |  | 0
16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES :
Prestations générales avant travaux :
Vidange partielle de l'installation en collaboration avec l'exploitant du site |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Location du matériel constructeur de polyfusion |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Prestations générales avant travaux : | [5 empty] | 0 |  | 0
Remplacement de la colonne montante n°1 (RDC ⮕ R+6) :
Travaux en gaines techniques innaccessibles.
Attention : travaux en SS4 (R+1 & R+2)
Repérage de la colonne par méthode de détection magnétique aux étages RDJ, RDC et R+6 |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Ouverture / Fermeture de la gaine technique et rétablissement du degré coupe-feu de la GT (~ 2m de hauteur x 0.5m de large du RDC ⮕ R+6) |  |  |  |  | ens | 7 |  | 0 | 20% | 0
Peinture blanche (2 couches) sur les pans de murs reconstruits |  |  |  |  | m² | 7 |  | 0 | 20% | 0
Colonne n°1 (RDC ⮕ R+6) :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 75 mm - DN 65 | ml | 80 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Purgeurs automatiques y compris vanne d'isolement : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange en pied de colonne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Compensateur de dilatation SFERACO – conformément au CCTP + Housse isolante : | DN 65 | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 80 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 80 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 80 |  | 0 | 20% | 0
Carrotage ou arrondissement des réservations et passage de dalle pour passage des nouveaux réseaux. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Rétablissement du degré coupe-feu entre-étage par mortier après interposition de fourreau (8 niveaux) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 75 mm - DN 65 |  |  |  |  | u | 16 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°1 (RDC ⮕ R+6) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne R+6 (Salon Mt Aiguille) :
Travaux en faux-plafond techniques non démontable.
Mise en œuvre des protections des appareils, du mobilier et des parois
Dépose du faux-plafond non démontable |  |  |  |  | m² | 10 |  | 0 | 20% | 0
Reconstruction du faux-plafond non démontable en matériau placo-plâtre hydrofuge |  |  |  |  | m² | 10 |  | 0 | 20% | 0
Peinture blanche (2 couches) sur le plafond reconstruit |  |  |  |  | m² | 10 |  | 0 | 20% | 0
Antenne salon Mt Aiguille
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 32 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 25 (Valeur de réglage : 1 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne R+6 (Salon Mt Aiguille) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°1 (RDC ⮕ R+6) : | [6 empty] | 0 |  | 0
Remplacement de la colonne montante n°3 (RDC ⮕ R+1) :
Travaux en placards techniques accessibles.
Colonne n°3 (RDC ⮕ R+1) :
Réalisation de 2 piquages étage R+1 pour distribution des antennes des logements
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 24 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Purgeurs automatiques y compris vanne d'isolement : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange en pied de colonne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Compensateur de dilatation SFERACO – conformément au CCTP + Housse isolante : | DN 32 | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 24 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 24 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 24 |  | 0 | 20% | 0
Carrotage ou arrondissement des réservations et passage de dalle pour passage des nouveaux réseaux. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Rétablissement du degré coupe-feu entre-étage par mortier après interposition de fourreau (2 niveaux) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 40 mm - DN 32 |  |  |  |  | u | 4 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°3 (RDC ⮕ R+1) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne R+1 (Logements) :
Travaux plafond accessibles dans placard technique.
Antenne logements :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 40 mm - DN 32 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 32 | u | 1 |  |  | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 25 (Valeur de réglage : 1 m3/h) | u | 1 |  |  | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 32mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne R+1 (Logements) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°3 (RDC ⮕ R+1) : | [6 empty] | 0 |  | 0
Remplacement de la colonne montante n°4 (RDJ ⮕ R+2) :
Travaux en placards techniques accessibles.
Colonne n°4 (RDJ ⮕ R+2) :
Réalisation d'un piquage par étage pour distribution des antennes
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 90 mm - DN 80 | ml | 28 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Purgeurs automatiques y compris vanne d'isolement : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange en pied de colonne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Compensateur de dilatation SFERACO – conformément au CCTP + Housse isolante : | DN 80 | u | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 28 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 28 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 28 |  | 0 | 20% | 0
Carrotage ou arrondissement des réservations et passage de dalle pour passage des nouveaux réseaux. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Rétablissement du degré coupe-feu entre-étage par mortier après interposition de fourreau (3 niveaux) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Coquille coupe-feu (traversée de parois) - ROCKWOOL Conlit 150U ⌀ext : 90 mm - DN 80 |  |  |  |  | u | 6 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°4 (RDJ ⮕ R+2) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne RDJ (Bureaux zone 3) :
Travaux plafond accessibles dans placard technique.
Distribution au plafond RDJ pour alimentation des VC du RDC.
Détermination du débit hydraulique de l'antenne par mallette d'équilibrage hydraulique |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Piquage RDJ :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 90 mm - DN 80 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 80 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 50 (Valeur de réglage : à déterminer) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne RDJ (Bureaux zone 3) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne RDC (Bureaux zone 3) :
Travaux plafond accessibles dans placard technique.
Distribution au plafond RDC pour alimentation des VC du R+1.
Piquage RDC :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 63 mm - DN 50 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 50 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 32 (Valeur de réglage : 1.65 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permttant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne RDC (Bureaux zone 3) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne R+1 (Bureaux zone 3) :
Travaux plafond accessibles dans placard technique.
Distribution au plafond R+1 pour alimentation des VC du R+2.
Piquage R+1 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 63 mm - DN 50 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 50 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 40 (Valeur de réglage : 2.68 m3/h) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permttant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne R+1 (Bureaux zone 3) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Antenne R+2 (Bureaux zone 3) :
Travaux plafond accessibles dans placard technique. |  |  |  |  | ens | 1 |  |  | 20% | 0
Distribution au plafond R+2 pour alimentation des VC du R+3. |  |  |  |  | ens | 1 |  |  | 20% | 0
Détermination du débit hydraulique de l'antenne par mallette d'équilibrage hydraulique |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Piquage R+2 :
Fourniture, pose :
|  |  | Tube Aquatherm blue pipe SDR 11 : | ⌀ext : 63 mm - DN 50 | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne d'isolement : | DN 50 | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
|  |  | Vanne de réglage : | DN 50 (Valeur de réglage : à déterminer) | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Prestations générales :
|  |  | Piquage en DN15 avec vanne de vidange - permettant la vidange de l'antenne : |  | ens | 2 |  | 0 | 20% | 0
Raccords, coudes, accessoires |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Supports isolants, colliers et fixations |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
Calorifuge (Isolation de Classe 3 minimum) : coquille de polyisocyanurate + revêtement aluminium : épaisseur 40mm |  |  |  |  | ml | 10 |  | 0 | 20% | 0
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Antenne R+2 (Bureaux zone 3) : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | Remplacement de la colonne montante n°4 (RDJ ⮕ R+2) : | [6 empty] | 0 |  | 0
Prestations générales après travaux :
Remise en eau en collaboration avec l'exploitant : Ajout de produits de conditionnement |  |  |  |  | ens | 1 |  |  | 20% | 0
Antitartre, anticorrosion, bactéricides, fongicides, traitement curatif et de désembouage lent |  |  |  |  | ens | 1 |  |  | 20% | 0
Mise à l'épreuve des nouvelles canalisations selon préconisations du fabricant |  |  |  |  | ens | 1 |  |  | 20% | 0
L'entreprise prendra toutes précautions de ne pas mettre à l'épreuve les canalisations existantes abimées. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Réglage des vannes d'équilibrage "au débit" fournit avec vérification des débits à la mallette d'équilibrage |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Identification de la position des vannes dans les étages (signalétique) |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Etiquette et sa chaînette de fixation gravée sur vanne avec la valeur de réglage |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Isolation de tous les corps de vannes, pompes et accessoires hydrauliques par boite isolante polyuréthane démontables ou fabrication sur mesure. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Mise à jour des plans, et document Excel d’équilibrage du site annotés |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Signalétique des réseaux avec fléchages départs / retours |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Analyse d'eau jusqu'à satisfaction des paramètres physico-chimiques requis selon CCTP après travaux
Analyse d'eau jusqu'à satisfaction des paramètres physico-chimiques requis selon CCTP en fin de GPA
| Sous-total Net € H.T. du poste : | Prestations générales après travaux : | [5 empty] | 0 |  | 0
Total Net € H.T. du poste : | 16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES : | [6 empty] | 0 |  | 0
17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE :
Essais conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Remise en eau - purges conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Conditionnement et analyse d'eau conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Mises en service constructeurs conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Formation de l’exploitant, assistance et prise en mains conformément au CCTP. |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dossier des Ouvrage Exécutés conformément au CCTP - 1 version papier + 1 informatique |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Total Net € H.T. du poste : | 17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE : | [6 empty] | 0 |  | 0
TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 1 (TO1)
0
12 - PRESTATIONS PREPARATOIRES ET DIVERSES DURANT LE CHANTIER :
15 - TRAVAUX DE DEPOSE A REALISER : | [8 empty] | 0
| 15.1 - Consignations et coupures : | [7 empty] | 0
| Dépose de la colonne 1 (RDC ⮕ R+7) : | [7 empty] | 0
| Dépose de la colonne 3 (RDC ⮕ R+1) : | [7 empty] | 0
| Dépose de la colonne 4 (RDC ⮕ R+2) : | [7 empty] | 0
16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES : | [8 empty] | 0
| Prestations générales avant travaux : | [7 empty] | 0
| Remplacement de la colonne montante n°1 (RDC ⮕ R+6) : | [7 empty] | 0
| Remplacement de la colonne montante n°3 (RDC ⮕ R+1) : | [7 empty] | 0
| Remplacement de la colonne montante n°4 (RDJ ⮕ R+2) : | [7 empty] | 0
| Prestations générales après travaux : | [7 empty] | 0
0
17 - ESSAIS / MISE EN ROUTE / REGLAGES / DOE :
MONTANT TOTAL EN € HT | [8 empty] | 0
TVA à 20% | [8 empty] | 0
MONTANT TOTAL EN € TTC | [8 empty] | 0
* la résistance thermique R du (des) calorifugeages doit-être indiquée sur le devis et la facture.
Date :
Signature et tampon de l'entreprise

## PSE
TRAVAUX |  |  |  | PRIX HT |  | TVA Applicable | PRIX (TVA 20%)
DESIGNATION |  | Unité | Qu. | Unitaire | Global | 20% | € TTC
16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES :
Prestation supplémentaire éventuelle :
Délimitation et traçage précis de la zone d’ouverture |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Sciage soigné de la dalle sur toute son épaisseur (40 cm) |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Dépose et l’évacuation des éléments découpés |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Mise en œuvre d’un cadre métallique adapté à l’épaisseur de la dalle |  | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Fourniture et pose d’un couvercle ou d’une trappe de 60 x 60 cm avec système d’ouverture sécurisé |  | u | 1 |  | 0 | 20% | 0
Reprises de finition éventuelles autour de l’ouverture |  | ens | 1 |  | 0 | 20% | 0
Total Net € H.T. du poste : | 16 - TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES : |  |  |  | 0 |  | 0
TRAVAUX ET PRESTATIONS HYDRAULIQUES
MONTANT TOTAL EN € HT | [5 empty] | 0
TVA à 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL EN € TTC | [5 empty] | 0
Date :
Signature et tampon de l'entreprise