CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1.- DEFINITION DES TRAVAUX	2

1.1. - Objet du marché	2

1.2. - Terrain d’emprise	2

1.3. - Ouvrages à réaliser	2

1.3.1. Généralités	2

1.3.2. Travaux à réaliser	2

1.3.3. Bâtiments concernés par la mise en place de paratonnerre	5

1.3.4. Bâtiments concernés par une protection parafoudre	5

1.3.5. Bâtiments concernés par la modification des armoires électriques	6

1.4. - Ouvrages à réaliser	6

1.5. - Amiante et plomb	6

ARTICLE 2.- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET GENERALES	7

2.1. - Généralités	7

2.2. - Choix des matériels	7

2.3. - Travaux compris	7

2.4. - Normes Et Règlements Applicables	8

ARTICLE 3.- TRAVAUX A REALISER	8

3.1. - Prise de terre Et LEP	8

3.1.1. Régime de neutre	8

3.1.2. Prise de terre	8

3.2. - Paratonnerre	9

3.2.1. Mise en œuvre des paratonnerres	9

3.2.2. Reprise des sols	10

3.3. - Armoires électriques	10

3.3.1. Généralités	10

3.3.2. Distribution intérieure	10

3.3.3. Appareillage	10

3.3.4. Raccordement	11

3.3.5. Remplacement des armoires	11

3.4. - Parafoudres	11

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

# ARTICLE 1- DEFINITION DES TRAVAUX

## 2 - Objet du marché

La présente opération consiste à réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes des protections contre la foudre au quartier CES DE ROSE à UZEIN (64).

Le projet est réparti sur 3 zones de plusieurs bâtiments ou groupe de bâtiment (suivant plans) comprenant :

-Zone « Piste » comprenant des Hangars de maintenance d’hélicoptères rattaché à des bâtiments tertiaires,

-Zone « Hangar » comprenant des Hangars de maintenance de véhicules divers rattachés à des bâtiments tertiaires,

-Zone « Centrale » comprenant des bâtiments tertiaires.

## 3 - Terrain d’emprise

Les infrastructures du 5° RHC sont situées dans le quartier Chef d’Escadron De Rose, au sein de la plate-forme aéroportuaire de PAU UZEIN, département des Pyrénées Atlantiques (64). On y accède par la D289 ou D816.

Le quartier est implanté sur la commune d’UZEIN.

Le projet, qui est situé sur la commune d’UZEIN se trouve en zone urbaine UE.

Dans cette zone, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou/et d’intérêt collectif, les constructions et installations liées aux activités économiques de la plateforme aéronautique et militaire sont autorisées.

## 4 - Ouvrages à réaliser

### 5 Généralités

Les travaux se situent à l’intérieur de l’enceinte militaire du 5° Régiment d’Hélicoptères de Combat au quartier CES De Rose à Uzein (64) au sein de la plate-forme aéroportuaire de PAU-UZEIN.

Les travaux sont situés sur l’ensemble du régiment.

La liste des travaux de protection foudre sont issue des documents suivants :

-Analyse du Risque Foudre (ARF) V6 du 27/07/2017

-Étude Technique Foudre (ETF) V4 du 27/07/2017

### 6 Travaux à réaliser

Le présent programme comprend la mise en sécurité contre les effets de la foudre sur l’ensemble des bâtiments cités ci-après, soit :

-Mise en place ou remplacement des parafoudres existants et remplacement des armoires des bâtiments pour lesquelles la place disponible est insuffisante,

-Mise en œuvre de paratonnerre, compris adaptation couvertures pour haubanage,

-Réalisation des prises de terre compris travaux de VRD (espaces vert et/ou enrobés).

Le titulaire devra la mise à jour de l’ARF et de l’ETF jointes au dossier.

Toute erreur ou mauvais dimensionnement sera de la responsabilité de l’entreprise et les travaux de remise à la norme seront à sa charge.

Liste succincte des bâtiments concernés par la protection foudre du quartier CES De Rose au profit du 5° RHC :

En vert, la Zone « Piste » comprenant des Hangars de maintenance d’hélicoptères rattaché à des bâtiments tertiaires,

En bleu, la Zone « Hangar » comprenant des Hangars de maintenance de véhicules divers rattachés à des bâtiments tertiaires,

En jaune, la Zone « Centrale » comprenant des bâtiments tertiaires.

Nota : certains bâtiments non concernés par la protection foudre peuvent recevoir des paratonnerres afin de protéger la zone de bâtiments concernés par la protection foudre (ex : le bâtiment 58 pour la zone des bâtiments 1, 57, 59).

De plus, le bâtiment 20 est déjà équipé de paratonnerre.

| Bâtiments concernés par la protection foudre | Remplacement armoire | Remplacement / Mise en place Parafoudre | Mise en place paratonnerre |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment 1 | Non | Non car bâtiment équipé de parafoudre aux normes | Non |
| Bâtiment 3 + Hangar 4 | Non | Mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Oui au hangar 4 |
| Bâtiment 5 + Hangar 6 | Non | Mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Non |
| Bâtiment 7 + Hangar 8 | Non | Mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Oui au hangar 8 |
| Bâtiment 9 + Hangars 10 et 11 | Non | Mise en place de parafoudres dans 4 armoires (1 de type 1 et 3 de type 2) | Non |
| Bâtiment 12 + Hangar 13 | Non | Mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Oui au hangar 13 |
| Bâtiments 14 et 16 + Hangars 15, 17 et 18 | Non | Mise en place de parafoudres dans 7 armoires (2 de type 1 et 5 de type 2) | Oui au bâtiment 18 |
| Bâtiment 20 | Non | Non car bâtiment équipé de parafoudre aux normes | Non car bâtiment équipé |
| Bâtiment 21 | Non | Mise en place de parafoudres dans 2 armoires (1 de type 1 et 1 de type 2) | Non |
| Bâtiment 23 + Hangars 24 et 25 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 4 armoires (1 de type 1 et 4 de type 2) | Oui au hangar 24 |
| Bâtiment 26 + Hangars 27, 28 et 29 | Non | Mise en place de parafoudres dans 5 armoires (1 de type 1 et 4 de type 2) | Oui aux hangars 27 et 29 |
| Bâtiment 32 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Oui |
| Bâtiment 33 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 2 armoires (1 de type 1 et 1 de type 2) | Oui |
| Bâtiment 34 | Non | Non car bâtiment équipé de parafoudre aux normes | Oui |
| Bâtiment 36 | Oui | Mise en place de parafoudres dans les 2 armoires neuves (1 de type 1 et 1 de type 2) | Oui |
| Bâtiment 37 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 2 armoires (1 de type 1 et 1 de type 2) | Oui |
| Bâtiment 42 Gymnase | Non | Mise en place de parafoudres dans 2 armoires (1 de type 1 et 1 de type 2) | Non |
| Bâtiment 50 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 2 armoires (1 de type 1 et 1 de type 2) | Non |
| Bâtiment 54 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Oui |
| Bâtiment 55 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Non |
| Bâtiment 56 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Non |
| Bâtiment 57 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudre dans 1 armoire (1 de type 1) | Non |
| Bâtiment 59 | Oui | Mise en place de parafoudre dans 1 armoire neuve (1 de type 1) | Non |
| Bâtiment 60 | Non | Mise en place de parafoudre dans 1 armoire (1 de type 1) | Non |
| Bâtiment 73 | Oui | Mise en place de parafoudre dans 1 armoire neuve (1 de type 1) | Non |
| Bâtiment 81 | Non | Non car bâtiment équipé de parafoudre aux normes | Non |
| Bâtiment 82 | Oui | Mise en place de parafoudre dans 1 armoire neuve (1 de type 1) | Non |
| Bâtiment 94 + Hangar 93 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Non |
| Bâtiment 148 | Non | Mise en place de parafoudres dans 3 armoires (1 de type 1 et 2 de type 2) | Non |
| Bâtiment 196 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 5 armoires (1 de type 1 et 4 de type 2) | Non |
| Bâtiment 197 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 5 armoires (1 de type 1 et 4 de type 2) | Non |
| Bâtiment 198 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 5 armoires (1 de type 1 et 4 de type 2) | Non |
| Bâtiment 204 | Non | Remplacement et mise en place de parafoudres dans 4 armoires (1 de type 1 et 3 de type 2) | Non |
| Bâtiment 266 | Oui | Mise en place de parafoudre dans 1 armoire neuve (1 de type 2) | Non |
| Bâtiment 302 | Non | Non car bâtiment équipé de parafoudre aux normes | Non |

### 7 Bâtiments concernés par la mise en place de paratonnerre

Les bâtiments énumérés ci-après sont concernées par la mise en œuvre d’une protection paratonnerre :

Zone « piste » :

-Hangars 4, 8, 13, 18, 24, 27 et 29.

Zone « hangars » :

-Hangars 32, 33, 34, 36, 37.

Zone « centrale » :

-Bâtiments 54 et 58.

### 8 Bâtiments concernés par une protection parafoudre

Les bâtiments énumérés ci-après sont concernées par la mise en œuvre d’une protection par parafoudre :

Zone « piste » :

-Bâtiments 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 93, 94, 196, 197, 198.

Zone « hangars » :

-Bâtiments 32, 33, 34, 36, 37, 73, 82, 266.

Zone « centrale » :

-Bâtiments 42, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 148, 204.

Nota : certains bâtiments comportent plusieurs armoires électriques avec des parafoudres à remplacer ou à mettre en place. Suivant les cas, mise en place de parafoudres de type 1 pour les armoires générales des bâtiments et de type 2 pour les armoires divisionnaires.

### 9 Bâtiments concernés par la modification des armoires électriques

-Bâtiment 36 :

Le bâtiment 36 est un hangar fermé sur 3 côtés. Il est utilisé pour stocker du matériel.

Les 2 armoires électriques installées au nord-ouest et nord-est sont vétustes et dégradées. Il est prévu le remplacement des é armoires.

-Bâtiment 59 :

Le bâtiment 59 est le chenil.

L’armoire électrique du bâtiment est devenue trop petite (déjà une extension existante) et sous-dimensionnée. Il est prévu son remplacement.

-Bâtiment 73 :

Le bâtiment 73 est le local ingrédients.

L’armoire électrique du bâtiment est devenue trop petite et sous-dimensionnée. Il est prévu son remplacement.

-Bâtiment 82 :

Le bâtiment 82 est un hangar fermé sur 4 côtés. Il est utilisé pour stocker du matériel.

L’armoire électrique du bâtiment est trop petite. Il est prévu son remplacement.

-Bâtiment 266 :

Le bâtiment 266 est un hangar fermé sur 4 côtés. Il est utilisé pour stocker du matériel.

L’armoire électrique du bâtiment est trop petite. Il est prévu son remplacement.

## 10 - Ouvrages à réaliser

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'Art et en conformité avec les Normes et règlements d'hygiène et de sécurité actuellement en vigueur, autant du point de vue de leur mise en place et de l'installation des appareils que du point de vue de leurs raccordements.

De plus, toutes précautions devront être prises pour que soient éliminées toutes transmissions d'éventuels bruits de vibration émanant des installations et des équipements et que soit évitée toute propagation de ceux-ci dont l'effet ne pourrait que nuire aux conditions de confort recherchées par ailleurs. Les installations considérées devront être d'un fonctionnement absolument silencieux.

Tous les matériels et équipements choisis devront être de marque connue et, toujours, d'une qualité supérieure présentant toutes les garanties de fonctionnement comme de longévité. Ils devront être livrés sur chantier revêtus d'une couche de peinture protectrice (pour autant que nécessaire), d'un type antirouille s'ils sont d'une exécution en fer ou en acier. Il sera réalisé les repérages correspondants aux divers matériels, appareils et réseaux.

Les scellements des supports devront être effectués avec le maximum de soins. Ils devront être adaptés à la nature même des parois de fixations. Les trous et scellements devront être réalisés avec les précautions d'usage qui s'imposent, afin de ne pas ébranler les ouvrages en maçonnerie. Dans le cas contraire, l'entrepreneur serait entièrement responsable des désordres constatés ou des dégâts qu'il aurait pu causer, dont il aurait à en supporter toutes les conséquences. Tout travail ne donnant pas entièrement satisfaction devra être repris ou refait entièrement.

## 11 - Amiante et plomb

Il n’a pas été réalisé de Repérage Avant Travaux amiante et plomb par le Maître d’Ouvrage en phase conception du projet.

Si l’entreprise le souhaite, les DTA des bâtiments sont consultables auprès du MOE.

Ainsi, il est demandé au titulaire de fournir au Moe à la fin du deuxième mois de la Période de Préparation, les notes de calculs et plans d’exécution afin de faire les diagnostics avant travaux sur les différents bâtiments lors du troisième mois de la PP. Le diagnostic avant travaux sera donné à l’entreprise au début du quatrième mois de la PP.

A la fin du deuxième mois de la PP, le titulaire devra fournir :

-la liste des bâtiments, le local et l’emplacement des armoires électriques à remplacer,

-la liste des bâtiments, les locaux et les emplacements des percements pour chemins de câbles et traversées de murs et planchers,

-la liste des bâtiments avec les emplacements des paratonnerres, des conducteurs de descente et réseaux de terre.

Dans son offre de prix, l’entreprise devra prévoir au minimum 5% des percements ou traversées de parois à réaliser au titre de l’ensemble des travaux sous-section 4.

Ainsi, le titulaire ou un sous-traitant devra avoir la certification amiante pour réaliser l’ensemble de ces travaux en sous-section 4 (intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante).

# ARTICLE 12- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET GENERALES

## 13 - Généralités

Les travaux, objet du présent document, comportent la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct des installations.

Ils seront exécutés aux conditions pré vues dans les pièces constitutives du marché.

L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP a pour but de renseigner l'entreprise, d'une manière générale, sur la nature des travaux à effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractère limitatif et que l'entrepreneur, du fait de sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux à exécuter par tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour l'établissement de son offre. De ce fait, il ne saurait être accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée à l'entrepreneur pour reconnaître les lieux et obtenir auprès du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, tous les renseignements qu'il désire.

Sous peine de voir refuser son offre, l'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

## 14 - Choix des matériels

Tous les matériels, matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première qualité.

Lorsqu’un matériel utilisé fait l’objet d’une ou plusieurs normes françaises, il doit leur être conforme.

L’entrepreneur devra, en ce qui concerne l’exécution de son marché, se référer aux normes de la réglementation UTE. Tous les matériaux devront être conformes aux textes légaux et réglementaires, en vigueur au moment de l’exécution des travaux. Ils obéiront aux performances décrites dans le présent dossier.

Le matériel mis en œuvre portera la marque nationale de conformité aux normes NF.USE, ou la marque de qualité USE.

Les matériaux et produits mis en œuvre bénéficient tous d'avis techniques et sont choisis tant en fonction de leur destination que de leur robustesse.

Les matériels électriques devront avoir un indice de protection adapté aux locaux où ils sont installés. Les degrés de protection minimum devant être pris en compte seront ceux indiqués par la NFC 15-100 et ceux du texte UTE C 15-103.

Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser un matériel proposé par l’entreprise s’il considère qu’il n’est pas équivalent d’un point de vue technique, qualitatif et esthétique à celui indiqué dans le présent CCTP.

L’entreprise proposera dans le cadre des prescriptions du présent dossier, un matériel robuste, d’un entretien aisé (facilité d’accès, interchangeabilité des pièces consommables), comportant des organes dont la fabrication devra être maintenue dans le temps pour un réapprovisionnement éventuel.

L’entrepreneur sera tenu pour responsable des délais supplémentaires, qui pourraient découler du fait de la présentation du matériel ou appareillage qui ne seraient pas acceptés par le Maître d’œuvre. Il devra, en effet, proposer le matériel à l’acceptation suffisamment à l’avance afin d’éviter tout retard.

## 15 - Travaux compris

Sont notamment à la charge de l'entrepreneur :

-Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux attestations AQC. Les divers essais seront consignés sur des procès-verbaux à transmettre au Maître d'Œuvre.

-L'assistance au Contrôle et la mise en service des installations.

-Les études techniques complémentaires à la mission d'ingénierie (notes de calculs, plans d'exécution, plans DOE).

-L'évacuation des divers gravats relevant des travaux effectués par le titulaire.

-Les engins de levage nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

-L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes d'entretien.

-Les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux

-La fourniture, le transport, l'amenée à pied d'œuvre et le montage de tous les matériels nécessaires à la réalisation des installations décrites au présent CCTP.

-Les protections nécessaires, en particulier aux chocs, intempéries, vols, etc. qui doivent être mises en œuvre en cours de chantier pour assurer un bon état de conservation des matériels mis en œuvre.

-Les percements, scellements, saignées nécessaires aux passages et aux supportages des matériels, à la réalisation des travaux décrits avec rebouchages correspondants à la nature des parois.

-Le repérage des divers circuits, appareillages.

-Le repérage des appareillages sur les armoires existantes à remplacer ou à modifier pour la mise en place des parafoudres.

-La reprise des schémas/plans des armoires et la réalisation des plans pour les nouvelles armoires. Ces derniers seront aussi joints au DOE en pdf et sur un format modifiable (dwg, excel, ou word).

-Les matériels nécessaires pour la fixation des paratonnerres en toiture ou sur les murs et des conducteurs de descente sur les façades.

-La peinture de protection et de finition des pièces métalliques.

-La remise en état des sols conformément à l’existant après la réalisation des réseaux de terre.

-La dépose et repose éventuelle de plaque de faux-plafond pour la mise en place des équipements ainsi que le remplacement en cas de détérioration.

## 16 - Normes Et Règlements Applicables

Les ouvrages seront réalisés suivant les règles de l’art, conformément aux normes, règlement, arrêté, décret en vigueur à la date de signature du marché, en conformité avec la notice de sécurité, le rapport initial du bureau de contrôle.

Le titulaire sera tenu de respecter la liste des données réglementaires en annexe, sans leur accorder un caractère limitatif ainsi que les préconisations stipulées dans la notice acoustique.

-Les prescriptions de la norme NFC 04.100 et additifs, relatives aux "Repérages des Câbles".

-Les prescriptions de la norme NFC 12.100 et additifs, relatives à la protection des travailleurs dans les Établissements mettant en œuvre des Courants Électriques.

-Les prescriptions de la norme NFC 14.100 et additifs, relatives aux installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.

-Les prescriptions de la norme NFC 15.100 et additifs, relatifs aux installations de première catégorie, les fiches d'interprétation permanente de l'UTE, ainsi que les guides pratiques UTE de mise en œuvre.

-Les prescriptions de la norme NFC 17.100 relatives à la protection contre la foudre.

-Les prescriptions de la norme NFC 25.118 et additifs, relatives à la "Protection et le Sectionnement des Circuits Électriques".

-Les prescriptions de la norme NFC 32.101 et additifs, relatives aux "Repérages des Conducteurs".

-Le Code de la Construction et de l'Habitation.

-Le décret n°2010-1017 du 30/08/2010 et le code du travail Articles R4215-02 à R4215-14 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

-D’une manière générale toute norme et règlement applicable au jour de la consultation.

-Norme NF C 20.010 - Règles communes aux matériels électriques - Degrés de protection.

-Norme NF C 68.101 - Matériel de pose des canalisations - Règles et dimensions.

-UTE C 90.125 de Décembre 1993 et autres normes s'y reportant.

-Loi du 30 Septembre 1986, modifiée par les décrets d'application du 27 Mars 1993.

-Documents Techniques Unifiés en vigueur dans la profession.

-Normes U.T.E. Normes AFNOR.

-Prescriptions du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F., notamment, et Avis Technique émis par ce même C.S.T.B.

Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection d'incendie et ses annexes (décret N° 81-1075 du 4.12.81), faisant l'objet de la brochure N°5655 des J.O.

-Normes NF-S 61.950, NF-S 61.962, NF-S 61.930 à 940 incluses et NF-S 61-970 prises pour leur application et principalement l'article 13 de la NF-S 61.932.

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l'objet d'un certificat d'associativité annexé au certificat d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

Les entrepreneurs incorporeront dans leur proposition tous les matériels et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de leur réalisation de manière autonome ou fonctionnant conjointement aux prestations réalisées en tranches précédentes maintenues en service.

Les nouvelles réalisations et raccordements ne doivent en aucun cas créer de gêne ou perturbation d'aucune sorte sur les installations en service. Dans le cas où une interruption en énergie serait nécessaire, elle devra être planifiée avec les services utilisateurs, Maître d'Ouvrage et toute personne concernée au minimum trois semaines à l'avance. L'entrepreneur aura à sa charge l'information des utilisateurs concernés et l'obtention des autorisations écrites nécessaires pour réaliser cette interruption.

# ARTICLE 17- TRAVAUX A REALISER

Le présent document détermine les caractéristiques et les limites de la prestation à exécuter.

Toutes les dispositions du descriptif devront être suivies sans que celles-ci aient un caractère limitatif.

Le titulaire du marché sera tenu de réaliser, les fiches d’auto contrôle ainsi que les essais fonctionnels de ces installations et de les fournir pour avis.

Pour des essais de vérification complémentaires, l’entreprise concernée mettra à sa disposition le matériel nécessaire et une personne compétente pour réaliser ceux-ci.

Dans le cadre du marché, le titulaire est tenu à une obligation de résultat et de ce fait devra mettre tout en œuvre, que ce soit en matériels, personnels, moyens et compétences techniques pour satisfaire à cette obligation.

## 18 - Prise de terre Et LEP

### 19 Régime de neutre

La protection des personnes est assurée conformément à la norme NFC 15.100.

Les mesures de protection des personnes contre les contacts indirects sont de type TN.

### 20 Prise de terre

Les prises de terre sont existantes. Elles devront être mesurée avant intervention. Les prises de terre des différentes armoires des bâtiments seront interconnectées entre elles.

## 21 - Paratonnerre

### 22 Mise en œuvre des paratonnerres

Le site sera équipé de paratonnerres.

Les bâtiments seront à protéger en niveau I, en attente de la conclusion de l’Analyse du Risque Foudre et de l’Etude Technique.

Les paratonnerres seront à dispositif d'amorçage, de type Active 2D 60µs testable à distance, modèle en inox (hauteur utile du paratonnerre 5 m au-dessus le point le plus haut) ou équivalent.

Un compteur de coups de foudre sera installé sur le conducteur de descente le plus direct à la terre.

Mise en place d’un conducteur de descente. En fonction de l’études d’exécution, le titulaire devra intégrer une 2ème descente.

Chaque conducteur de descente partira du pied du paratonnerre et aboutira sur sa propre prise de terre, en feuillard conforme à la norme NF EN 62561-2.

Toutes les masses métalliques extérieures situées à une distance inférieure à la distance de séparation seront reliées équipotentiellement au conducteur de descente conformément à la norme.

Les connexions seront réalisées par feuillard conforme à la norme NF EN 62561-2 et pièces de serrage.

Les conducteurs de descente seront fixés par 3 clips inox au mètre.

Chaque conducteur de descente sera équipé d’une plaque signalétique d’avertissement, d’un joint de contrôle et d’un fourreau de protection contre les chocs mécaniques, sur une hauteur de 2m en partant du sol.

Le réseau de terre foudre sera constitué comme suit :

-Soit par un réseau de terre de type B (boucle en fond de fouille composée de feuillard cuivre étamé 27x2mm ou de câblette 50mm² cuivre (19 brins de diamètre mini 1,7mm) réparti horizontalement en périphérie du bâtiment et située à au moins un mètre des murs extérieurs.

En complément de ce réseau de terre de type B, réalisation au droit de chaque conducteur d’une prise de terre de type A simplifiée constituée chacune d’une électrode verticale de 2m et 2ml de feuillard cuivre étamé 27x2mm.

-Soit de 2 prises de terre de type A2, conformes à l’article 6.2 de la norme NFC 17102 de septembre 2011 : ensemble composé de plusieurs électrodes verticales de longueur totale minimum de 6 m à une profondeur minimum de 50 cm :

-Disposées en ligne ou en triangle et séparées les unes des autres par une distance égale à au moins la longueur enterrée.

-Interconnectées par un conducteur enterré identique au conducteur de descente ou aux caractéristiques compatibles avec ce dernier, si l’objectif de résistance de 10 ohms ne pouvait être atteint avec ce dimensionnement, le renforcement complémentaire (article 6.3 de la norme NFC 17102) devra être appliqué.

Ce réseau de terre foudre devra être raccordé avec le réseau de terre électrique du site en conducteur de type feuillard ou câblette conforme à la NF EN 62561-2. Ces travaux comprennent toutes les prestations de fixation et de supportage, percements, scellement et rebouchage pour le réseau de terre à réaliser entre le réseau de terre foudre et le réseau de terre électrique. Les prises de terre des différentes armoires des bâtiments seront interconnectées entre elles.

Les TGBT de chaque bâtiment (ou groupe de bâtiments, par exemple, au niveau de la zone « Piste », un hangar est alimenté depuis l’armoire du bâtiment tertiaire attenant) seront à équiper d’une protection contre les effets indirects de type 1 conforme à la NFC15-100, ayant un pouvoir d’écoulement Iimp : 12,5kA par pôle (onde 10/350µs).

Aux parafoudres doit être associée une protection par HPC calibrée en fonction de l'Icc conformément au guide UTE C15-443, de type fusible 14x51.

L'ensemble doit être monté et câble selon le guide UTE C15-443.

Les EIPS devront être équipés d’une protection contre les effets indirects de type 2 conforme à la NFC15-100.

Chaque parafoudre pourra être équipé d’une protection fusible interne.

L'ensemble doit être monté et câble selon le guide UTE C15-443.

Chaque paratonnerre sera équipé :

-De ses mâts rallonges en acier.

-De son système de fixation (sur façade béton principalement ou posé sur toiture terrasse, compris haubanage). Une fixation sur les toitures bac acier/charpente métallique pourra être proposé par l’entreprise. Les ancrages devront être justifiés par note de calcul. En fonction des points de fixation définis, le titulaire devra assurer la continuité de l’étanchéité, vérifier et justifier (note de calcul) les charges induites sur le support et sur la structure associée (descentes de charges).

-De son testeur à distance permettant de contrôler le bon état de fonctionnement du paratonnerre Active 2D depuis le sol ou la toiture sans le déposer.

-Les testeurs Active utilisent la communication par ondes Radio, et ne provoquent aucune perturbation électromagnétique.

-D'un compteur de coups de foudre électromécanique, installé sur le conducteur de descente le plus direct à la terre.

Fourniture et pose du matériel permettant de réaliser au moins deux conducteurs de descente.

Chaque conducteur de descente sera mis en œuvre de façon à être le plus direct vers la terre, avec des rayons de courbure supérieurs à 20cm, et des remontés n'excédant pas 45° pour une hauteur maximale de 40cm lors des franchissements d'acrotères.

Les connexions seront réalisées par feuillard conforme à la norme NF EN 62561-2 et pièces de serrage.

Les conducteurs de descente seront fixés par 3 clips inox au mètre.

Chaque conducteur de descente sera équipé :

-D’une plaque signalétique d’avertissement.

-D'une borne de coupure, permettant lors d'un contrôle, d'isoler la prise de terre du reste du plan de masse.

-D'un fourreau de protection contre les chocs mécaniques, sur une hauteur de 2m en partant du sol.

### 23 Reprise des sols

L’entrepreneur devra l’ensemble des prestations de modifications des sols pour réaliser ses prises de terre compris remise en état identique à l’existant. Un état des lieux est à réaliser par un huissier de justice avant le début des travaux.

L’entrepreneur devra porter une attention toute particulière sur les espaces de voirie de la zone « Piste ». Les essais de portance des sols devront être réalisés. La signalétique horizontale sera à reprendre suivant les besoins.

Pour les espaces verts, le titulaire devra prévoir l’engazonnement des espaces dégradés par les travaux.

## 24 - Armoires électriques

### 25 Généralités

Les armoires électriques auront un indice de protection adapté à l’environnement où elles sont installées.

Elles seront réalisées en tôle laquée (type préfabriqué) composées de caissons métalliques avec face avant ouvrante par porte pivotante fermant à clef. Elles seront, posées au sol sur socle ou fixées au mur. L’ensemble sera conçu pour recevoir des matériels agréés et normalisés.

La porte sera pleine et équipée d’une serrure type 405.

Les armoires seront équipées :

-D’un porte-plans rigide fixé à l'intérieur de la porte permet la réception des plans et schémas électriques.

-D’un sectionneur général avec coupure extérieure.

-D’un répartiteur.

-Toutes les protections motrices se feront par disjoncteur contacteur avec contacts SD et OF. Aucune protection par fusible ne sera admise.

-Un bornier intermédiaire systématique avec code couleurs ou repère.

-Câbles repérés et code couleur.

-L’étiquetage de chaque câble raccordé sur chaque borne se fera suivant une règle de nommage. L'étiquetage devra se situer à l'intérieur de l'armoire.

Tous les éléments intérieurs sont repérés par étiquette dilophane gravée. Les intitulés suivants sont au minimum ceux à mettre en œuvre :

-Type des circuits protégés (Eclairage, Prises de courant, Force motrice, etc…).

-Local protégé par la protection.

-Numéro du départ (identique au schéma).

Les armoires devront disposer d’un minimum de 30% de réserves libre pour des équipements supplémentaires futurs.

Le titulaire devra la reprise des schémas/plans des armoires et la réalisation des plans pour les nouvelles armoires. Ces derniers seront aussi joints au DOE en pdf et sur un format modifiable (dwg, excel, ou word).

### 26 Distribution intérieure

La répartition Horizontale et Verticale devra être réalisée par peigne.

La filerie intérieure est réalisée en conducteurs souples de la série H07VK sauf pour des sections supérieures à 10 mm² pour lesquelles le câble sera directement raccordé aux bornes aval de l'organe de protection ou de commande.

La filerie est passée sous goulottes plastiques perforées sur les côtés (sauf pour les sections supérieures à 10mm²). Les départs de sections inférieures à 10mm² passent par l'intermédiaire d'un bornier de reprise situé sur la partie supérieure des coffrets.

Il est accepté au maximum deux raccordements sur une même borne (appareil ou bornier de reprise), à l'exception des conducteurs de terre qui sont placés unitairement dans chaque cage sur la barrette.

Chaque extrémité de fils multibrins sera équipée d'un embout serti à la pince et d'un manchon isolant. Les fils seront repérés à leurs deux extrémités.

La mise en œuvre des fils ou câbles au niveau du bornier de reprise, ainsi qu'au niveau des départs directs, permettra aisément, sans dépose, déplacement ou déconnection de quoi que ce soit, l'insertion d'une pince ampèremétrique sur chaque conducteur actif.

Les câbles sont repérés par jetons gravés ou marquage de type STERLING indélébile, étant précisé que tout système par collage n'est pas accepté.

### 27 Appareillage

A l'origine de toute installation, ainsi qu'à l'origine de chaque circuit, il sera placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie. Ce sectionnement devra porter sur tous les conducteurs actifs. Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.

Il comprendra autant de compartiments distincts que de fonctions : départs principaux, éclairage, PC, force et télécommande.

Le titulaire du marché devra prévoir le tableau électrique, les contacteurs de puissance nécessaires sur les généraux éclairage.

Les protections mises en œuvre devront assurer une sélectivité totale, vis à vis du reste de la distribution.

Les disjoncteurs des circuits monophasés seront bipolaires (coupure de tous les pôles).

Les appareils seront de marque réputée.

Les différents organes de commandes et protections seront déterminés en tenant compte :

-Du régime de neutre.

-De l’intensité de court-circuit au point de raccordement.

-De l’intensité nominale et de démarrage des appareils alimentés.

-De la protection des personnes.

-De la sélectivité des protections.

-De la longueur des câbles.

La protection des circuits présentant de forts courants d'appels sera assurée par des disjoncteurs de courbe D (CTA, Chaudière, protections transformateur).

La protection des circuits susceptibles, en cas de défaut, de produire des courants à composante continue sera assurée par des disjoncteurs différentiels de type A et non de type AC.

L’entreprise veillera particulièrement à la filiation des disjoncteurs et à la sélectivité.

Tous les circuits seront protégés par des disjoncteurs modulaires magnéto-thermiques.

### 28 Raccordement

Les câbles de distribution terminale arriveront sur chemin de câble et seront fixés par collier plastique ou bien dans des goulottes.

Ils pénètreront dans les armoires par les orifices prévus à cet effet sur le dessus ou le dessous des coffrets. L’ensemble des câbles sera raccordé sur bornes et clairement identifié.

Le raccordement des terres pourra se faire sur un collecteur à condition que celui-ci soit calculé de manière à pouvoir recevoir un fil par connexion.

Les bornes à étage sont à proscrire.

Les divers borniers seront regroupées géographiquement et accessibles dans leur intégralité.

Lors de l’utilisation de câble aluminium les bornes devront être prévu à cet effet. Raccordement direct à partir d’une section de 50mm². L’utilisation des câbles en aluminium ne sera pas autorisée pour des sections inférieures à 50mm².

### 29 Remplacement des armoires

L’entrepreneur devra le remplacement des armoires électriques des bâtiments 36, 59 et 266. Ces armoires seront rééquipées à l’identique de l’existant.

Les armoires seront repositionnées en lieu et place des existantes.

L’appareillage sera placé dans un coffret compartimenté avec une tenue au feu 750°C, châssis extractible, flancs démontable, cadre amovible, IP30 pour le 59 et IP55 pour les bâtiments 36 et 266.

Ils auront une capacité de 24 modules par rangée.

La profondeur du coffret ne devra pas excéder 250mm et sa hauteur devra permettre une réserve d’équipement de 30% minimum (Rail non équipé).

L’interrupteur général ne devra pas être installé à une hauteur supérieure à 1,80m.

Ils regrouperont notamment les éléments suivants (liste non limitative) :

-Interrupteur général avec commande extérieure latérale.

-Le disjoncteur différentiel général tétrapolaire d’alimentation.

-Les disjoncteurs différentiels des départs tétrapolaires d’alimentation.

-Les disjoncteurs différentiels des départs d’alimentation bipolaire spécialisée.

-Les disjoncteurs généraux tétrapolaire différentiels éclairage, prises de courant et Fm.

-Les disjoncteurs bipolaires différentiels super immunisés.

-La protection par mini disjoncteurs des circuits terminaux : éclairage, PC, FM, etc.

-La télécommande et tout le matériel nécessaire pour les arrêts techniques (groupe de traitement d’air, extracteurs, etc.) en cas de déclenchement incendie et d’action sur arrêt d’urgence.

-Contacteur de commande et de puissance.

-1 concentrateur général pour le pilotage de l’éclairage de sécurité.

-Protection foudre générale et secondaire.

-Les borniers de raccordements.

Sur les départs dits "sensibles" (contenant des matériels électroniques), il sera placé des parafoudres, dimensionnés conformément à la norme NF C 15-100.

## 30 - Parafoudres

Le titulaire devra la dépose des parafoudres existants dans les armoires existantes suivant les cas.

Les installations Basse Tension seront protégées à l'origine de la distribution électrique au niveau des armoires électriques.

Le parafoudre sera débrochable du type à « visualisation » et un contact « fin de vie » sera ramené dans le local électrique, étiquetage de chacun par plaque gravée.

Fourniture, pose et raccordement :

-en tête de l’installation, au niveau de l’armoire générale du Bâtiment dont l’alimentation arrive directement de l’extérieur, d’un dispositif de protection contre les surtensions de type parafoudre débrochable III+N avec indicateur de réserve de protection et télésignalisation ayant les caractéristiques suivantes Im 63kA, Up 1,5kV et Uc 275/440V.

-en tête de l’installation, au niveau des TGBT/ armoires principales de bâtiments, d’un dispositif de protection contre les surtensions de type parafoudre débrochable III+N avec indicateur de réserve de protection et télésignalisation ayant les caractéristiques suivantes Im 40kA, Up 1,5kV et Uc 275/440V.

-en tête de chaque armoire divisionnaire, d’un dispositif de protection contre les surtensions de type parafoudre débrochable III+N avec indicateur de réserve de protection et télésignalisation ayant les caractéristiques suivantes Im 25kA, Up 1,5kV et Uc 275/440V.

-au niveau des départs terminaux sensibles (Cfa : Baie téléphone informatique, intrusion, contrôle d’accès, PPMS, distribution de l’heure, vidéo portier, GTB et SSI) d’un dispositif de protection contre les surtensions de type parafoudre série protection fine bipolaire avec visualisation du bon fonctionnement par voyant en face avant ayant les caractéristiques suivantes Imax 8kA, Up 1,2kV et Uc 275V.

La longueur de la liaison entre le point de raccordement amont de la protection du parafoudre et son raccordement au collecteur de terre ne devra pas être supérieure à 50cm.

Le titulaire devra la reprise des schémas/plans des armoires exisantes. Ces derniers seront aussi joints au DOE en pdf et sur un format modifiable (dwg, excel, ou word).