## H37
Installation Photovoltaïque H37
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | Qté | PU HT | Prix Total HT
|  |  |  | MOE | Entreprise
| 1 | Mise en place du chantier
| 1.1 | Pose et démontage de l'ensemble des équipements de sécurité nécessaires au chantier (filet de protection, garde corps…) | ens | 1
| 1.2 | Moyens de mise en œuvre (Grue, nacelle…) | ens | 1
| 1.3 | Gestion et tri sélectif de déchets, y compris bennes, évacuation, transport et droits de décharge | ens | 1
| 1.4 | Pose d’EPC (et non EPI) en toiture (garde-corps périphériques) | ens | 1
| 1.5 | Sapine obligatoire (pas de Nacelle d’élévation de personnel pour l’accès) | ens | 1
| 1.6 | Prévoir Base vie avec WC chimique | ens | 1
Sous Total 1
| 2 | Modules photovoltaïques
| 2.1 | Fourniture des modules photovoltaïques de 445Wc | u | 130
. Puissance totale : 57,8 kWc
. Puissance unitaire mini : 445 Wc -0/+3%
. Modules cadrés monocristallins en verre/tedlar full black
Sous Total 2
| 3 | Système d'intégration avec modules
| 3.1 | Fourniture et pose du système d'intégration Helios B² ou équivalent, compatible avec bac sandwich Eklipstherm A et sous certification (ETN) | ens | 1
| 3.2 | Pose et fixation des modules photovoltaïques sur le système d'intégration | ens | 1
Sous Total 3
| 4 | Canalisation CC et raccordement jusqu'à l'onduleur
| 4.1 | Câblage intermodules de branches de modules en série | ens | 1
| 4.2 | Système de support ou de fixation des câbles entre les modules type chemins de câbles | ens | 1
| 4.3 | Fourniture et pose du conducteur d'équipotentialité en 6 mm² Cu isolé vert-jaune avec sytèmes de raccords bi-métal pour MALT de la structure secondaire | ens | 1
| 4.4 | Fourniture et installation d'un clip type Terragrif ou équivalent pour MALT des modules | ens | 1
| 4.5 | Mise à la terre des modules et de la structure, et interconnexion avec le conducteur général d'équipotentialité | ens | 1
| 4.6 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CC avec connecteurs jusqu'aux entrées de l'onduleur | ens | 1
| 4.7 | Fourniture et pose de chemin de câble metallique capoté sur la façade (RAL dito existant) | ens | 1
| 4.8 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis le raccordement jusqu'à l'onduleur, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
| 4.9 | Interconnexion avec le conducteur d'équipotentialité | ens | 1
| 4.1 | Repérage durable branches, et câbles | ens | 1
| 4.11 | Carottages et pénétrations des réseaux jusqu'au local TGBT | ens | 1
Sous Total 4
| 5 | Onduleurs
| 5.1 | Fourniture et pose des onduleurs (fixation sur le mur) | u | 1
. P active nominale 50 kW minimum, rendement européen minimum 95%, courant de sortie max 79,8 A . P apparente max 55 kVA
. Affichage déportable des mesures par cartes de communication RS485
. Garantie minimum 10 ans
| 5.2 | Fourniture, pose et raccordement des câbles CA principaux en sortie des onduleurs jusqu'au bornier/jeu de barre du TGBT, | ens | 1
| 5.3 | Fourniture, pose et raccordement du conducteur d'équipotentialité en 16 mm² Cu isolé vert-jaune fixé aux chemins de câbles depuis l'onduleur juqu'au TGBT, avec systèmes de raccords bi métal | ens | 1
| 5.4 | Repérage durable des onduleurs et des câbles, | ens | 1
Sous Total 5
| 6 | Ensemble des matériels de protection électrique du réseau CA (TGBT)
| 6.1 | Fourniture, pose et raccordement de la barrette générale de terre et interconnection avec la terre générale du site, | ens | 1
| 6.2 | Fourniture, pose et raccordement d'une cablette de terre pour interconnection avec la terre générale du site | ens | 1
| 6.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur différentiel CA tétrapolaire de calibre minimum 100A et de sensibilité 500 mA de protection de l'onduleur Attention : Réglage du différentiel de l’AGCP selon le calibre du différentiel de l’onduleur et vérification de la résistance de la prise de terre. | u | 1
| 6.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un bornier / jeu de barre de raccordement triphasé | u | 1
| 6.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre avec disjoncteur de déconnexion | u | 1
6.6 | 6.6 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise PC sur rail DIN | u | 1
| 6.7 | Repérage durable des câbles, matériels et coffret | ens | 1
Sous Total 6
| 7 | Liaison et raccordement entre l'onduleur et le point d'injection (TGBT)
| 7.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une liaison CA triphasée entre l'onduleur et le point d'injection (TGBT), chemin de câble, éléments de raccord | ml | 5
| 7.2 | Essais, mise en service et garanties | ens | 1
| 7.3 | Passage des câbles d'alimentation et de communication de la station météo | ens | 1
Sous Total 7
| 8 | Arrêt d'urgence (AU)
| 8.1 | Fourniture, pose et raccordement de l'AU pour coupure de l'onduleur, y compris bobine à émission de tension MX, toute liaison filaire CR1-C1, alimentation de secours, chemins de câble, pénétrations, rebouchage, et toute adaptation | ens | 1
| 8.2 | Fourniture et pose d'un disjoncteur 2A | ens | 1
Sous Total 8
| 9 | Ensemble des matériels de mesures et acquisition de données (télésuivi)
| 9.1 | Fourniture pose et raccordement du datalogger, avec alimentation à partir du TGBT | ens | 1
| 9.2 | Raccordement des liaisons bus des onduleurs au datalogger | ens | 1
| 9.3 | Raccordement du compteur d'énergie en Cat5-FTP au datalogger | ens | 1
| 9.4 | Fourniture, pose et raccordement de la sonde d'ensoleillement en toiture dans le plan des modules (une par orientation) avec liaisons pour le raccordement de la sonde d'ensoleillement jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
| 9.5 | Fourniture pose et raccordement de la sonde PT1000 ou PT100 pour la mesure de température ambiante extérieure yc câblage et fourreau jusqu'au coffret de mesure en Cat5-FTP | ens | 1
| 9.6 | Repérage durable des câbles, matériels et coffrets | ens | 1
| 9.7 | Par défaut: réseau GPRS | - | SO | - | - | -
Sous Total 9
| 10 | Fourniture et pose des équipements réglementaires, dossier technique
| 10.1 | Affichages règlementaires intérieurs et extérieurs | ens | 1
| 10.2 | Les affichettes de consignes de sécurité à l’intérieur du local et TGBT | ens | 1
| 10.3 | Dossier d'études d'exécution (plans, fiches techniques, notes de calculs, garanties et certifications) | ens | 1
| 10.4 | Etablissement du dossier CONSUEL yc intervention organisme agréé | ens | 1
| 10.5 | Période d'essai et de test de bon fonctionnement durant un mois | ens | 1
| 10.6 | Fourniture d'un extincteur | ens | 1
Sous Total 10
TOTAL HT - Installation Photovoltaïque H37 - GPMB