

AIX Marseille Université

REHABILITATION DE BATIMENTS POUR CREATION D’UNE MAISON DE L’ETUDIANT SUR LE CAMPUS DE SAINT- JeRÔME

TOME 3 : FICHES ESPACES



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 1 |  | **Hall d’entrée** | **A1.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace accueil et attente du public. En connexion direct avec le bureau d’accueil. Comprends un espace d’attente avec fauteuils/tables basses/portes revues et affichage numerique mural pour les visiteurs et étudiants. Un cois avec des distributeurs et des petis espaces de travail informels pour les étudiants |
| **Surface unitaire :** | 237 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharge spécifique :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 3,5m (selon existant) |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTBSol dur |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable décoratif |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux sur horloge GTB |
| **Occultation :** | non |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | sas d'entrée 2 vantaux  1,40 m minimum |  | **Acoustique :** | 49dBA / locaux voisins  Tr ≤ 0,14V |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | attente pour raccordement distributeur boissons |  | **PC 230 V :** | 1PC ménage tous les 10ml  2 PC distributeurs boissons |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 3PA1 (1PC+1RJ45) au niveau des box de travail |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2 attente pour bornes interactives  Prises CFO pour les box  Prévoir |
|  |  |  | **Autre VDI :** | 2 attente pour bornes interactives = 2 RJ 45, |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** | vidéo surveillance |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Non clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :**  **Horloge** | Oui  oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Banque d’accueil mobile * marquage au sol * signalétique directionnelle et réglementaire * Horloge |  | * assises informelles (type canapés, pouf, banquettes, fauteuils, tables basse...), * 3 Box de travail de 2 places * Ecrans numérique |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Le hall proposer un mur « bibliothèque » dans lequel il sera possible de se reposer (pouf ?) ou de trouver une « boite à livres » * Un coin « snacking » sera agencé. * Marquage au sol pour indiquer les locaux de la maison d'étudiantsLe Hall permettra l’accueil d’expositions temporaire par et pour les étudiants. Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée optionnellement |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 2 |  | **Bureau Accueil** | **A2.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace accueil (student office) du public fermé mais assurant un visuel sur le hall d’entrée de l’établissement |
| **Surface unitaire :** | 13m² |
| **Effectifs :** | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2.6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui, second jour accepté |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | oui stores |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | 1 vatail stratifié |  | **Acoustique :** | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1PC ménage tous les 10ml |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 2 PA1 (1PC+1RJ45)  2 PA2 (4PC +2RJ45) |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 2 RJ45 |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Mobilier d’accueil et placard integré toute hauteur * signalétique directionnelle et réglementaire |  | 2 postes de travail (bureaux, sieges, rangements personnels) présentoirs   * Pateres * Ordinateurs, imprimante, télécopieur, telephone |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Marquage au sol pour indiquer les locaux de la maison d'étudiants * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 3 |  | **Salle de convivialité** | **A2.2** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de détente comprenant un espace kitchenette (point d’eau, plan de travail, micro-onde, réfrégirateur) |
| **Surface unitaire :** | 48 m² |
| **Effectifs :** | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple facilement nétoyable  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 2 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | Suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | Non |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique stratifié  0,90 m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 évier + fontaine à eau + distributeur de boisson |  | **PC 230 V :** | 5 PC à répartir + 6PC sur plan de travail |
| **Eau chaude :** | 1 évier |  | **Point d’accès tertiaire :** | - |
| **Évacuations :** | sur équipements |  | **Autre PC :** | 2 PC pour réfrigétateurs + 1 PC distributeur |
|  |  |  | **Autre VDI :** | 1RJ45 |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | -oui |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| Kitchenette aménagée (évier – bac vaisselle- plans de travail – placards bas et haut)   * Signalétique * Architecture soignée – ambiance zen |  | * 1 réfrigérateur, micro-onde, cafetière * tables + chaises * 1 panneau d'affichage * Fontaine à eau et distributeur de boissons * Tri déchets |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 4 |  | **Archives** | **A2.3** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | À prévoir dans le Bloc C TPR. Local de stockage des archives papiers de l’établissement (archives administrative, RH/comptabilité) |
| **Surface unitaire :** | 45 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | 750 daN/m² |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | dur UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne coupe-feu 1H |  | **Occupation du local :** | sans objet |
|  | **Éclairage naturel :** | Non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux détection |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur zone de consultation |
| **Porte :** | phonique coupe-feu 1/2H  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 RJ 45 (téléphone) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | 1 PC / équipement |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + lecteur de Badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * rayonnages fixes (ml suivant capacité du local) toute hauteur, dernière étagère à 1,80m du sol. * Signalétique |  |  |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Local à risque incendie. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 5 |  | **Poste de passage** | **B2.4** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de travail |
| **Surface unitaire :** | 15m² |
| **Effectifs :** | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces exterieurs |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phoniquestratifié  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 3PA2 (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | Alimentation tablette |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + lecteur de Badge + tablette reservation salle |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * panneau d'affichage * signalétique * tablette numériqueCasiers |  | * 6 poste de travail (bureau, siege de bureau, patère, ordinateur, armoire) |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * La cloisons vers la circulation peut comporter une partie vitrée sur allège avec store d'occultation * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée optionnellement |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 6 |  | **Salle de réunion 15p** | **A2.5** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | espace de réunion et d’échange. Prévoir 1 poste informatique et un ecran interactif |
| **Surface unitaire :** | 35 m2 |
| **Effectifs :** | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains,  occultation pour projection |  | **Éclairage ponctuel :** | 400 lux sur tableau |
| **Porte :** | phonique stratifié  1m (1 vantail) |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local + 4 PC à répartir |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 4 PA1 (1PC+ 1 RJ45) et 1 PA2 (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | raccordement vidéoprojecteur et alimentation tablette |
|  |  |  | **Autre VDI :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | oui clé sur organigramme +lecteur de badge + tablette de reservation de la salle |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * écran de projection + support vidéoprojecteur * tablette numérique * signalétique |  | * tables et chaises, vidéoprojecteurÉcran numérique/vidéoprojecteur, tables, chaises. |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée * Toutes les salles de réunion doivent être agencées avec une variation dans les propositions (de teintes, d’ambiance, choix des matériaux…) * Peinture ardoise |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 7 |  | **Salle de réunion 6p** | **A2.6** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | espace de réunion et d’échange. Prévoir 1 poste informatique |
| **Surface unitaire :** | 17 m² |
| **Effectifs :** | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol soupleUPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut. Peinture ardoise sur un pan de mur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains,  occultation pour projection |  | **Éclairage ponctuel :** | 400 lux sur tableau |
| **Porte :** | phonique  1m (1 vantail) stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local + 4 réparties |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 3 (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | raccordement vidéoprojecteur et alimentation tablette |
|  |  |  | **Autre VDI :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Tablette de réservation |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | oui clé sur organigramme + lecteur de badge et tablette de reservation de la salle |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * tableau mural, écran de projection + support vidéoprojecteurtablette numérique * signalétique |  | * A INTEGRER LOT MOBILIER tables et chaises, vidéoprojecteur |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée.   Toutes les salles de réunion doivent être agencées avec une variation dans les propositions (de teintes, d’ambiance, choix des matériaux…) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 8 |  | **Salle de réunion 4p** | **A2.7** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Réunion, gestion de crise |
| **Surface unitaire :** | 16 m²? |
| **Effectifs :** | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol soupleUPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut. Peinture ardoise sur un pan de mur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains,  occultation pour projection |  | **Éclairage ponctuel :** | 400 lux sur tableau |
| **Porte :** | phonique (40dBA)  1m (1 vantail) stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 4 x (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | raccordement vidéoprojecteur et  alimentation tablette |
|  |  |  | **Autre VDI :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui, clé sur organigramme + lecteur badge et tablette de réservation de la salle |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * tableau mural, écran de projection + support vidéoprojecteur * tablette numérique * signalétique |  | tables et chaises, vidéoprojecteur |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée optionnellement   Toutes les salles de réunion doivent être agencées avec une variation dans les propositions (de teintes, d’ambiance, choix des matériaux…) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 9 |  | **BULLES** | **A2.8** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | espace de travail ou d’echange ponctuel intégré au sein du pôle tertiaire et des espaces de bureaux pour les échanges à 2-3 personnes ou la prise d’appel telephonique/visioconférence |
| **Surface unitaire :** | 8 m² |
| **Effectifs :** | 2 à 3 personnes |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol soupleUPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains,  occultation pour projection |  | **Éclairage ponctuel :** | 400 lux sur tableau |
| **Porte :** | phonique (40dBA)  1m (1 vantail) stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 x (2 RJ45+ 4 PC dont 2 avec détrompeur) par bulle |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | Alimentation de la tablette de réservation |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** |  |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Tablette de réservation entrée de chaque bulle |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| tablette numériqueAgencement mobilier des « bulles »   * signalétique * VMC |  | * mobiliers bulles |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 10 |  | **Salle snoezelen** | **A2.9** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Salle sensorielle pour les étudiants en difficultés cognitives. Espace multi sensoriel favorisant un sentiment de confort et de sécurité |
| **Surface unitaire :** | 9m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 21°C |
| **Sol :** | Sol souple teinte foncé  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique ciel étoilé |  | **Protection solaire :** |  |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux interrupteur avec variateur |
| **Occultation :** |  |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | phonique (40dBA)  1m (1 vantail) stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local + 3 PC réparties |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 RJ 45 (téléphone)  Alimentation de la tablette de réservation et sonorisation |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **Autre VDI :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Tablette de réservation à l’entrée |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Lecteur de Badge + verrou intérieur + tablette de reservation + bouton d’appel vers la sécurité |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * A INTEGRER LOT MOBILIER  : agencement salle * écran + support VP * tablette numérique * signalétique |  | * Colonne à bulles qui diffuse des lumières de différentes couleurs, Fibres optiques, Rocking chair, Banquette, Diffuseur d’arômes lumineux, Colonnes tactiles, Fauteuil de massage, Huiles essentielles, Sono, Boules à facettes … |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * A INTEGRER LOT SPECIFIQUE MOBILIER : Tapis sensoriel avec motifs fluorescents,2 murs de couleur foncée (bleu nuit, noir) + 2 murs blancs, Plafond noir étoilé avec variateur de lumière, Sol : lino foncé, Le système d’éclairage doit éviter tout éblouissement, Ambiance apaisante * Sonorisation haut de gamme * Boîtier alerte incendie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 11 |  | **Sanitaires personnels** | **A2.10** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Sanitaires hommes / femmes distincts, accessibles PMR |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol dur  Selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 1 vol/h |
| **Murs :** | Carrelage toute hauteur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Non |
| **Plafond :** | faux plafond démontable |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 150 lux avec detection de présence |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | linolite au-dessus du miroir |
| **Porte :** | résistance à l'humidité  0,9m, peut être réduit pour les sanitaires non PMR |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 / équipement |  | **PC 230 V :** | raccordement équipement 1 PC ménage |
| **Eau chaude :** | 1 / lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | Non |
| **Évacuations**  **Equipements :** | sur équipement  laves-mains, WC |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** | Non |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Non |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Non |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Non verrou porte WC + lecteur badge |
|  |  |  | **Bouton appel :** | Non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 2 lave-mains avec miroir+accessoires / équipements sanitaires 2 WC suspendu+ 1 PMR * 1WC suspendu + lave-mains PMR par ensemble hommes et femmes * signalétique directionnelle et réglementaire |  | * Poubelles, distributeur de papier, distributeur de savon |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Prévoir l'accessibilité PMR pour un ensemble hommes et femmes * Les matériaux choisis permettront une grand facilité d'entretien. * Plomberie encastrée - Canalisation visitables. * Dans les sanitaires publics : les réservoirs d'eau ne permettront pas de cacher des objets, les faux-plafond sont non démontables. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 12 |  | **Sanitaires étudiants** | **A2.11** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Sanitaires hommes / femmes distincts, accessibles PMR |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol dur  Selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 1 vol/h |
| **Murs :** | Carrelage toute hauteur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux plafond démontable |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 150 lux avec detection de présence |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | linolite au-dessus du miroir |
| **Porte :** | résistance à l'humidité  0,9m, peut être réduit pour les sanitaires non PMR |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 / équipement |  | **PC 230 V :** | raccordement équipement 1 PC ménage |
| **Eau chaude :** | 1 / lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | non |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** | non |
| **Equipements :** | laves-mains, WC |  | **TV - Radio :** | non |
|  |  |  | **Sécurisation :** | non |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | verrou porte WC |
|  |  |  | **Bouton appel :** | non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 1 lave-mains avec miroir+accessoires / équipements sanitaires 3 WC suspendu+ 1 PMR + 1 urinoir * 1WC suspendu + lave-mains PMR par ensemble hommes et femmes * signalétique directionnelle et réglementaire |  | * Poubelles, distributeur de papier, distributeur de savon |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Prévoir l'accessibilité PMR pour un ensemble hommes et femmes * Les matériaux choisis permettront une grand facilité d'entretien. * Plomberie encastrée - Canalisation visitables. * Dans les sanitaires publics : les réservoirs d'eau ne permettront pas de cacher des objets, les faux-plafond sont non démontables. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 13 |  | **Local ménage** | **A2.12** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Stockage des produits et chariots d'entretien |
| **Surface unitaire :** | 4 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 12° |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | dur, antidérapant  plinthes à gorgeUPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, protection des angles |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | peinture |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 200 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | porte pleine  0,90 m |  | **Acoustique :** | sans objet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 Vidoir |  | **PC 230 V :** | 1 PC étanche |
| **Eau chaude :** | 1 Vidoir |  | **Point d’accès tertiaire :** | - |
| **Évacuations :** | sur équipement + Siphon de sol |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | - |
| **Equipements :** |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Vidoir avec grille * Rayonnages * signalétique |  | * chariot ménage, armoire vestiaire |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Vidoir adapté au remplissage et vidange des sceaux (siphon accessible pour maintenance) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 14 |  | **Hall Maison de l’Etudiant** | **B1.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace d’accueil de la maison de l’étudiant, de travail et d’éventuels expositions artistique pour et par les étudiants |
| **Surface unitaire :** | 87 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 3 à 3,5m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne avec parement décoratif |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | Non |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | sas d'entrée 2 vantaux  1,40 m |  | **Acoustique :** | 49dBA / locaux voisins  Tr ≤ 0,14V |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | attente pour raccordement distributeur boissons |  | **PC 230 V :** | 1PC ménage tous les 10ml |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | sans objet |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** | vidéo surveillance |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | lecteur de badge + clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 3 boxes de travil pour 4 personnes * marquage au sol * signalétique directionnelle et réglementaire |  | * Plantes |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Marquage au sol pour indiquer les locaux de la maison d'étudiants * Traitement architectural distinct du grand Hall. C’est « l’entrée de la Maison » * Matériaux résistants |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 15 |  | **Bureaux de permanence** | **B1.2** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | l’accueil, l’orientation et la gestion administrative des étudiants sport et culture |
| **Surface unitaire :** | 16 m² |
| **Effectifs :** | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux modulable |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail, modulable |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | (2 RJ45+ 4 PC~~)~~ |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | raccordement équipement, Alimentation de la tablette de réservation |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Tableau de reservation à l’entrée |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * tablette numérique * Signalétique |  | * 2 Postes de travail (bureaux, siege de bureau, caisson, armoire, patère, ordinateur) * armoire de rangement, armoire à clé, |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 16 |  | **Salle polyvalente** | **B1.4** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | activités culturelles et de loisirs (théâtre, cinéma, photographie, jeux) |
| **Surface unitaire :** | 130 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 3 à 3,5m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne. Cloison mobile entre salle et le foyer |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux modulable |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | phonique (40dBA)  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnT,A >= 53dB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 2 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 6 RJ 45 + 20PC |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | raccordement équipement (enceinte, régie son …) |
|  |  |  | **Autre VDI :** | Videoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Equipements de projection, * Signalétique * Estrade/scène escamotable * Possibilité d’occulter totalement * Enceintes, amplificateur, régie son * Eclairage scénique |  | * armoire de rangement, armoire à clé, * mobilier modulable |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Cimaises/système accroches photos (expositions) * Cloison mobile entre salle et foyer (ouverture en l’absence d’évènements spécifiques dans la salle) + cloison fixe entre salle et coulisses * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 17 |  | **Coulisse salle polyvalente** | **B1.5** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Cet espace permet aux artistes de se préparer avant une représentation |
| **Surface unitaire :** | 10m² x 2 |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon éxigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 4 PC |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme et verrou |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| Signalétique  Casiers |  | * Espace artistes (loges : miroirs/coiffeuse) |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 18 |  | **Stockage salle polyvalente** | **B1.6** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace support de stockage du matériel de la salle polyvalente |
| **Surface unitaire :** | 15m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol dur  UPEC selon exigence CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m à peindre |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 4 PC réparties |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + lecteur de Badge |
|  |  |  | **Wifi :** | non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * signalétique * Rayonnages, rangements matériels son & lumière |  | * Mobilier public pliable * Casiers verrouillables |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 19 |  | **Salle de travail en groupe** | **B1.7** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Salle accessible sur reservation pour les étudiants et les formateurs afin de travailler par petit groupe (écran numérique à l’entrée pour informer et permettre la reservation devant chaque salle) |
| **Surface unitaire :** | 8 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/pers. régulable suivant occupation de l'espace |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  protection des murs sur 1,20m de haut, Peinture ardoise sur un pan de mur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui, ok second jour |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains,  occultation pour projection |  | **Éclairage ponctuel :** | 400 lux sur tableau |
| **Porte :** | phonique (40dBA)  1m (1 vantail) vitrées |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  Tr<1,2s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 2RJ45+ 8 PC par salle |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | raccordement vidéoprojecteur, Alimentation de la tablette de réservation |
|  |  |  | **Autre VDI :** | raccordement vidéoprojecteur |
|  |  |  | **TV - Radio :** | non |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Tablette de réservation entrée |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * tablette numérique * signalétique * 1 cloison mobile phonique |  | tables et chaises, vidéoprojecteur  tableau mural |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Ambiance propice au travail collectif pour public étudiant * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 20 |  | **Open space** | **B2.1, B3.1, B4.2, B9.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de travail en open space |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** | Entre 3 et 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigence CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 8 PA2(2 RJ45+ 4 PC) + 1PA1(1RJ45+1PC) pour l’imprimante |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Signalétique * Casiers integrés * Panneaux acoustique |  | * Mobiliers 6 postes de travail +2 armoires / fauteuils espace cosy * 1 imprimante |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * La cloisons vers la circulation peut comporter une partie vitrée sur allège avec store d'occultation * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée * Cet open space permettra à la fois un espace collectif de travail mais aussi un sous-espace plus cosy. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 21 |  | **Stockage** | **B2.3** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace support de stockage |
| **Surface unitaire :** | 7m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | U4 P3 E1 C0  dur |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux à détection |
| **Occultation :** | non |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m à peindre |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** |  |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * panneau d'affichage * signalétique * rayonnages |  |  |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 22 |  | **Hall d'attente et d’accueil** | **B4.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace d’attente des étudiants pour des entretiens avec le personnel de la maison de l’étudiant. Espace calme permettant de travailler, lire ou de se détendre. |
| **Surface unitaire :** | 84 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigence CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | Non |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1x (2 RJ45+ 4 PC dont 2 avec détrompeur) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * signalétique directionnelle et réglementaire * casiers |  | * Espaces d’attente et / ou de travail * Écran de diffusion d’informations |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Cet espace permettra aux étudiants soit d’attendre un rdv avec un service, soit de travailler dans une ambiance calme. * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée optionnellement. * Des consignes sécurisées seront proposées sur les linéaires de circulation. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 23 |  | **Accueil - attente** | **B6.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace d’accueil et d’attente du Service Santé Etudiant |
| **Surface unitaire :** | 15 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | Oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | non |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | phonique  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | attente pour raccordement distributeur boissons |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 4 PC |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 1PC pour borne de réservation RDV |
|  |  |  | **Autre VDI :** | 1RJ45 pour borne de réservation RDV |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | videosurveillance (moniteur dans le secrétariat) |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + Lecteur de Badge coté porte entrée principale |
|  |  |  | **Bouton appel :**  **Wifi :** | Oui  Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * signalétique directionnelle et réglementaire * Sièges fixés au sol, Vidéosurveillance. |  | Borne de prise de rdv   * Distributeur de boissons |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * La cloisons vers la circulation peut comporter une partie vitrée sur allège avec store d'occultation * La porte d’entrée côté couloir sera automatique vitrée pour usagers pmr. Attention au degré coupe fau du couloir (portes CF en renfoncement) * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée * Un traitement architectural permettra de créer un lieu convivial, ayant une identité propre. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 24 |  | **Secrétariat** | **B6.2** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Bureau administratif |
| **Surface unitaire :** | 12m² |
| **Effectifs :** | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 3 à 3,5m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** |  |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique  1 vantail vitré avec bande horizontale sablée |  | **Acoustique :** | 49dBA / locaux voisins  Tr ≤ 0,14V |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1PC ménage tous les 10ml |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 2 PA2 (2 RJ 45 + 4 PC) + 1 PA1 ( 1RJ45+1PC) |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Moniteur de vidéo surveillance |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme |
|  |  |  | **Bouton appel :**  **Wifi :** | Non  Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * marquage au sol * signalétique directionnelle et réglementaire |  | * -1 poste de travail et 1 poste de passage |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Marquage au sol pour indiquer les locaux SSE * Cloison vers accueil vitré avec stores intégrés * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 25 |  | **Bureau infirmier** | **B6.3** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Entretien médical 2 bureaux |
| **Surface unitaire :** | 15 m² |
| **Effectifs :** | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut  faïence autour de la paillasse sur 1m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | oui |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique ;  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 44dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 sur lave-mains |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | 1 sur lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | 2 x (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2 PC répartis sur paillasse |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 1 évier avec commande non manuelle sur plan de travail avec rangement bas intégré, 2ml + accessoires (distributeur savon, sèche-mains) * Signalétique |  | * 1 sèche mains table de consultation, poubelle, porte manteaux. * 2 postes de travail |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Le système d'éclairage doit éviter tout éblouissement. * Stores (occultation totale possible depuis l’extérieur) * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 26 |  | **Bureau médecin** | **B6.4** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Visite médicale |
| **Surface unitaire :** | 18 m² |
| **Effectifs :** | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut  faïence autour de la paillasse sur 1m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | oui |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique ;  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 44dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 sur lave-mains |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | 1 sur lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | 2 x (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2 PC répartis sur paillasse |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 1 évier avec commande non manuelle sur plan de travail avec rangement bas intégré, 2ml + accessoires (distributeur savon, sèche-mains) * signalétique |  | * 1 sèche mains table de consultation, poubelle, porte manteaux. * À fixer au sol : 1 table d'auscultation 70cm de large; 1 table et siège * 2 postes de travail |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Le système d'éclairage doit éviter tout éblouissement. * Stores (occultation totale possible depuis l’extérieur) * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 27 |  | **Bureau psychologue** | **B6.5** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Visite médicale |
| **Surface unitaire :** | 15 m² |
| **Effectifs :** | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | oui |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 44dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 x (2 RJ45+ 4 PC~~)~~ |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | 2 PC répartis sur paillasse |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
|  |  | * 1 poste de travail , poubelle, porte manteaux . * fauteuils + table basse |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Le système d'éclairage doit éviter tout éblouissement. * Stores (occultation totale possible depuis l’extérieur) * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 28 |  | **Salle de soin** | **B6.6** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Visite médicale |
| **Surface unitaire :** | 18 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne ; protection des murs sur 1,20m de haut  faïence autour de la paillasse sur 1m de haut |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | Oui |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique ;  0,90m, stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 44dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 sur lave-mains |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | 1 sur lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 x (2 RJ45+ 4 PC ~~dont 2 avec détrompeur)~~ |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2 PC répartis sur paillasse |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 1 évier avec commande non manuelle sur plan de travail avec rangement bas intégré, 2ml + accessoires (distributeur savon, sèche-mains) * Signalétique |  | * 1 sèche mains table de consultation, poubelle, porte manteaux, chariot de soins avec matériel médical de première nécessité * À fixer au sol : 1 table d'auscultation 70cm de large; 1 table et siège * 1 poste de travail |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Le système d'éclairage doit éviter tout éblouissement. * Stores (occultation totale possible depuis l’extérieur) * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 29 |  | **Stockages - reprographie** | **B6.7** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Locaux support (reprographie, impression, stockage fournitures) |
| **Surface unitaire :** | 8 m² (suivant tableau des surfaces) |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique (35dBA)  0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage si nécessaire |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 RJ 45 (téléphone) |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | 1 PC / équipement |
|  |  |  | **Autre VDI :** | 1 RJ45 / imprimante |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * signalétique |  | * 1 appareil d'impression / copieur * Armoires |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 30 |  | **Salle de repos** | **B6.8** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de repas  Espace de convivialité, détente, espace café  Réchauffage des plats. |
| **Surface unitaire :** | 15 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | Sol souple  UPEC selon exigences CSTB |  | **Traitement air :** | en mode innocupé : 2,5 à 5 vol/h  en mode occupé : 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | phonique 0,90m |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 44dBA p/r lx voisins et 39 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 sur lave-mains |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | 1 sur lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 x (2 RJ45+ 4 PC) |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2 PC répartis sur paillasse |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | 1 |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Kitchenette, évier, tables, chaises, micro-onde et réfrigérateur * Signalétique * Etagères |  | * Fauteuils/ Banquette |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée * La salle de repos proposera des prestations qualitatives. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 31 |  | **Sanitaires** | **B6.9** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Sanitaires hommes / femmes distincts, accessibles PMR |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** |  |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol dur |  | **Traitement air :** | 1 vol/h |
| **Murs :** | Carrelage toute hauteur |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux plafond |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 150 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | linolite au-dessus du miroir |
| **Porte :** | résistance à l'humidité  0,9m, peut être réduit pour les sanitaires non PMR |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 / équipement |  | **PC 230 V :** | raccordement équipement |
| **Eau chaude :** | 1 / lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | non |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 2PC à côté du miroir |
|  |  |  | **Autre VDI :** | non |
|  |  |  | **TV - Radio :** | non |
|  |  |  | **Sécurisation :** | non |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | verrou porte WC |
|  |  |  | **Wifi :** | non |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * 4 équipements sanitaires (Ensemble de l'équipement sanitaire : WC suspendus, abattants de toilettes, barres de relevage et tirage pour P.M.R., plans vasques et vasques, miroirs, sèche-mains électriques, cabines individuelles avec portes décondamnables, détection de présence pour l'éclairage et autres accessoires divers) * 1WC + lave-mains PMR par ensemble hommes et femmes * signalétique directionnelle et réglementaire |  | * Poubelle, distributeurs de papier, distributeurs de savon |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Prévoir l'accessibilité PMR pour un ensemble hommes et femmes |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 32 |  | **Foyer étudiant** | **B7.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de détente et de rencontre entre étudiants |
| **Surface unitaire :** |  |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 3 à 3,5m |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol souple |  | **Traitement air :** | 1 vol/h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne  crédance au niveau du plan de travail |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | vollets roulants coté jardin |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | phonique  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | 1 / équipement |  | **PC 230 V :** | 10 ensembles de 5 PC |
| **Eau chaude :** | 1 / lave-mains |  | **Point d’accès tertiaire :** | Non |
| **Évacuations :** | sur équipement |  | **Autre PC :** | 10 répartis sur plan de travail cuisine |
|  |  |  | **Autre VDI :** | 2 RJ45 |
|  |  |  | **TV - Radio :** | Oui |
|  |  |  | **Sécurisation :** | Volets roulants sur l’espace jardin |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Comptoir bar (en proximité de la salle polyvalente) /canapés et fauteuils, tables et chaises, cuisine, évier, distributeurs, micro-ondes   Bibliothèque –Signalétique   * 2 blocs sanitaires PMR (1H 1F). |  | * 2 TV + abonnement/console * 2 baby-foot * 1 billard * Banquettes |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * FORTE ISOLATION PHONIQUE * Le foyer est le coeur de la maison de l’étudiant. Il doit être particulièrement chaleureux et inventif. Il peut s’étendre d’une part sur la salle polyvalente (continuité architecturale) séparée par une cloison mobile, et d’autre part sur le jardin, extension naturelle pour les journées ensoleillés. * Le système d'éclairage doit éviter tout éblouissement. * La cloisons vers la circulation peut comporter une partie vitrée sur allège avec store d'occultation * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée * Le foyer permettra une vue panoramique sur l’espace jardin. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 33 |  | **Flex office associations** | **B7.2** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de travail |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol souple |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** | oui |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** | protégé des vues depuis espaces urbains |  | **Éclairage ponctuel :** | 500 lux sur poste de travail |
| **Porte :** | phonique  0,90m stratifié |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 39dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  0,5s<Tr<0,8s |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 2 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 16 x (2 RJ45+ 4 PC |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | sans objet |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| Box postes de travail avec séparatif « tableau » |  | * 8 postes de travail +2 armoires |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * La cloisons vers la circulation peut comporter une partie vitrée sur allège avec store d'occultation * Il est souhaité une bonne isolation phonique vis-à-vis du foyer étudiant * Il est souhaité une ambiance « chill » * Une solution de rafraichissement LOW TECH devra être proposée |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 34 |  | **Ressourcerie** | **B8.1** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de récupération de des équipements (vaisselle, électroménager, linge de maison…) et réparation |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Oui |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB.  Sol dur, antipoussière |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** |  |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** |  |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | Phonique, 2 vantaux |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 2 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 1 x (2 RJ45+ 4 PC dont 2 avec détrompeur) |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** |  |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Bouton appel :** |  |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Rayonnages fixes (ml suivant capacité du local) toute hauteur, dernière étagère à 1,80m du sol. * Etabli de grande dimension * Signalétique |  | * 2 postes de travail |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * SOUHAIT DE MOBILIER RECYCLE DANS CET ESPACE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 35 |  | **Studio de musique** | **B8.2** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de pratique musicale |
| **Surface unitaire :** | suivant tableau des surfaces |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Non |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | 26°C |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol dur, antipoussière |  | **Traitement air :** | 25m3/h/p |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** |  |
|  | **Éclairage naturel :** |  |
| **Plafond :** | faux-plafond acoustique |  | **Protection solaire :** | suivant orientation |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 300 lux |
| **Occultation :** |  |  | **Éclairage ponctuel :** |  |
| **Porte :** | Phonique, deux vantaux  porte pleine |  | **Acoustique :** | DnTA ≥ 49dBA p/r lx voisins et 34 dBA p/r circu.  Tr minimum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Non |  | **PC 230 V :** | 2 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | Non |  | **Point d’accès tertiaire :** | 3 x (2 RJ45+ 4 PC dont 2 avec détrompeur)  Alimentation de la tablette de réservation |
| **Évacuations :** | Non |  | **Autre PC :** |  |
|  |  |  | **Autre VDI :** |  |
|  |  |  | **TV - Radio :** |  |
|  |  |  | **Sécurisation :** |  |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Tablette de réservation in situ à l’entrée et lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | Oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * signalétique |  | * Armoires fortes adaptées pour entreposer petits instruments et équipements audiovisuels |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| * Bonne isolation phonique |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 36 |  | **Stockages** | **B8.3** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Stockage divers |
| **Surface unitaire :** | 45 m² |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Oui |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol dur antipoussière |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** | 24h/24 |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | Peinture |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 200 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | porte pleine  0,90 m |  | **Acoustique :** | Cf programme technique |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | - |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | - |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Oui : clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Rayonnages fixes (ml suivant capacité du local) toute hauteur, dernière étagère à 1,80m du sol. * signalétique |  |  |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 37 |  | **CIRCULATIONS** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Espace de circulation, d’échanges et de détente |
| **Surface unitaire :** |  |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Surcharges d’exploitation :** | Oui |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | 2,6m mini |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | UPEC selon exigences CSTB  Sol souple |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | lavable, résistant aux chocs, pérenne |  | **Occupation du local :** | 24h/24 |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | Faux plafond acoustique démontable |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | sans objet |  | **Éclairage général :** | 200 lux |
| **Occultation :** | sans objet |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | porte pleine  0,90 m stratifié |  | **Acoustique :** | sans objet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | non |  | **PC 230 V :** | 1 PC ménage à l'entrée du local |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | - |
| **Évacuations :** | non |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | - |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | - |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| * Casiers * signalétique |  |  |

| **Exigences particulières** |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche 38 |  | **JARDIN DU FOYER** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activité :** | Terrasse espace repas – Végétation – table de ping pong |
| **Surface unitaire :** |  |
| **Effectifs :** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Traitement architectural** | |  | **Confort** | |
| **Charges d’exploitation :** | - |  | **Température hiver :** | 19°C |
| **Hauteur utile :** | - |  | **Température été :** | non régulée |
| **Sol :** | - |  | **Traitement air :** | 0,5 vol / h |
| **Murs :** | - |  | **Occupation du local :** | 24h/24 |
|  | **Éclairage naturel :** | non |
| **Plafond :** | - |  | **Protection solaire :** | sans objet |
| **Menuiserie extérieure :** | - |  | **Éclairage général :** | 200 lux |
| **Occultation :** | - |  | **Éclairage ponctuel :** | - |
| **Porte :** | - |  | **Acoustique :** | sans objet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fluides** | |  | **Électricité** | |
| **Eau froide :** | Circuit arrosage |  | **PC 230 V :** | 2 PC pour l’entretien |
| **Eau chaude :** | non |  | **Point d’accès tertiaire :** | - |
| **Évacuations :** | Sur équipement |  | **Autre PC :** | - |
|  |  |  | **Autre VDI :** | - |
|  |  |  | **TV - Radio :** | - |
|  |  |  | **Sécurisation :** | - |
|  |  |  | **Contrôle d’accès :** | Clé sur organigramme + lecteur de badge |
|  |  |  | **Wifi :** | oui |

| **Équipements opération**  *(compris dans le coût des travaux)* |  | **équipements hors opération**  *(non compris dans le coût des travaux mais prévu dans la mission mobilier du marché moe)* |
| --- | --- | --- |
| Dans le cadre de sa mission mobilier, le moe devra proposer des mobiliers de jardin (yc pergola) – tables de restauration / espaces salon de jardin - transats et jeux d’extérieur (échecs – ping pong?) vélo de recharge telephone/tabltte |  |  |

| **Exigences particulières** |
| --- |
| Créer un petit gradin d’extérieur (10/15 places)  Créer un potager  Accès maintenance et/ou étudiants via portillon |