Annexe 2.6 au CCTP Sécurité incendie / Désenfumage

…………………………..

Prescriptions Techniques Particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations de Chauffage, Ventilation et Climatisation.

# Définitions

Prescriptions communes au CCTP.

# Normes et Réglements

Le titulaire du marché se référera, pour la réalisation du présent marché et ce, sur la durée du marché :

- Normes relatives aux systèmes de sécurité incendie (S.S.I) dont la norme NF S 61-933 spécifique aux règles d’exploitation et de maintenance.

- Normes relatives aux S.S.I et notamment les normes NF S 61-931, NF S 61-932, NF S 61-934 et NF S 61-937 (et son amendement A1).

et en application des référentiels techniques ci-après :

- Règle d'installation R7 de l'APSAD (Détection automatique d'incendie)

- Brochure N° 5659 de la Commission Centrale des Marchés (Cahier des Clauses Particulières type pour la maintenance des installations de détection incendie).

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents dans la liste 1.6 des équipements.

# Prestations

# Prestations forfaitaires

Entre également dans le cadre de la redevance forfaitaire :

- le relevé des dates de mise en service ou de dernier reconditionnement des détecteurs,

- le remplacement, avec retour en atelier pour reconditionnement selon les prescriptions du constructeur. Le prix forfaitaire sera basé sur un tiers du parc. En fonction des dates relevées, un réajustement de la quantité des détecteurs réellement remplacés sera effectué en fin d’année.

# Prestations complémentaires

Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de la redevance forfaitaire sera réalisée en dépense contrôlée, sur bon de commande émis par les Hospices Civils de Lyon.

Ce sera le cas :

- de la remise en service des installations, suite à un fonctionnement normal, consécutif à un déclenchement par déclencheur manuel ou détection automatique dû à la présence temporaire de fumée, flammes, chaleur ou à la suite d’un sinistre de toute nature,

- de la ré-épreuve obligatoire des bouteilles de gaz extincteur telle qu’elle est prévue par la réglementation relative aux appareils à pression de gaz ainsi que les rechargements et réparations en découlant,

- de toute opération de programmation consécutive à toute modification d'installation réalisée par un tiers,

- des travaux d’extension, de modification ou de mise en conformité des installations avec les règlements applicables.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix fixés dans l'Acte d'Engagement.

Toutefois, elles feront l'objet d'un devis détaillé (temps prévu, main d'œuvre, fournitures) qui sera soumis à l'accord préalable de l'Ingénieur Maintenance de l'Etablissement concerné.

### Fera également l'objet d'un bon de commande le remplacement (pièces et main d'œuvre) des équipements terminaux suivants :

- exutoires de désenfumage de toute nature, ouvrants de façade, volets de désenfumage, moteurs et caissons d'extraction et soufflage de désenfumage, clapets coupe-feu.

En cas de panne ou de dysfonctionnement constaté sur l'un de ces équipements, le titulaire du marché proposera, dans les 4 jours calendaires suivant le constat de la défectuosité, un devis détaillé (temps prévu, main d'œuvre, fournitures) établi sur la base des prix fixés dans l'Acte d'Engagement pour :

- la réalisation des mesures conservatoires qui devront être mises en œuvre sous 8 jours à compter de la date de notification de la commande

- la réalisation des travaux de remise en état définitive de l'installation intégrant le délai de fourniture du matériel de remplacement (engagement du fournisseur).

### Réajustement annuel du montant forfaitaire lié au reconditionnement ou au remplacement des détecteurs :

La plus-value par rapport au montant forfaitaire par Etablissement indiqué dans l'Acte d'Engagement, occasionnée par le réajustement du nombre de détecteurs à reconditionner et/ou par le remplacement d'un détecteur ionique par un détecteur optique en lieu et place de son reconditionnement, fera l'objet d'un bon de commande suivant les prix unitaires indiqués dans l'Acte d'Engagement.

La moins-value par rapport au montant forfaitaire par Etablissement indiqué dans l'Acte d'Engagement, occasionnée par le réajustement du nombre de détecteurs à reconditionner, apparaîtra clairement sur la facture correspondante (Cf. article V) et sera déduite du montant global de la dite facture.

# Fournitures

Prescriptions communes au CCTP.

# Modalité d’exécution des prestations

## Exécution des prestations de maintenance préventive

## Fréquence des visites et organisation

Le titulaire du marché réalisera un essai fonctionnel par an de toutes les installations décrites en annexe 1.6 du Cahier des Clauses Particulières pour toutes les actions sauf les essais DAS des SSI comprenant plus de deux ZS (ZA + 2 ZC ou ZA+ZC+ ZF) qui devront être réalisés en deux fois à dates différentes (1 à partir d'actions automatiques et 1 à partir d'actions manuelles – UCMC).

Ceux-ci devront être effectués impérativement avant le 31 octobre de chaque année, sauf cas particulier défini avec le Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou son représentant.

La maintenance préventive sera effectuée du lundi au vendredi, de 8 H à  18 H, hors jours fériés.

## Planning d’intervention

Dans les deux mois qui suivront la prise d'effet du présent marché, puis au mois de janvier de chaque année, le titulaire du marché présentera et fera valider par le Responsable Technique du site ou son représentant un planning prévisionnel d'intervention pour l'année par domaine de prestation. Ce planning devra être détaillé par journée et par bâtiment.

## Nature des prestations

Les prestations effectuées au cours des visites de maintenance préventive (essais fonctionnels décrits dans les annexes B à K de la norme NF S 61-933, relative aux règles d’exploitation et la maintenance des systèmes de sécurité incendie) sont listées en annexe 3.5 du présent Cahier des Clauses Particulières. Dans cet annexe 3.5, des précisions sur les essais fonctionnels SMSI-désenfumage mécanique sont indiquées et devront être prises en compte notamment en ce qui concerne la méthode de mesure et les documents à remettre. De plus, le titulaire se conformera à l’article 5.4 de la même norme qui indique les actions de maintenance à réaliser et conformément aux exigences des fabricants et constructeurs.

Un agent de l’équipe du correspondant sécurité accompagnera le prestataire le long de sa mission sous réserve des évènements prioritaires sur site.

Au cours de ces visites, le titulaire du marché procédera également :

- au relevé des dates de mise en service ou de dernier reconditionnement des détecteurs

- au remplacement des détecteurs avec retour en atelier pour reconditionnement suivant les prescriptions du constructeur, sur la base du relevé effectué par le titulaire du marché ou au remplacement par des détecteurs optiques

- à la réparation ou à la fourniture et au remplacement de toutes les pièces détachées, organes et composants défectueux.

Lors de la visite de maintenance préventive, le technicien du titulaire du marché remettra au Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou à son représentant un compte rendu journalier sous forme de check-list de contrôle des équipements. Ce compte rendu apportera notamment les premières conclusions sur le maintien ou non en service des installations vérifiées et fera le point sur l’état des réserves de l’année antérieure et sur l'avancement du remplacement des détecteurs pour reconditionnement en atelier.

Le Correspondant Sécurité de l’Etablissement ou son représentant fournira au technicien du titulaire du marché la fiche de suivi des observations de l’année antérieure afin que celui-ci puisse vérifier la validité des levées de réserve.

Le titulaire du marché devra, à l'occasion de ses visites préventives et lors de la constatation d'un défaut sur un appareil, le signaler immédiatement aux Hospices Civils de Lyon, afin que ces derniers puissent faire procéder aux travaux nécessaires à sa remise en état par l'intervenant de leur choix. Dans le cas de la constatation d'un défaut mettant en cause la sécurité des personnes, parallèlement à l'obligation de le signaler aux Hospices Civils de Lyon, le titulaire du marché aura la responsabilité de la mise en œuvre immédiate des mesures temporaires destinées à éviter tout incident ou accident.

Le titulaire du marché effectuera son devoir de conseil sur l'application de la réglementation et le fonctionnement des installations, sans rémunération supplémentaire, dans la mesure où aucune étude spéciale ne sera nécessaire.

Lors des vérifications périodiques réglementaires des installations qui seront effectués par un organisme de contrôle agréé, choisi et rémunéré par les Hospices Civils de Lyon, un technicien représentant le titulaire du marché accompagnera le vérificateur pendant ses visites, sans que cela ne puisse donner lieu à une facturation supplémentaire par rapport au marché. Il en sera de même lors d'interventions potentielles d'un consultant (interne ou externe) des Hospices Civils de Lyon.

Le titulaire du marché ne devra pas quitter l’établissement tant que la remise en veille n’est pas effective sur tous les systèmes ou sans validation du Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou son représentant.

Le titulaire du marché devra également informer le Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou son représentant des risques nouveaux rencontrés, en vue de signaler toute incidence sur le bon fonctionnement des installations, sur des changements éventuels intervenus dans la configuration ou sur le conditionnement et l’exploitation des locaux au regard des règles de sécurité.

Durant la première année contractuelle, le titulaire du marché vérifiera les éléments constituant la base de données élaborée par l’Etablissement qui porte sur l’ensemble des éléments constituant les installations ainsi que leur position et la corrigera le cas échéant

##### Le titulaire du marché ne devra pas quitter l’établissement tant que la remise en veille n’est pas effective sur tous les systèmes ou sans validation du Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou son représentant.

Le titulaire du marché devra en cas de remplacement de détecteur ionique évacuer systématiquement du site l’ancien détecteur

## Exécution des prestations de maintenance corrective

Ce paragraphe s'applique à toutes les prestations de maintenance corrective qu'elles soient forfaitaires ou fassent l'objet de bons de commande.

## Procédure

Prescriptions communes au CCTP.

## Horaire d'intervention

Le titulaire du marché interviendra du lundi au dimanche inclus, y compris jours fériés, et ce, 24 heures sur 24.

## Délais

## Délai d'intervention

Le titulaire du marché devra se rendre sur les lieux de l'installation en panne ou présentant une anomalie de fonctionnement dans un délai maximum de 2 heures à compter de l'heure de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon confirmé par télécopie ou par mail.

## Délai de remise en état

Sauf dans le cas de panne ou de dysfonctionnement d'un équipement terminal mentionné au paragraphe V.2. ci avant et pour lequel les modalités de remise en état sont précisées dans le paragraphe précité, le titulaire du marché devra corriger la panne ou l’anomalie de fonctionnement dans un délai maximum de 4 heures à compter de l'heure de l’appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon confirmé par télécopie ou par mail.

Ce délai sera décompté dans le cadre de la plage d'intervention déterminée au paragraphe VI.2.2.

Sauf accord préalable et exceptionnel du Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou de son représentant, le titulaire du marché ne pourra invoquer ni les délais de fabrication ou de livraison des pièces de rechange, ni de délais d’intervention pour d’éventuelles programmation ni le délai d’obtention du bon de commande des Hospices Civils de Lyon, pour justifier du mauvais ou du non fonctionnement de l’installation.

## Assistance et devoir de conseil

### Le titulaire du marché sera présent lors de la réception et de la mise en service de toute nouvelle installation ou extension d’installation, que celles-ci soient réalisées par une entreprise ou par les Hospices Civils de Lyon, en particulier lors des visites de réception par les membres de la commission de sécurité compétente.

Le titulaire sera garant de la conformité des installations et notamment de la compatibilité des équipements lors de remplacement.

Le titulaire du marché prendra en charge l’installation ou l’extension d’installation dès sa mise en service.

### Après toute modification d’installation, le titulaire du marché procédera à la mise à jour des plans, des schémas d’installations et de l'ensemble des Dossiers d'Identité du SSI et à la transmission, dans un délai de deux semaines, au Coordinateur SSI et au Correspondant Sécurité de l’Etablissement, d’un exemplaire des documents modifiés. La qualité de ces derniers devra permettre la mise à jour du Dossier d'Identité de l'installation par le Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou par son représentant.

La mise à jour des documents sera faite au minimum sous le format transmis par le Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou par son représentant (exemple : fichier informatique similaire, etc…)

### Le titulaire du marché complètera et mettra à jour les tableaux de corrélation des installations existantes, y compris lors des adaptations et des extensions de ces dernières.

## Stock de maintenance

Prescriptions communes au CCTP.

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP.

### Autres rapports

### Compte-rendu d’intervention journalier

Au départ du titulaire compétent suite à une intervention sur site, un bulletin signé conjointement Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou à son représentant et le titulaire doit donner au minimum les informations suivantes pour tout type de maintenance :

— état du système (ou sous-système) à l’arrivée du titulaire,

— équipement(s) échangé(s),

— état fonctionnel du système au départ du technicien compétent.

Et en supplément pour la maintenance corrective :

— descriptif de la panne détectée,

— cause probable / supposée de la panne,

— le cas échéant, les délais de remise en service.

Il ne pourra pas être déclaré en «bon état fonctionnel» si un seul des éléments constitutifs et/ou fonctions ne présente pas cet état. Ainsi, un S.S.I. contenant une zone mise «en hors service» pour raison de travaux ne sera pas déclaré fonctionnellement «bon». Dans ce dernier cas, la cause sera précisée sur le bulletin d'intervention laissé par le titulaire à l'issue de l'intervention.

Par ailleurs, la(les) fonction(s) non opérationnelle(s) sera (seront) clairement notifiée(s) dans un langage compréhensible de l'exploitant et l'invitant, le cas échéant, à mettre œuvre les mesures compensatoires adaptées à son exploitation.

### Rapport de vérification/ rapport d’essais fonctionnels

Chaque visite de maintenance préventive et de vérification se concrétisera par la fourniture d'un rapport de visite et au plus tard dans le mois suivant la fin de l’intervention. Ce rapport est individualisé par entité bâtiment

Dès notification du présent marché, le titulaire du marché fera valider par le Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG) des Hospices Civils de Lyon le modèle de rapport qu'il utilisera pour consigner ses vérifications. A défaut d'accord sur le document, le titulaire du marché sera tenu d'utiliser le rapport type HCL-SSI qui sera disponible sur demande au DPSG.

Le rapport qui portera l'en-tête du titulaire du marché précisera notamment :

- la nature de la vérification

- les textes réglementaires pris en référence

- le nom et la qualité du vérificateur

- la date de début de la vérification, le lieu d’intervention et la durée de celle-ci.

Le rapport déclinera :

- le détail des actions de maintenance préventive effectuées,

- la confirmation ou non de l’adéquation du type et du nombre de détecteurs, en fonction du risque incendie,

- en cas de modification (modification d'un volume ou d'un type d'activité par exemple),

- le détail de chacun des écarts constatés lors des essais fonctionnels,

- le détail des corrections réalisées en cours de visite,

- l'inventaire des détecteurs remplacés pour reconditionnement en atelier.

- les échanges à caractère périodique réalisés,

- la planification des échanges pour les prochaines visites (détecteurs, batteries, ré épreuves, ….),

- les interventions à caractère correctif à faire réaliser,

- les préconisations du mainteneur, argumentées ou justifiées par des textes de référence s’ils existent.

Ces informations comprennent au minimum :

- le constat,

- les conséquences qu’il peut engendrer,

- les solutions (proposition technique, envoi vers un professionnel ad hoc, …).

Toutes les préconisations n'entrant pas dans le champ des obligations réglementaires seront exclues du rapport de vérification et feront l'objet d'un courrier séparé. Si de telles mentions apparaissaient sur les rapports, il serait demandé au titulaire du marché d'effectuer une nouvelle rédaction de son document.

Le rapport se conclura par :

- un récapitulatif des observations formulées auquel sera associé le critère d'urgence de traitement de ces observations (0-TU : Observation devant être levée sans délai, anomalie signalée de suite, confirmée sur rapport provisoire - 1-U : Observation nécessitant un traitement sous un mois, garantissant le niveau de sécurité requis (ex : ventouse d’une porte coupe-feu HS) - 2-N : Observation destinée à être levée dans l'intervalle de temps séparant deux vérifications - 3-D : Observation à caractère réglementaire, sans danger pour le public et le personnel, susceptible d'être inscrite dans un plan d'investissement de travaux ou dans une opération programmée) (ex : remplacement des détecteurs ioniques).

- un avis global sur les installations, tant au plan de leur fonctionnalité qu'au plan de leur niveau de sécurité.

Chaque rapport sera diffusé comme suit dans un délai maximum d'un mois après la date d'achèvement de la vérification :

- un exemplaire papier au Directeur de l'Etablissement

- deux exemplaires papiers au Correspondant Sécurité de l'Etablissement

- un exemplaire papier à l'Ingénieur Maintenance de l'Etablissement.

Le récapitulatif des observations sera établi sous forme de tableau EXCEL en vue du suivi des observations formulées et sera adressé sous format informatique (CD ROM ou Internet) au Correspondant Sécurité de l'Etablissement en sus de l'exemplaire papier du rapport de vérification. Un modèle de fiche de suivi des observations est donné en annexe 7 du présent Cahier des Clauses Particulières.

En début d'exécution du marché, le Correspondant Sécurité de l'Etablissement fournira au titulaire du marché les noms et adresses des destinataires du rapport de vérification.

## Documents à établir au démarrage du contrat

Un mois après ont la prise d'effet du présent marché, le titulaire devra soumettre aux Hospices Civils de Lyon, pour validation les éléments suivants.

### Etat des lieux

Prescriptions communes au CCTP.

### Programme de maintenance des équipements

Le programme de maintenance pluri-annuel est détaillé par type d’installation.

Le programme comprendra :

- les caractéristiques principales de l’installation ;

- les caractéristiques principales nécessaires à l'exploitation : pièces détachées majeures ; etc…

- les prestations minimum listées en annexe 3.5 du présent Cahier des Clauses Particulières

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaires d'apporter à l'annexe précitée, en fonction notamment des préconisations constructeurs et de la réglementation en vigueur ;

- un rappel du planning d’intervention

### Protocoles d’intervention

Des protocoles d’intervention devront être rédigés en fonction des zones d’intervention et des domaines techniques.

Chaque protocole fera l’objet d’un document écrit présenté sous deux mois après le démarrage du marché, qui précisera a minima :

- le contexte réglementaire

- les objectifs de  l’intervention

- la périodicité

- le mode opératoire

- les matériels et appareils nécessaire avec leur référence technique

- les consignes en matière d’hygiène environnement et sécurité

- la traçabilité

- les liens éventuels avec d’autres protocoles.

### Qualification des intervenants

Le titulaire du marché communiquera au représentant des Hospices Civils de Lyon :

- les CV des personnes affectées aux différentes prestations et l’organigramme précisant les missions de chacun.

- les consignes, les moyens mis à leur disposition ainsi que leurs coordonnées.

Le titulaire du marché devra fournir ces éléments avant la date fixée pour la prise en charge des installations et devra les tenir à jour en communiquant toute modification éventuelle à la connaissance du représentant des Hospices Civils de Lyon, qui lui est désigné.

### Fiches d’identité des installations :

Ces fiches ont pour but de rassembler sous une forme facilement exploitable (fiche sous format Excel) les renseignements strictement utiles sur chaque équipement et sous-ensemble de l’installation.

Une fiche est créée par matériel ou équipement sur laquelle figurent :

 les caractéristiques techniques principales du matériel

 les opérations de maintenance le concernant, classées par niveau

 les consignes ou renseignements spécifiques

 les valeurs de réglage des points de consigne ainsi que les changements.

Le titulaire du marché assurera la mise à jour régulière de ces documents en fonction des modifications, des remplacements ou des ajouts de matériels et créera, au cours de la première année, les éventuels documents manquants.

Une classification et une codification des équipements seront proposées par le titulaire du marché aux fins de pouvoir y rattacher aisément les différentes informations les concernant et de préparer leur introduction dans la base de données d’un système de GMAO.

## Réunions d’exploitation

### Réunion périodique sur site

Une réunion est prévue une fois par an et sera à l'initiative du responsable Sécurité du site.

### Bilan Annuel

En fin de chaque année, une réunion de synthèse sera organisée dans chaque Etablissement par le Correspondant Sécurité de celui-ci.

Cette réunion mettra en présence le Correspondant Sécurité de l'Etablissement ou son représentant et le représentant du titulaire du marché accompagné du (ou des) technicien affecté à l'Etablissement.

Le titulaire du marché devra avoir remis préalablement (au moins un mois avant la date de la réunion), au Correspondant Sécurité de l'Etablissement, un bilan annuel qui comprendra notamment :

- le bilan des interventions de maintenance préventive, du remplacement des détecteurs pour reconditionnement en atelier, des interventions de maintenance corrective et des travaux effectués

- un bilan financier des interventions de maintenance corrective, des travaux réalisés et des pénalités appliquées

- un diagnostic de l'état des installations

- Le bilan des levées d’observations

- des conseils et informations sur le fonctionnement des installations ainsi que des pistes de réflexion sur les actions à mener ou les travaux amélioratifs à réaliser pour rendre plus efficiente la maintenance des installations ou pour fiabiliser ces dernières.

Si le Correspondant Sécurité d'un Etablissement le juge nécessaire, la réunion de synthèse pourra être trimestrielle au lieu d'annuelle.