Annexe 2.5 au CCTP Traitement de l'eau / Protection anti-retour

…………………………..

Prescriptions Techniques Particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations de traitement d’eau et de protection anti-retours.

# Définitions

Prescriptions communes au CCTP.

# Normes et Réglements

Le titulaire du marché se référera, en plus des normes et règlementation communes au CCTP, aux référentiels et préconisations des HCL listées en Annexes 4.

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents dans la liste 1.5 des équipements.

# Prestations forfaitaires/ Prestations complémentaires

## Prestations forfaitaires

Prestations communes au CCTP pour les installations présentes en annexe 1.5.1 et pour les équipements de l’annexe 1.5.2 positionnés au titre de la redevance forfaitaire.

## Prestations complémentaires

Prescriptions communes au CCTP ainsi que :

- la maintenance préventive sur les équipements de l’annexe 1.5.2 positionnés sur bon de commande.

- les prestations de prélèvements et analyses autres que celles relevant des prestations forfaitisées

- des prestations de nettoyage, désinfection ou contrôle autres que celles relevant des prestations forfaitisées

# Fournitures

Les fournitures suivantes :

- de toutes les petites pièces de remplacement axes, clapets, joints, raccords, flexibles, éléments de filtration (par exemple cartouche…) de 100 à 0,2um autres que filtres terminaux, filtres à charbon actifs, colonnes de déminéralisation (dans la limite d’une par an), membranes et garnitures de pompe, boulonnerie, visserie, etc... et de tout autre petit élément nécessaire aux prestations de maintenance préventive ou corrective imputables aux équipements

- des produits consommables et du matériel suivants : les réactifs d’analyses in situ (de chlore libre et total, TH, TAC, pH, température…), les appareils de mesure associés (photomètre, conductivomètre, pH-mètre…), les produits de graissage, de désinfection (à base de chlore ou pas), de traitement filmogène et l’acide de neutralisation de la piscine

sont dues au titre de la redevance forfaitaire pour les équipements listés en annexe 1.5 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières uniquement.

La fourniture du sel en pastilles pour les adoucisseurs au titre de la redevance forfaitaire est prévue en option. Une estimation des consommations annuelles de sel est donnée à titre indicatif à la fin de l’annexe 1.5.1 du présent Cahier des Clauses Particulières.

La liste et le quantitatif des pièces en stock devront être en adéquation avec le délai de rétablissement du service ou disponibles en moins de 48 heures.

Le produit filmogène, le désinfectant et le sel d’adoucisseur à fournir devront correspondre aux besoins des dispositifs de traitement listés en annexe 1.5

Dans le cas particulier du désinfectant, des besoins supplémentaires correspondant aux interventions de désinfection ponctuelle choc réalisées par les services techniques du site sont également à prendre en compte à hauteur de 20%. Les HCL peuvent demander la fourniture d’autres désinfectants que l’hypochlorite de sodium à 48° chlorométriques actuellement utilisé par les dispositifs d’injection continus ou discontinus.

Les modalités d’approvisionnement (fréquence et lieux de livraison) seront définies pour chaque site avec le responsable technique de secteur ou son représentant.

Actuellement le mode de conditionnement est le suivant :

- bidons de 20L pour le filmogène

- sacs de 25kg sur palette pour le sel d’adoucisseur

- bidons de 20L d’hypochlorite de sodium à 48°Chl

Le titulaire du marché est responsable de la continuité des approvisionnements en produits de quantité et de qualité suffisante, sachant que les services techniques des HCL réaliseront des contrôles de niveau et les appoints nécessaires chaque semaine en sel, filmogène et désinfectant injecté. Ceci ne saurait remettre en cause les objectifs de performances du titulaire du marché.

Les produits de traitement destinés à l'eau sanitaire devront être agréés par le ministère chargé de la Santé et compatibles avec la qualité de l'eau souhaité.

Si le titulaire du marché souhaite utiliser des produits de traitement différents des produits actuellement employés, il devra s'assurer que le matériel installé est adapté pour l'injection du nouveau produit.

Dans ce cas le remplacement du matériel d'injection reste à la charge du titulaire du marché.

S'il est nécessaire de remplacer le matériel d'injection par obligation réglementaire, celui-ci fera l'objet d'un bon de commande.

Pour les produits de désinfection, de traitement filmogène et d’adoucissement le titulaire indiquera son prix unitaire d’achat.

# Exécution des prestations de maintenance préventive

## Fréquence des visites et organisation

Le titulaire appliquera la liste des prestations préventives minimales compris en annexe 3.41 aux équipements listés en Annexe 2.5 du présent CCTP.

La maintenance préventive sera effectuée du lundi au vendredi, de 7 H à 18 H, hors jours fériés.

## Planning d’intervention

Dans les deux mois qui suivront la prise d'effet du présent marché, puis au mois de janvier de chaque année, le titulaire du marché présentera et fera valider par le Responsable Technique du site ou son représentant un planning prévisionnel d'intervention pour l'année par installation.

## Nature des prestations

Les prestations et analyses se feront suivant les prescriptions du constructeur et/ou de l'installateur et seront conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Elles seront exécutées de manière à obtenir les résultats demandés en annexe 3.42 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et porteront au minimum sur les points listés en annexe 3.41 du CCTP.

Dans le mois qui suivra la prise d’effet du présent marché, le titulaire produira son programme de maintenance préventive détaillé par équipement.

Ce dernier comprendra :

- une synthèse des principales caractéristiques de l’équipement (marque, modèle, débits nominaux, critères de performance…)

- le protocole d’intervention des prestations minimales listées en annexe 3.41 du présent Cahier des Clauses Particulières

- les fréquences d’intervention

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaire d’apporter à l’annexe 3 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, en fonction notamment de son expérience, des préconisations des constructeurs et de la réglementation en vigueur, sans impact sur la redevance forfaitaire.

A noter que les protocoles d’intervention incluront les dispositions de sécurité pour le personnel et les dispositions pour assurer la continuité de l’alimentation en eau sanitaire et incendie sans risque de pollution, ces dispositions étant à la charge du titulaire du marché. Ils comprendront également les attestations d’autorisation d’emploi obtenues auprès de l’autorité sanitaire pour les produits, procédés et matériaux qui sont prévus, ainsi que les fiches de données sécurité (FDS) et les fiches d’environnement des produits utilisés.

Ce programme sera intégré au carnet sanitaire des réseaux d’eau. Il devra faire l’objet d’une validation par le Responsable Technique du Secteur ou par le Correspondant Local, en particulier en ce qui concerne les protocoles d’intervention relatifs aux analyses de l’eau et aux opérations de nettoyage / désinfection.

Les analyses d’eau relevant de la maintenance préventive seront réalisées soit in situ lorsque des techniques fiables le permettent (par exemple pour le chlore total ou libre, le pH, la température, le TH, le TAC, et le TA), soit par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé.

Dans tous les cas, le personnel intervenant devra être qualifié pour prélever et analyser.

Pour 5 analyses par an au maximum, les Hospices Civils de Lyon se réservent le droit de demander qu’une analyse habituellement réalisée in situ avec une méthode rapide soit comparée avec une analyse en laboratoire, sans rémunération complémentaire.

Les Hospices Civils de Lyon pourront, à tout moment, contrôler par leurs propres moyens la qualité de l'eau prélevée à la sortie de tout appareil.

En cas de litige portant sur la qualité d’eau, les Hospices Civils de Lyon pourront faire appel à un organisme conseil indépendant qui sera chargé de déterminer les responsabilités dans la défaillance dûment constatée. En cas de défaillance qui lui serait imputée, le titulaire du marché supportera l’ensemble des frais d’intervention, de réparation, ainsi que les prélèvements et analyses d’eau nécessaires jusqu’à obtention de la qualité requise au marché.

Pour les analyses en laboratoire, le titulaire du marché fera appel à un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé au titre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Les produits, procédés et matériaux mis en contact avec l’eau qui seront mis en oeuvre devront faire l’objet d’agréments conformes au Code de la Santé Publique.

L'outillage et l'appareillage utilisés seront conformes à la réglementation et régulièrement contrôlés et étalonnés.

Les moyens de communication du personnel font partie de l'outillage pris en charge par le titulaire du marché. Le titulaire du marché s'assurera toutefois que ces dispositifs sont compatibles avec l'équipement de l'Etablissement.

# Exécution des prestations de maintenance corrective

Ce paragraphe s'applique à toutes les prestations de maintenance corrective qu'elles soient forfaitaires ou fassent l'objet de bons de commande.

## Procédure

Prescriptions communes au CCTP.

## Horaire d'intervention

Le titulaire du marché interviendra 24 heures sur 24, tous les jours, du lundi au dimanche inclus, y compris jours fériés et ce, 365 jours par an pour les installations qui fonctionnent toute l'année et uniquement durant leur période de fonctionnement pour les installations qui ne fonctionnent qu'une partie de l'année.

## Délai d'intervention

Le délai d'intervention, à compter de l'heure de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon, suite à une panne ou à une anomalie de fonctionnement d'une installation, est de 4 heures.

## Délai de remise en état

Le titulaire du marché devra corriger la panne ou l'anomalie de fonctionnement dans les délais maximum fixés ci-après à compter de l'heure de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon confirmé par télécopie ou par mail :

- 10 heures pour les équipements destinés aux Services de Stérilisation, Laboratoires, Pharmacies, Biberonneries, cuisine, piscine, chaufferie, Blanchisserie et, d'une manière générale, à tout Service Médical ou Chirurgical

- 30 heures pour les autres équipements.

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP.

### Autres Rapports :

#### Carnet sanitaire

Chaque Etablissement possède un carnet sanitaire des réseaux d’eau.

Le titulaire du marché, pour les missions qu’il réalisera au titre du présent marché, devra contribuer au remplissage et à la bonne tenue du carnet sanitaire, en collaboration avec les Services Techniques de l’Etablissement.

En particulier, les éléments rédigés et tenus à jour par le titulaire du marché devant figurer dans le carnet sanitaire sont :

-	Les éléments du programme de maintenance préventive détaillée de chaque installation/équipement. Ces éléments seront intégrés aux chapitres relatifs à la description des éléments constitutifs des réseaux et à la présentation de la maintenance préventive.

-	les éléments de traçabilité de ses interventions (en lien avec la GMAO) et les résultats des analyses, mesures et contrôles qu’il aura réalisés. Ces éléments seront intégrés aux chapitres relatifs à la traçabilité des interventions de maintenance préventive, amélioratrice et corrective ainsi qu’à ceux relatifs aux suivis analytiques.

Le bon remplissage du carnet sanitaire par le titulaire du marché sera évalué lors des réunions semestrielles.

#### Schémas et plans

Le titulaire sous un délai d’une année et chaque année lors du bilan annuel devra remettre au responsable du site des schémas de principe ou plan dont à minima :

- Schéma de principe inter-bâtiment comprenant les arrivées d’eau sur les bâtiments, les éléments tel que disconnecteurs, clapets, compteurs, vannes d’isolement…

- Schéma intra-bâtiment :

- Schéma de la sous-station avec les différents équipements de robinetteries

- Schéma de la distribution dans le bâtiment et plus particulièrement une coupe transversale comprenant les éléments tels que les vannes d’équilibrage, les vannes d’isolement, les points d’injection, de prélèvement, de purge, les détendeurs, suppresseurs, anti-bélier et dégazeur…

## Documents à établir au démarrage du contrat

### Etat des lieux

L’état des lieux de tous les équipements par domaine d’activité devra être établi dans un délai de deux mois après la prise en charge du marché.

### Programme et planning de maintenance

Le programme de maintenance pluri-annuel sera remis sous deux mois après le démarrage du marché et au mois de janvier de chaque année, il est détaillé pour chaque équipement objet du présent marché suivant une planification précise.

Le programme comprendra :

- les caractéristiques principales de l’installation ;

- les caractéristiques principales nécessaires à l'exploitation : pièces détachées majeures ; etc…

- les prestations minimum listées en annexe 3.4 du présent Cahier des Clauses Particulières

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaires d'apporter à l'annexe précitée, en fonction notamment des préconisations constructeurs et de la réglementation en vigueur ;

- un rappel du planning d’intervention

### Protocoles d’intervention

Des protocoles d’intervention devront être rédigés en fonction des zones d’intervention et des domaines techniques.

Chaque protocole fera l’objet d’un document écrit présenté sous deux mois après le démarrage du marché, qui précisera a minima :

- Protocole de vérification de l’équilibrage du réseau ECS, y compris le réglage de la pompe de bouclage (cf point de fonctionnement du circuit), et de nettoyage des organes d’équilibrage. (code EQL dans la gamme).

- Protocole de mise à jour des schémas des sous-stations, réseaux intra-bâtiments et réseaux inter-bâtiments.

- Protocoles liés aux différentes prestations présentes dans la gamme de maintenance en Annexe 3.41.

### Qualification des intervenants

Le titulaire du marché communiquera au représentant des Hospices Civils de Lyon :

- les CV des personnes affectées aux différentes prestations et l’organigramme précisant les missions de chacun.

- les consignes, les moyens mis à leur disposition ainsi que leurs coordonnées.

Le titulaire du marché devra fournir ces éléments avant la date fixée pour la prise en charge des installations et devra les tenir à jour en communiquant toute modification éventuelle à la connaissance du représentant des Hospices Civils de Lyon, qui lui est désigné.

### Fiches d’identité des installations :

Ces fiches ont pour but de rassembler sous une forme facilement exploitable (fiche sous format Excel) les renseignements strictement utiles sur chaque équipement et sous-ensemble de l’installation.

Une fiche est créée par matériel ou équipement sur laquelle figurent :

 les caractéristiques techniques principales du matériel

 les opérations de maintenance le concernant, classées par niveau

 les consignes ou renseignements spécifiques

 les valeurs de réglage des points de consigne ainsi que les changements.

Le titulaire du marché assurera la mise à jour régulière de ces documents en fonction des modifications, des remplacements ou des ajouts de matériels et créera, au cours de la première année, les éventuels documents manquants.

Une classification et une codification des équipements seront proposées par le titulaire du marché aux fins de pouvoir y rattacher aisément les différentes informations les concernant et de préparer leur introduction dans la base de données d’un système de GMAO.

Un exemplaire de ces fiches sera laissé sous pochette plastique à proximité immédiate des matériels concernés. L’ensemble de ces fiches mises à jour sera fourni dans le compte rendu annuel.

Le titulaire du marché se doit de renseigner les documents suivants qui pourront être consultés à tout moment par le représentant des Hospices Civils de Lyon ou tout organisme de contrôle appelé sur le site.

## Réunions d’exploitation

### Réunion semestrielle

Au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le titulaire du marché établira et remettra au Responsable Technique du Secteur ou au Correspondant Local un rapport qui comportera notamment :

-	la synthèse de toutes les interventions, dues au titre de la redevance forfaitaire et sur bons de commande, réalisées sur le semestre écoulé.

-	les résultats des analyses et contrôles et leur comparaison avec les objectifs fixés

-	l'analyse des interventions de maintenance corrective (durée d'indisponibilité, nature et nombre de pannes, propositions d’amélioration etc…)

-	des propositions d'amélioration des performances des installations objet du présent contrat et de la qualité de la prestation

-	un bilan financier des interventions sur bons de commande, des travaux réalisés et des pénalités appliquées.

Sur la base de ce rapport (environ deux semaines après sa remise), une réunion sera organisée par l'Etablissement. Le titulaire du marché et son personnel intervenant habituellement sur les installations seront tenus d’y participer.

Ces réunions feront l'objet d'un compte rendu établi par le titulaire du marché et co-signé par les deux parties.

### Bilan annuel

La réunion qui se fera à l'issue de la saison d'été tiendra lieu de réunion de bilan annuel.

Le titulaire du marché devra avoir remis préalablement (au moins quinze jours avant) aux Hospices Civils de Lyon :

- le bilan de l'état du matériel, complété pour les équipements identifiés comme à risque de panne, par les pistes d‘amélioration

- la synthèse des différentes actions de maintenance préventive, en quantifiant les interventions effectuées conformément au planning, les interventions décalées et les interventions annulées et en en précisant les causes des reports et les leviers d’amélioration

- la liste des interventions correctives, en identifiant les pannes les plus récurrentes (origine et pistes d’amélioration) et les pannes les plus impactantes sur l’activité.

Ce document devra également proposer des pistes de réflexion sur:

- les actions à mener ou les travaux d’amélioration à réaliser afin de fiabiliser et d’améliorer les installations : le prestataire a devoir de conseil en terme de programmation de maintenance pluri annuelle

- l’optimisation de la maintenance, en vue notamment d'améliorer les consommations énergétiques.