Annexe 1.51

LISTE DE MATERIEL TRAITEMENT D’EAU

HOPITAL RENEE SABRAN 2020

- RHONE

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR  PERMO 8000/9000 (TYPE 9300/350)

SERIAL : 81149

DEPART RESEAU: TH 10°/14°

VOLUME RESINE: 350L

CAPACITE ECHANGE : 1750 M3

1 BAC A SEL 650 LITRES

- 1 FILTRE MULTIPUR /INVERSE/ DN 65

EAU ADOUCIE STERILISATION/LAVEURS  AUTOCLAVES

- 1 ADOUCISSEUR: FLECK 9500 BI-BLOCK

SERIAL: 0802-207704003

DEPART RESEAU TH0°

VOLUME RESINE: 2X60L

CAPACITE ECHANGE : 15 M3

1BAC A SEL 200 LITRES

- 2 FILTRES AUTO NETTOYANT MANUEL CILLIT DN32  QTEX2

EAU OSMOSEE

- 1 OSMOSEUR ECOSOFT

M6VCTFWE

CAPACITE DE PRODUCTION 500L/H

TH0° et conductivité entre 10 et 15µS.

année 2019 /installation 2022

- 1 OSMOSEUR  PALLAS AVEC CUVE DE 350 LITRES

REF : alpha 140

SERIAL :

CAPACITE DE PRODUCTION 150L/H

TH0° ET CONDUCTIVITE ENTRE 10 ET 15µs

Année 2019

CONSOMMABLES MILLIPORE : POUR LA BOUCLE

- LAMPE UV ZLXUVPL1

- FILTRE BOUCLE EAU OSMOSEE VITIPORE II 0,22µm Q1 cd0 REF/CVBW01PK1

- 1 pompe de bouclage eau osmosée GRUNDFOSS CRN3

CONSOMMABLES MILLIPORE : POUR  LA BACHE

- FILTRE EVENT 12 »ZFRE 012F0

- LAMPE UV : ZFRES00UV.

- ALIMENTATION EAU ADOUCIE CHAUFFERRIE RHONE

- 1 ADOUCISSEUR :

PERMO BI-BLOC 5028 P0002522

CAPACITE ECHANGE : 10 M3

VOLUME RESINE : 28L

DEPART RESEAU TH6-8 (à valider avec le site)

BAC A SEL 150L

- CADGENE

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR PERMO 7060 A4X CONTROL

SERIAL: 78227

DEPART RESEAU: TH 10°/14°

VOLUME RESINE: 60L

CAPACITE ECHANGE: 300 M3

1 BAC A SEL 300L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -1 »1/4

- KERMES 1 2 3

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEURS PERMO 7075 A4X CONTROL

SERIAL: 81017

DEPART RESEAU: TH 12°/20°

VOLUME RESINE: 75L

CAPACITE ECHANGE: 450 M3

1 BAC A SEL 300L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL METALIFE

MODEL: PLOT 2000-89 -1 »1/2

1 adoucisseur HST 13X54 LT 106

- ADMINISTRATION/CUISINE

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR PWG

SERIAL: 81017

DEPART RESEAU: TH 12°/20°

VOLUME RESINE: 75L

CAPACITE ECHANGE: 450 M3

1 BAC A SEL 300L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL  METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -1 »1/2

- 1 ADOUCISSEUR PERMO  BI-BLOC 5016 P0002521 (FOUR VAPEUR)

CAPACITE ECHANGE : 5 M3

VOLUME RESINE : 16L

DEPART RESEAU TH0

1 ADOUCISSEUR ( four vapeur self)

Marque : PWG

Type : Q-0935-A9PWG

Localisation : LT OUEST

- FREESIAS

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR  PERMO 7075 A4X CONTROL

SERIAL : 81428

DEPART RESEAU: TH 12°/20°

VOLUME RESINE: 75L

CAPACITE ECHANGE: 450 M3

1 BAC A SEL 300L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -1 »

- LABORATOIRE / PHARMACIE

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR PERMO 6016 4X CONTROL

SERIAL: 79833

TH12°/20°

CAPACITE ECHANGE: 64M3

VOLUME RESINE: 14L

1 BAC A SEL : 75L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL  METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -3/4

- PAVILLON KERMES PISCINE travaux en cours

- Avenant à prévoir à reception de l’oparation courant 2025

- 3 POMPES DOSEUSES  PROMINENT concept plus/6.08litres/h

CHLORATION EAU  CHLORE LIBRE <1.4MG/L

- 3 POMPES DOSEUSES PROMINENT  concept plus/6.08litres/h  I

NJECTION ACIDE CHLORYDRIQUE  6.9<PH<7.7

- CRECHE

- 1 ADOUCISSEUR PERMO 6016 4X CONTROL

SERIAL: 79833

TH 10°/14°

CAPACITE ECHANGE: 64 M3

VOLUME RESINE: 14L

1 BAC A SEL : 75L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL  METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -1 »

- HOME INFIRMIERE

ALIMENTATION ECS

- 1 ADOUCISSEUR  wave Cyber VCS 600

CAPACITE ECHANGE: 100M3

VOLUME RESINE : 25L

TH 10°/14°

1 BAC A SEL: 150L

- 1 FILTRE AUTO NETTOYANT MANUEL  METALIFE

MODEL : PLOT 2000-89 -1 »

- STATION TRAITEMENT / DEPART EAU FROIDE

- 2 FILTRES A LAVAGE CONTRE COURANT

REF : RF125M

100M3/H

DN100

CONSOMMABLES A FOURNIR DANS LE CADRE DU FORFAIT :

- SEL d’adoucisseur en pastilles conditionnées en sac de 25 kg : 20 tonnes par an.

- Lampe UV de l’osmoseur RIOS 100 : 1 par an.

- Filtre 0,22 µm de la boucle d’eau osmosée : tous les 3 mois.

- Filtre de l’évent de la bâche d’eau osmosée : tous les ans.

- Lampe UV de la bâche d’eau osmosée : tous les ans.

- Cartouches filtrantes des 11 filtres autonettoyants : en fonction de l’aspect visuel et de la perte de charge. Au moins une fois par an.

- Quincaillerie : clapets / joints / membranes de pompes d’injection, piles, joints, boulonnerie…

- Chlore de la piscine : 1500 litres de solution à 9,6% en chlore actif par an.

- Acide chlorhydrique de la piscine : 750 litres de solution à 33% par an.

- Réactifs et matériels pour analyses, y compris, TH, chlorures, pH, conductivité, chlore.

- Produits et matériels de nettoyage et désinfection (FDS à fournir) pour : bacs à sel d’adoucisseurs, résines d’adoucisseurs, canules et bacs de dispositifs d’injection, ballons ECS, boucle d’eau osmosée.

ELEMENTS A CHIFFRER (commandes en fonction des besoins) :

- Résine d’adoucisseur (au litre).

- Sonde de mesure du chlore de la piscine.

- Sonde de mesure du pH de la piscine.