EXIGENCES GENERALES TOUS CORPS D’ETAT :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation | - Un sommaire, - Rappel des données : Textes et normes applicables à l’opération, - Classement ERP des bâtiments concernés, - Classement des activités des bâtiments selon les niveaux de criticité, - Cahier des charges fonctionnel (Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques). | X | X | X | X |
| 2 | Analyses fonctionnelles | Les analyses fonctionnelles des installations commandées par automatisme, incluant au minimum les chapitres suivants : - Présentation du fonctionnement des systèmes, schéma de principe - Principe de régulation, autorisation de marche, fonction protection, fonction régulation, gestion des consignes - Type de commande, et type de surveillance du système - Liste des points de régulations, alarmes et défauts |  |  | X | X |
| 3 | Fiches matériels | Chaque matériel fera l’objet d’une fiche de sélection qui comprendra : - Les coordonnées du fournisseur - La codification du matériel avec le projet, - Les rappels de la prescription du cahier des charges, - Les rappels des résultats des calculs, - Une fiche de sélection, - La documentation propre au matériel avec le cas échéant : o les courbes et points de fonctionnement attendus, o l’ensemble des options sélectionnées, o les caractéristiques d’encombrements, o les différents PV (matériaux, montages..) o les éléments de maintenance |  |  | X | X |
| 4 | Formation | Le programme de la formation prévue pour le personnel de maintenance |  |  | X | X |
| 5 | Maintenance | Plan de maintenance détaillé par gamme et par installation / équipement, complété de la nomenclature et des références des pièces détachées |  |  | X | X |
| 6 | Programmes automates | Copie de sauvegarde |  |  |  | X |
| 7 | Réserves | Rapports d'intervention de levée des réserves |  |  |  | X |

EXIGENCES CVC :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etude d’opportunités | Permet d’étudier l’ensemble des solutions opportunes pour le projet (définies au programme, ou proposées par le MO ou le Moe). Chaque solution sera étudiée au regard des performances attendues. | X |  |  |  |
| 2 | Bilan de puissance, Bilan de consommation | L'étude permettra notamment de déterminer les puissances et les consommations annuelles en chaud, en froid et en électricité du projet et l'impact sur l'existant. | X | X |  |  |
| 3 | Note de dimensionnement | Les principes de fonctionnement des équipements seront établis ainsi que les pré-dimensionnements, les encombrements et les espaces réserves nécessaires. L’étude de la capacité des installations à garantir des conditions d'exploitations simples et pratiques (adaptations aux logiques existantes, encombrement des locaux, rangements adaptés..) sera fournie. | X | X |  |  |
| 4 | Notes de calculs d’exécution | Une fois les schémas et synoptiques réalisés, l’entreprise réalisera les notes de calculs d’exécution. Les notes de calculs permettront de sélectionner le matériel. Il est attendu à minima, en phase EXE, les notes de calculs de dimensionnement des équipements : thermique, aéraulique, hydraulique, électrique, acoustique. Les notes de calcul comportent obligatoirement les chapitres suivants : • Sommaire, • Objet de la note de calcul, • Hypothèses de départ avec méthode de calcul, • Méthodologie de calcul, • Note ou tableau de calcul, • Liste et caractéristiques des matériels déterminés par la note de calcul, • Tableau des valeurs de réglage des matériels, • Conclusions, • Synthèse, |  |  | X |  |
| 5 | schéma de principe | Chaque système étudié fera l’objet d’un schéma de principe avec une description du fonctionnement. | X | X | X |  |
| 6 | synoptique général | Un synoptique général sera créé pour positionner les systèmes dans le projet. | X | X | X |  |
| 7 | Plans | Les cheminements des réseaux sont représentés sur des plans. | X |  |  |  |
| 8 | Plans | Les livrables des phases précédentes seront détaillées avec notamment, les différents cheminements des liaisons électriques, le principe de mise à la terre, les réseaux de condensats… Les équipements devront être dessinés avec les dimensions basées sur la version la plus volumineuse parmi les fabricants courants. Chaque plan d'implantation devra préciser les possibilités d'acheminement des gros équipements et la possibilité de réalisation de la maintenance lourde (accès aux batteries terminales, au groupe moto-ventilateur pour démontage par exemple). |  | X |  |  |
| 9 | Plans | Les plans comporteront les détails d’exécutions courant tels que : - pour les ventilo-convecteurs : Présence des vannes d’isolement et de réglage, positionnement, orientation, raccordement hydraulique, position du boîtier électrique avec interrupteur de proximité et régulateur, sonde et thermostat, présence de points hauts et vidanges, les différents débits, les puissances. - pour les radiateurs : Type de raccordement, position du robinet thermostatique, présence de points hauts et vidanges, débits, puissance. - pour les grilles de diffusion et reprise : Position exacte, présence du supportage, type de raccordement sur les réseaux, information de diffusion, débits, calorifuges. - pour les gaines techniques avec nourrices : Position avec accessibilité, schéma de principe, débits, calorifuges - pour les édicules de désenfumage en toiture : Détail d’étanchéité, section libre. - pour les trappes de désenfumage : détail de raccordement électrique, Détail d’implantation (support, hauteur) section libre… - pour les clapets : détail d'implantation et de raccordement des boîtiers de commande, Détail de montage suivant le PV du clapet. Les plans de ventilation, de chauffage, de climatisation, de désenfumage et distribution électrique comprendront : - tous les réseaux dans leurs cheminements réels et les équipements. - les équipements devront être tous dessinés avec leurs vraies dimensions (y compris pièges à son, batteries terminales, radiateur, ventilo-convecteur, sonde, CTA …etc.) dans leur position définitive, - L’espace de maintenance des équipements sera représenté, - Une légende et un repérage exhaustif et cohérant avec le CCTP et les notes de fonctionnement, les schémas et synoptiques - L’indication de toutes les traversées de dalle descendantes ou ascendantes. - Le repérage de tous les tronçons en accord avec le synoptique et la note de calcul - tous les organes de réglage repérés en accord avec les synoptiques, les schémas et la note de calcul (registres, modules de régulation,…) - toutes les trappes d'accès au réseau pour visite et nettoyage, - Tous les clapets coupe-feu, - Les sections, les débits pour chaque tronçon de gaine, chaque terminal, PM : la note de calcul devra être mise à jour à chaque modification du plan significative. Les plans d'implantation des locaux techniques permettront de valider un agencement simple et fonctionnel de ces locaux. Tous les éléments suivants seront reportés sur le plan et mis à jour au niveau de la note de calcul après chaque modification : les sections, diamètres, les débits, les vitesses, les réglages des organes d’équilibrages. |  |  | X |  |
| 10 | Plan de comptage | Un plan de comptage permettant de vérifier la performance des installations lors de la réception et lors de l'exploitation |  | X |  |  |
| 11 | Méthodologie | Une méthodologie pour le réglage et l'équilibrage de l'installation. |  | X | X |  |
| 12 | Analyse fonctionnelle | - Cf. § toutes filières |  |  | X | X |
| 13 | Fiche matériel | - Cf. § toutes filières |  |  | X | X |
| 14 | Livrables électriques | Sur la base des notes de calculs électriques des câbles, réalisées suivant le référentiel courant fort, les schémas électriques de câblage de tous les équipements seront réalisés. Les câbles seront repérés y compris pour les multipaires de commande avec la couleur des fils par exemple. Les schémas de câblage attendus (un schéma par armoire ou par coffret ou par équipement terminal avec l'ensemble du câblage et le repérage de tous les câbles) seront étudiés, notamment pour les : - production de chaud, production de froid, - CTA Extracteurs, y compris coffret de relayage pour le désenfumage, - circulateurs, pompes, servomoteur, sonde, pressostat, - organes de régulation (registre, ...), clapet coupe-feu, volet et trappe de désenfumage - terminaux de type cassettes et ventilo-convecteurs (moteur, sonde, automate, servomoteur, bus, puissance, ...), - coffrets de réarmement SSI |  |  | X |  |
| 15 | dossier technique de mise en service | Comporte les données de l'équilibrage et du fonctionnement avec tous les réglages pour permettre un travail efficace du metteur au point. Ce dossier permettra de vérifier la bonne distribution et la bonne répartition des débits avec la méthode d’équilibrage envisagée. Ces données permettront la facilitation des interventions de maintenance et de diagnostic. Il comprendra : - la partie mise au point statique et/ou auto-contrôle, pour la vérification de la capacité des systèmes à être démarrés avec notamment par exemple des essais d'étanchéité et de résistance à la pression… - la partie mise au point dynamique pour la réalisation des mesures et des réglages des paramètres de l'installation. Ce dossier sera complété avec les relevés de vérifications, de mesures et de réglages réalisés sur les systèmes et attestent de la conformité aux performances contractuelles. Le dossier fera mention de la précision des mesures avec les indications de tolérances. |  |  | X |  |
| 16 | Qualification des ZEM | Ce dossier comporte l'ensemble des éléments concourant aux phases de qualifications (initiales, fonctionnelles ou opérationnelles) des zones à environnement maîtrisé |  |  | X | X |
| 17 | DOE - chapitre 1 - présentation | Cf. § toutes filières |  |  |  | X |
| 18 | DOE - Chapitre 2 : Le dimensionnement | - Un sommaire, - Bilan de puissance thermique (chaud et froid), - Notes de calcul et hypothèses retenues, - Notes de calculs de dimensionnement, - Notes pour la sélection des composants, - Notes de calcul de niveau de puissance acoustique des émetteurs, - Etude d’impact sur l’existant. Pour tout raccordement à un réseau existant (eau, chauffage, électricité) produire une note sur l’impact de la nouvelle installation sur l’existant et les mesures correctives à apporter (équilibrage, modification des réseaux d’alimentation…). |  |  |  | X |
| 19 | DOE - Chapitre 3 : Les pièces graphiques | - Un sommaire, - Des schémas clairs et précis des sous-stations et des réseaux de distribution, - Tous les plans, schémas généraux, hydrauliques, d’équilibrage et électriques avec repérage de tous les organes « comme exécuté », - Les plans de cheminement des réseaux mis à jour avec position des éléments de robinetterie (vannes, clapets, robinets de purge/injection,…), - Les schémas plastifiés à afficher dans les sous-stations. |  |  |  | X |
| 20 | DOE - Chapitre 4 : Les matériels | - Liste de matériel, - Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et principales caractéristiques techniques ainsi que les pièces de rechange devant être approvisionnées, - La documentation concernant le matériel installé avec notices techniques, certificats de garantie et d’agrément et liste des coordonnées des fabricants ou fournisseurs, - Marques et types matériels, - Fournitures des marques et types des matériels installés, - Fourniture des caractéristiques et configurations des matériels réellement installés, - Fourniture des fiches de sécurité produit, - Schéma d’implantation des appareils avec repères GMAO des appareils et des locaux concernés. |  |  |  | X |
| 21 | DOE - chapitre 5 : Fonctionnement | - Schéma hydraulique, - Schéma aéraulique, - Fourniture d’un schéma de principe détaillé de l’installation avec positionnement des capteurs de mesures, - Principes généraux de régulation et définition des limites de fonctionnement, - Analyse fonctionnelle, - Lois de régulation établies à partir des grandeurs physiques, - Code d’accès aux installations. |  |  |  | X |
| 22 | Chapitre 6 : Mise au point | - Rappels des grandeurs réglées, des grandeurs de réglage, des capteurs de mesure pour chaque boucle de régulation et des plages de valeurs numériques associées, - Fourniture des valeurs de mise en service pour les grandeurs paramétrables, - Un tableau rassemblant les réglages de chaque vanne d’équilibrage avec marque et type, diamètre, mesure de débit et nombre de tour, - Fiche d’équilibrage des réseaux (Vérification des grandeurs de fonctionnement (températures, pressions, débits…) aux conditions de service et aux conditions limites notamment pour les réseaux à débit variable, - Procédures d’essais, - Définition des procédures d’essais intégrant : les objectifs visés, le mode opératoire et les résultats attendus, les normes de référence pour les mesures, - PV d’essai Fourniture des PV d’essais intégrant les résultats, le matériel utilisé, la référence normative de la méthode de mesure s’il y a lieu, et leurs conformités par rapport aux valeurs attendues, - Les PV, certificats et attestations des essais et auto-contrôles, notamment ceux relatifs à l’étanchéité, aux températures, aux pressions, à l’équilibrage et à la qualité de l’eau. |  |  |  | X |
| 23 | Chapitre 7 : Exploitation maintenance | - Procédures d’intervention, - Document des procédures d’intervention (mode opératoire) pour les opérations de maintenance et de conduite des installations, - Les notices de conduite et d’entretien des installations, - Récapitulatif des opérations réglementaires de contrôle et références des textes afférents (ex contrôle d’étanchéité annuel pour installation frigorifique…), - Les instructions complètes d’entretien et de fonctionnement sous forme de recueil solidement relié, y compris les informations techniques au personnel représentant le Maître d’Ouvrage, - Les certificats de garantie donnés par les constructeurs. |  |  |  | X |
| 24 | Chapitre 8 : support informatique | - L’ensemble du DOE Papier au format PDF, - Les programmes des automates, - Pièces graphiques au format DWG suivant charte HCL, - La maquette BIM dans sa globalité suivant CCTP HCL, - L’ensemble des autres pièces au format natif. |  |  |  | X |