Annexe 1.31 LISTE DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’AIR HRS 2024

TRAITEMENT D’AIR BLOC OPERATOIRE

CTA BLOC 1 :CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR090-6000M3/H

FILTRE A POCHES F8- DE MARQUE AAF : 592X592X533 –Qté X2

FILTRE ABSOLU H10 DE MARQUE AAF :BIOCEL  592X592X292-Qté X2

1 EXTRACTEUR de marque VIM type KSA 12 800m3/H

1 PREFILTRE GROSSIER sur grille  G4 488x588x50

CTA BLOC 2 :CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR090-6000M3/H

FILTRE A POCHES F8- DE MARQUE AAF : 592X592X533 Qté X2

FILTRE ABSOLU H10 DE MARQUE AAF :BIOCEL  592X592X292 Qté X2

1 EXTRACTEUR de marque VIM type KSA 12 800m3/H

1 PREFILTRE GROSSIER sur grille  G4 488x588x50

CTA BLOC 3 :CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR090-6000M3/H

FILTRE A POCHES F8- DE MARQUE AAF : 592X592X533 Qt2 X2

FILTRE ABSOLU H10 DE MARQUE AAF :BIOCEL  592X592X292 Qté X2

1 EXTRACTEUR de marque VIM type KSA 12 800m3/H

1 PREFILTRE GROSSIER sur grille  G4 488x588x50

CTA PREPA ANESTESIE:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR060-5000M3/H

FILTRE A POCHES F8- DE MARQUE AAF : 287X592X533 Qté X1

FILTRE A POCHE F8- DE MARQUE AAF : 592X592X533 Qté X1

FILTRE ABSOLU F9 DE MARQUE AAF :BIOCEL  287X592X292 Qté X1

FILTRE ABSOLU F9 DE MARQUE AAF :BIOCEL  592X592X292 Qté X 1

1 EXTRACTEUR de marque VIM type KSA 12 800m3/H

1 PREFILTRE GROSSIER sur grille  G4 488x588x50

CTA LOCAUX ANNEXES:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR160-9500M3/H

FILTRE  F8 A POCHES- DE MARQUE AAF : 592X592X533 QtéX4

FILTRE ABSOLU F9 DE MARQUE AAF :BIOCEL  287X592X292 Qté X

CTA STERILISATION:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR020-2500M3/H

FILTRE  F5 MEDIA - DE MARQUE AAF : 592X287X48 QtéX1

FILTRE ABSOLU F7 DE MARQUE AAF :  287X592X292 Qté X1

CTA STE-sterile:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR020-2500M3/H

FILTRE ABSOLU F7 DE MARQUE AAF :  287X592X292 Qté X1

CTA STE-non sterile:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR020-2500M3/H

FILTRE ABSOLU F7 DE MARQUE AAF :  287X595X592 Qté X1

CTA CONSULTATIONS TOUT AIR NEUF STE

1 CAISSON DE SOUFFLAGE France AIR 1500M3/H

1PREFILTE France AIR G4 485X423x48

1 filtres à poche France AIR F5 485x423x500

CTA SSPI:CTA DE MARQUE WESPER  type PREMI@R PR040

FILTRE  F5- DE MARQUE AAF : 592X592X47 et 592X287X47

FILTRE ABSOLU F9  DE MARQUE AAF :592X592X290 et 592X297X292

PRODUCTION D’EAU GLACEE

BLOC OP + RADIO + RAFRAICHISSEMENT RH2/3

VENTILOCONDENSEUR :REFROIDISSEUR D’AIR LIQUIDE  ET CONDENSEUR

MARQUE : ALFA LAVAL

MODELE :BDDR 1004B année 2021

POMPE DE CIRCULATION :

MARQUE :SALMSON

MODELE :JRL 205 15/4

POMPE A CHALEUR PAC-HRS-RH-05-1

MARQUE :CARRIER

MODELE :30 RA 140 B

1 groupe froid TRANE à vis RTWD80 - 300 kW- PAC-HRS-RH-00-1

2 circulateurs   WILO DPL 65-115

2 circulateurs   WILO DPL 80-115

2 circulateurs   WILO DPL 80-180

1 circulateur     WILO TOP-SD 40/10

RHONE 2 ET 3 RAFRAICHISSEMENT

- unités terminales types COADIS de marque CIAT taille 11

14 unités terminales types COADIS de marque CIAT taille 22

1 unité   terminale   types COADIS de  marque CIAT taille 33

les 42 unités de rafraichissement sont équipé de filtres EPURE

non codifié chez le fabricant mais à remplacer tous les 2 à 3 ans d’utilisation.

RHONE 4

14 Cassettes 600x600 de marque CIAT Type COADIS LINE avec écoulement gravitaire, raccordé à un thermostat filaire de marque CIAT type V3000, avec contact de feuillure sur chaque fenêtre.

RADIOLOGIE RHONE

VENTILOCONVECTEUR

Salle1

MARQUE :CIAT

MODELE :MAJOR 2 428N -Qt 2

PUISSANCE :3100W FROID

Salle2

TECHNIBEL 5kw  Qt1

VENTILOCONVECTEUR :Qté 1 SALLE ECHOGRAPHIE

MARQUE :CIAT

MODELE :MAJOR2 430N Qt1

PUISSANCE :3800W FROID

VENTILOCONVECTEUR :Salle clair

MARQUE :CIAT major 2

PUISSANCE :3000W FROID Qt 2

Salle 1 Faux plafond

CTA

MARQUE :CIAT

MODELE :CTA 370/22 1150M3/H

SALLE DE SECRETARIAT CONSULTATION RHONE  RDC et bureaux  consultations

UTA :

MARQUE : CIAT

MODELE : ?

PUISSANCE :+-5000W CHAUD ET FROID

FILTRE: F5

VENTILOCONVECTEUR :Qté 5

MARQUE  Cassettes AIRWELL 2 tubes WKW18 avec régulateur

MODELE : 2 tubes WKW18 avec régulateur

LOCAL ONDULEURS RHONE

VENTILOCONVECTEUR :Qté 1

MARQUE :CIAT

MODELE :MAJOR 2 432N

PUISSANCE :4800W FROID

RHONE STERILISATION ZONE LAVERIE

UTA CARRIER 42DWD16

LA PINEDE

CTA

MARQUE :SYSTEMAIR

MODELE :KK 042 ST20

PUISSANCE :7000W CHAUD

FILTRE : G4

REGULATION :AQUA 230 TFD

PAVILLON KERMES PT

Installation de chauffage et de climatisation associée à une pompe à chaleur.

Travaux en cours sur opération 250086, avenant à prévoir à réception des installations mai 2025.

# LOCAL TECHNIQUE N° 3

- 1 centrale de traitement d'air "Zone K 1" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulateur SAUTER

- 1 caisson d'extraction "Zone K 1" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de   transmission

LOCAL TECHNIQUE N° 4

- 1 batterie froide "Cafétéria" BAHCO LCE 1 - 3 rangs -

débit d'air : 2 000 m3/h

puissance : 4 500 Fg/h - 10 %

température entrée : 32 °C - 40 %

température sortie : 24 °C

perte de charge eau : 0,35 m CE

perte de charge air : 3 m CE

- 1 centrale de traitement d'air "Cafétéria" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulateur SAUTER

- 1 batterie chaude avec régulation et batteries terminales "Zone Ergothérapie"

LOCAL TECHNIQUE N° 5

CTA simple flux modèle CARRIER 39SQS 0604

- Débit : 4650 m3/h

- Pression dispo : 300 Pa (filtres propres)

- Température de soufflage : 22°C

Type Préfiltre en cadre Débit d'air 5000 m3/h

Carton & PDC initiale 163 Pa

filtre poche PDC finale 301 Pa

ES, Glissière Calcul de la PDC 232 Pa

Classe filtre G4+F7

Longueur Filtre 47/380 mm Accessoires

Q'té Filtre - 1x Pressostat

287x596 1

596x596 1

287x592 1

592x592 1

(3) Registre fermeture

- Débit d'air max. 5000 m3

KERMES PLATEAU TECHNIQUE KINE travaux en cours opération 25086

4 VENTILOCONVECTEUR DE MARQUE CIAT EAU GLACE

PUISSANCE 7 KW CHACUN

FILTRE MEDIA F5

2 ventilo-convecteurs salle endoscopie et salle examens Hop Jour

Eau glacée filtration F5 4kw

KERMES 1 SALLE A MANGER ET SALLE DE SOINS + BUREAU ERGOTHERAPIE

RAFRAICHISSEMENT

4 ventilo-convecteurs cassettes plafonniers.de marque AERMEC puissance 5kw

1 ventilo-convecteur mural de marque AERMEC

KERMES 2/3 renouvellement d’air des locaux.

CTA HYDRONIC AX’M 45

Filtration G4/F5/F9

CUISINES

LOCAL TECHNIQUE SOUS-SOL EST

- 1 centrale de traitement d'air "Préparation Cuisine" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. 2 batteries avec filtration

. régulation

- 1 centrale de traitement d'air "Magasin" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulation

- 1 centrale de traitement d'air "Distribution" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. 2 batteries avec filtration (chaude et froide)

. régulation

LOCAL TECHNIQUE SOUS-SOL OUEST

- 1 centrale de traitement d'air "Plonge" comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulation

- 1 caisson de traitement d'air "Diététique" CIAT VP 63-6 comprenant :

. batterie avec filtration

. régulation

SELF DU PERSONNEL

- 1 centrale de traitement d'air comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulateur

- 1 caisson d'extraction installé au Service du Personnel comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

CHAPELLE

- 1 centrale de traitement d'air TECHNIBEL comprenant :

. ventilateur avec turbine centrifuge, moteur asynchrone et courroie de

transmission

. batterie avec filtration

. régulation

PAVILLON CADGENE

1 POMPE A CHALEUR PAC-HRS-CAD-1

Marque :CARRIER

Modèle :30 RA 100

21 UTA :ventilo-convecteurs

Marque :CARRIER

MODELE :42BJMCI équipé filtre média F5  240x400x50    en779

29 cassettes plafonnieres

Marque :CARRIER

MODELE :42 GW

1 ventiloconvecteur

Marque :CARRIER

Modele :42N

POMPES /

1 SALMSON DCX 50-25

1 SALMSON DCX 50-90

1 SALMSON DCX 65-25

1 REGULATION SIEMENS  RXC21.1 AVEC ORGANES DE REGULATIONS

SUIVANT LES DOE.

BATIMENT LA CRECHE

CTA ALDES DFE 2000

DOUBLE FLUX VENTILATION EXTRACTION.

TRAITEMENT D’AIR BLOC OPERATOIRE DIFFUSION ET RESEAU VMC RHONE

BLOC -1 :

Soufflage :

1Plafond filtrant de marque France AIR type BIOVAX 3-3X2.5

8filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  1220x610x68

2filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  915x610x68

Reprise :

3 grilles de reprises de marque France AIR type GFF SP 5.9

3 Plénums de marque France AIR type PFU 30 540x965mm PF :60mm

3 filtre de marque France AIR type FR EFI MPC F5 490x915x48  2340m3/H

BLOC -2 :

Soufflage :

1Plafond filtrant de marque France AIR type BIOVAX 3-3X2.5

8 filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  1220x610x68

2 filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  915x610x68

Reprise :

3 grilles de reprises de marque France AIR type GFF SP 5.9

3 Plénums de marque France AIR type PFU 30 540x965mm PF :60mm

3 filtre de marque France AIR type FR EFI MPC F5 490x915x48  2340m3/H

BLOC -3 :

Soufflage :

1Plafond filtrant de marque France AIR type BIOVAX 3-3X2.5

8 filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  1220x610x68

2 filtres France AIR type FR EFI MPL  H14  915x610x68

Reprise :

3 grilles de reprises de marque France AIR type GFF SP 5.9

3 Plénums de marque France AIR type PFU 30 540x965mm PF :60mm

3 filtre de marque France AIR type FR EFI MPC F5 490x915x48  2340m3/H

PREPA-ANESTHESIE :1

soufflage

1 caisson porte filtre de Marque France AIR type DIFFUSE BOX 6.6.2

1 filtre de marque France Air type FR EFI MPP-G H11 2310m3/H	610x610x292

reprise

1grille de marque France AIR type GFF SP 5.9

1 Plénum marque France AIR type PFU 40

1 filtre de marque France AIR type FR MPC F5 2340m3/h			490x915x48

PREPA-ANESTHESIE :2

1 caisson porte filtre de Marque France AIR type DIFFUSE BOX 6.6.2

1 filtre de marque France Air type FR EFI MPP-G H11 2310m3/H	610x610x292

reprise

1grille de marque France AIR type GFF SP 5.9

1 Plénum marque France AIR type PFU 40

1 filtre de marque France AIR type FR MPC F5 2340m3/h			490x490x48

PREPA-ANESTHESIE :3

1 caisson porte filtre de Marque France AIR type DIFFUSE BOX 6.6.2

1 filtre de marque France Air type FR EFI MPP-G H11 2310m3/H	610x610x292

reprise

1grille de marque France AIR type GFF SP 5.9

1 Plénum marque France AIR type PFU 40

1 filtre de marque France AIR type FR MPC F5 2340m3/h		490x490x48

SSPI :

SOUFFLAGE :

3 caissons portes filtre de Marque France AIR type DIFFUSE BOX 6.6.1

3 filtres de marque France Air type FR EFI MPP-G H11 1500m3/H	610x610x150

REPRISE

2grille de marque France AIR type GFF SP 5.6

2 Plénum de marque France AIR type PFU 41

2 filtres de marque France AIR type FR EFI MPC F5 490x610x48  1560m3/H

1grille de marque France AIR type GFF SP 5.6

1 Plénum marque France AIR type PFU 40

2 filtres de marque France AIR type FR MPC F5 1560m3/h		490x610x48

LOCAUX ANNEXES :

SOUFFLAGE :

8 caissons porte filtres de marque France AIR type DIFFUSE BOX 6.6.1 et 6.6.2

8 filtres de marque France AIR type FR EFI MPP-G  H11 -2310m3/h

8 bouches de soufflage  de marque KLIMA type KE

10 diffuseurs circulaire de marque KLIMA KRA

REPRISE :

3 grilles de reprise de marque France AIR type GFF SP 5.9

3 plénums de marque France AIR type PFU 40

3 filtres de marque France AIR type FR MPC F5-2340m3/h

5 bouches d’extractions de marque KLIMA type KGA

STERILISATION

SOUFFLAGE :

2 caissons portes filtres de marque France AIR  type diffuse box 6.6.0

2 filtres de marque France AIR H11  débit 1000m3/h

1 caisson porte filtres de marque France AIR  type diffuse box 6.6.1

1 filtre de marque France AIR H11

7 diffuseurs de marque KLIMA type KE  125m3/h

REPRISE :

2 grilles de reprise de marque France AIR de type GFF-SP 6.6

2 filtres de marque France AIR de type F5

5 bouches d’extractions de marque KLIMA type LK 125m3/h

5 extracteurs de marque VIM type KMDT 12 débit 800m3/h

RESEAU GENERAL VMC RHONE EST ET OUEST.

2 CAISSONS VEC 321C  5000M3/H

1 CAISSON VEC 382C 9000M3/H

RESEAU GENERAL VMC CADGENE EST ET OUEST

2 CAISSONS

RESEAU GENERAL VMC FREESIAS  EST ET OUEST

2 EXTRACTEURS

RESEAU GENERAL VMC KERMES 2/3 EST ET OUEST

2 EXTRACTEURS