Annexe 3.1 HTA liste des prestations minimales

# Liste des prestations minimales de maintenance préventive

Ces fiches de maintenance correspondent à une prestation minimale. Elles peuvent être complétées ou modifiées par le titulaire du marché en accord avec les Hospices Civils de Lyon.

N.B. : Figure ci dessous, à titre d'information, l'historique des :

- grands entretiens subis par les groupes électrogènes de l'Hôpital Renée Sabran

- prestations de maintenance triennale des équipements situés dans les postes HTA (cellules HTA, transformateurs HT/BT, disjoncteurs généraux BT).

# Historique des travaux de grands entretiens réalisés sur les groupes électrogènes de l’hôpital Renée SABRAN

| Groupe électrogène | Puissance kVA | Mise en service | Marque moteur | Dernier grand entretien effectué | Compteur horaire aout-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.E n°1 | 650 | 2006 | MTU | RAS | 259.33 |
| G.E n°2 | 650 | 2006 | MTU | RAS | 255.13 |
| G.E n°3 | 250 | 2006 | VOLVO | RAS | 161.45 |

Afin d’assurer la disponibilité de ces derniers, il est préconisé la réalisation des grands entretiens suivants :

  - Groupes « MTU » de 650 KVA : grand entretien type QL4 (18 ans) à prévoir en 2025

Sur ces groupes, prévoir aussi dans le cadre de la maintenance préventive:

- 2025 : les endoscopies et le contrôle du système d’injection

- 2025 : le remplacement des courroies (courroies remplacées en 2017 sur GE1 et 2018 sur GE2)

Pour chacun de ces grands entretiens, le prestataire précisera dans  son offre le contenu des  prestations comprises.

# Historique de la maintenance triennale des postes HTA/BT

| Poste HTA | PL EDF | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dates de réalisation | nov. 2007 nov .2010 juin 2016 nov 2019 sept2024 | nov. 2007 nov .2010 juin 2016 nov 2019 sept2024 | nov. 2007 nov .2010 juin 2016 nov 2019 sept2024 | nov. 2007 nov .2010 juin 2016 nov 2019 sept2024 |

# Fiches de maintenance type

| FICHE DE MAINTENANCE ###### ACCESSOIRES DE SECURITE HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Tabouret |  |  |  |  |  |
| Gants |  |  |  |  |  |
| Perche à corps |  |  |  |  |  |
| Perche VAT et magnéto |  |  |  |  |  |
| Bloc d’éclairage portatif |  |  |  |  |  |
| Fusibles de rechanges |  |  |  |  |  |
| Poignées de manœuvre |  |  |  |  |  |
| Affiches de sécurité |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE DISJONCTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification du seuil réel des protections HTA et réajustage si nécessaire |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE TRANSFO DE POTENTIEL |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Vérification du verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Vérification des TP |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE INTERRUPTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Essai relais de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE PROTECTION TRANSFO |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |  |
| Essai du déclenchement fusion fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE REMONTEE DE BARRES |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Vérification des bornes HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des bornes BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Essai du verrouillage |  |  |  |  |  |
| Essai du relais de protection DGPT 2 |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’étanchéité |  |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| ANALYSES |  |  |  |  |  |
| Prélevement et analyse du diélectrique |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : PUISSANCE EN KVA: |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : SEMESTRIEL |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Vérification de la température |  |  |  |  |  |
| Vérification de la pression |  |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |  |
| Vérification des seuils de protection (DGPT2) et ajustage si dérive constatée |  |  |  |  |  |
| Relevé de la puissance max « 5min » (en kW) à l’aide de la centrale de mesure située sur le TGBT au niveau des disjoncteurs généraux du réseau Normal. |  |  |  |  | (Indiquer ici la valeur lue sur la centrale de mesure avec le jour et l’heure) |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. (PROTECTION AVAL TRANSFO) |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Graissage des axes, roulements et mécanismes des appareils motorisés |  |  |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |
| Vérification des mâchoires de couplage |  |  |  |  |  |
| Manœuvre en manuel du basculement des permutateur Normaux / Secours B.T |  |  |  |  |  |
| Vérification et relevé des réglages des protections affichés |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. (PROTECTION AVAL TRANSFO) |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Vérification contacts BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |  |
| Vérification tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des protections |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Contrôle de la pression d’huile en fonctionnement |  |  |  |  |  |
| Contrôle de pression d’eau en fonctionnement |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’huile et d’eau (en fonctionnement) |  |  |  |  |  |
| Détection des bruits et vibrations anormaux |  |  |  |  |  |
| Contrôle de fumée excessive et couleur de fumée |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la vitesse de rotation |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état du moteur |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’obturation de l’orifice de ventilation |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la pression d’air de suralimentation |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’entrée / sortie sur l’air |  |  |  |  |  |
| Essai à pleine charge |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE MOTEUR |  |  |  |  |  |
| Vérification de la filtration d’air comburant (nettoyage si filtre nettoyable) |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état et tension des courroies, réglage éventuel – contrôle des galets tendeurs de courroie |  |  |  |  |  |
| Vérification des niveaux, compléments éventuels |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la boulonnerie extérieure. Resserrage si nécessaire |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la protection antigel des circuits d’eau. |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel des durits et flexibles. Resserrage si nécessaire des colliers |  |  |  |  |  |
| PARTIE INSTALLATION |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état et du bon fonctionnement des auxiliaires |  |  |  |  |  |
| Purge du réservoir journalier |  |  |  |  |  |
| Contrôle des entrées et sorties d’air |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |
| Nettoyage, graissage des bornes de batteries |  |  |  |  |  |
| Vérification du serrage des connexions |  |  |  |  |  |
| Contrôle densité des batteries |  |  |  |  |  |
| Contrôle tension hors chargeur des batteries |  |  |  |  |  |
| Contrôle tension de charge |  |  |  |  |  |
| Contrôle chute de tension au démarrage |  |  |  |  |  |
| Contrôle des isolements de l’alternateur de puissance |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions puissance |  |  |  |  |  |
| Contrôle des sécurités par shuntage |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions circuits commande et auxiliaire |  |  |  |  |  |
| Réglage des protections |  |  |  |  |  |
| Contrôle des lampes et voyants |  |  |  |  |  |
| Contrôle des appareils de mesure |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE GROUPE |  |  |  |  |  |
| Analyse de fuel |  |  |  |  |  |
| Analyse du liquide de refroidissement |  |  |  |  |  |
| Analyse d’huile (tous les ans ou 250 h) |  |  |  |  |  |
| Changement d’huile (si nécessaire) |  |  |  |  |  |
| Remplacement du ou des filtres (si nécessaire) |  |  |  |  |  |
| Vidange des compresseurs |  |  |  |  |  |
| PARTIE CUVE |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des parties extérieures |  |  |  |  |  |
| Reprise des points de rouille |  |  |  |  |  |
| Contrôle des ancrages |  |  |  |  |  |
| Reprise des fuites éventuelles |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la peinture extérieure et réfection éventuelle |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des regards |  |  |  |  |  |
| Manœuvre et graissage des organes de robinetterie |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la mise à la terre des masses métalliques. |  |  |  |  |  |
| REMARQUES: |  |  |  |  |  |

# LISTE DES ESSAIS PERIODIQUES

1.   essai du chargeur batteries de démarrage du groupe PLT,

2.   essai du chargeur batteries de démarrage du groupe T1,

3.    démarrage manuel des groupes,

4. coupure par EDF de l'alimentation de l'hôpital,

5. essai par EDF des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" du disjoncteur général HTA du poste de livraison,

6.  essai par EDF des protections C 13-100,

7. essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de boucle et des interrupteurs fusibles de protection des transformateurs,

8. essai des protections homopolaires de départ de boucle,

9. essais d’ultimes secours suivant les protocoles joints.

Fiches d'analyse de risque des essais

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1

| Essai et vérification : | Test des batteries 24 V de démarrage du groupe PLT |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | ½ h |
| Description : | Test des performances de la batterie par mesure de tension et taux d'acidité avant et après décharge consécutive à deux démarrage. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | La batterie en place est en mauvais état mais permet une tentative de démarrage. L'essai supprime le peu de capacité restante de la batterie. |
| Manière de supprimer le risque : | Aucune |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2

| Essai et vérification : | Test des batteries 24 V de démarrage du groupe T1 |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | ½ h |
| Description : | Test des performances de la batterie par mesure de tension et taux d'acidité avant et après décharge consécutive à deux démarrage. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | La batterie en place est en mauvais état mais permet une tentative de démarrage. L'essai supprime le peu de capacité restante de la batterie. |
| Manière de supprimer le risque : | Aucune |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3

| Essai et vérification : | Essai en mode manuel |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe |
| Durée : | 10 mn / groupe = 30 mn |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant |
| Risques : | Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimun de pièces de rechange. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4

| Essai et vérification : | Essai manque tension EDF en mode automatique |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation |
| Durée : | 2 h 30. 4 h 30 lors des futurs essais avec manoeuvre de l'ensemble des cellules HTA selon la fiche de l'essai N° 9. |
| Description : | Coupure par EDF de l'alimentation de l'hôpital et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par les groupes électrogènes Rétablissement des alimentations par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en "normal" |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des coupures EDF Perte des non-prioritaires le temps de l'essai |
| Risques : | Non démarrage d'un groupe électrogène Non fonctionnement d'un inverseur |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage d'un groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimun de pièces de rechange et de personnel dans chaque poste Ne pas programmer d'interventions chiurgicales le jour des essais |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5

| Essai et vérification : | Essai de manoeuvre par EDF |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement du disjoncteur général |
| Durée : | 1/4 h |
| Description : | Manoeuvre manuelle au poste de livraison du disjoncteur général |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Perte uniquement des non-prioritaires le temps de l'essai, car manoeuvres réalisées lorsque les groupes alimentent les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimun de pièces de rechange. Réaliser cet essai lorsque les groupes alimentent les installations lors des essai en automatique |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6

| Essai et vérification : | Essais des protections C 13-100 par EDF |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement |
| Durée : | 1 h |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Perte uniquement des non-prioritaires le temps de l'essai, car manoeuvres réalisées lorsque les groupes alimentent les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Réaliser cet essai lorsque les groupes alimentent les installations lors des essai en automatique |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7

| Essai et vérification : | Essai de manoeuvre des interrupteurs de boucle et des interrupteurs fusibles de protection des transformateurs "normal" |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre |
| Durée : | 2 h 30 |
| Description : | Manoeuvre manuelle des interrupteurs de boucle et des interrupteurs fusibles de protection des transformateurs |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Perte uniquement des non-prioritaires le temps de l'essai, car manoeuvres réalisées lorsque les groupes alimentent les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur Réaliser cet essai lorsque les groupes alimentent les installations lors des essai en automatique |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 8

| Essai et vérification : | Essais des protections homopolaires des départs boucle au poste de livraison |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement |
| Durée : | 1/2 h par protection |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Perte uniquement des non-prioritaires le temps de l'essai, car manoeuvres réalisées lorsque les groupes alimentent les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Réaliser les essais des protections le jour des essais d'ensemble en mode automatique. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

Fiches des essais

FICHE DE L'ESSAI N°1

Batteries et chargeur  24 V - demarrage groupe plt

Déroulement de l'essai

- mesure des tensions par élement et globale avant essai,

- mesure du taux d'acidité au pèse acide avant essai,

- mesure de la tension de sortie du chargeur avant essai,

- mesure du courant de charge avant essai,

- arrêt du chargeur (ouverture interrupteur en face avant de l'armoire groupe),

- démarrage manuel du groupe électrogène (réalisation de fait de l'essai N°3),

- arrêt manuel du groupe électrogène,

- 2ème démarrage du groupe électrogène,

- mesure de la tension globale batteries lors du 2ème démarrage,

- mesure des tensions par élément et globale batteries,

- mesure du taux d'acidité au pèse acide,

- remise en route du chargeur (fermeture interrupteur en face avant de l'armoire groupe),

- mesure du courant de charge,

- mesure de la tension sur relais de tension dans l'armoire groupe,

- mesure de la tension globale batteries 3 mn après remise en charge,

- mesure mesure des tensions par élément et globale batteries ½ h après remise en charge.

Matériel nécessaire :

- appareils de mesure (I et U batteries),

- chargeur.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°2

Batteries et chargeur  24 V - demarrage groupe T1

Déroulement de l'essai

- mesure des tensions par élement et globale avant essai,

- mesure du taux d'acidité au pèse acide avant essai,

- mesure de la tension de sortie du chargeur avant essai,

- mesure du courant de charge avant essai,

- arrêt du chargeur (ouverture du disjoncteur)

- démarrage manuel du groupe électrogène (réalisation de fait de l'essai N°3),

- arrêt manuel du groupe électrogène,

- 2ème démarrage du groupe électrogène,

- mesure de la tension globale batteries lors du 2ème démarrage,

- mesure des tensions par élément et globale batteries,

- mesure du taux d'acidité au pèse acide,

- remise en route du chargeur (fermeture du disjoncteur),

- mesure du courant de charge,

- mesure de la tension sur relais de tension dans l'armoire groupe,

- mesure de la tension globale batteries 3 mn après remise en charge,

- mesure mesure des tensions par élément et globale batteries ½ h après remise en charge.

Matériel nécessaire :

- appareils de mesure (I et U batteries),

- chargeur.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°3

Essais des groupes en mode manuel

Vérifications préalables au début de l'essai

- Présence tension EDF.

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Toutes les automatismes sont passés en manuel.

- Pour chaque groupe

- Mettre le commutateur groupe en position "manuel".

- Appuyer sur le bouton de démarrage manuel du groupe.

- Vérifier démarrage correct,

- Laisser en fonctionnement 5 mn,

- Appuyer sur le bouton d'arrêt groupe.

- Arrêt groupe après 3 mn.

- A la fin de l'essai, mettre le commutateur groupe en position "auto".

- Périodicité : 1 mois

- FICHE DE L'ESSAI N°4

- Essais manque tensions EDF en mode automatique

- Vérifications préalables au début de l'essai

- configuration normale du réseau de distribution :

- Poste de livraison et de transformation PLT

- disjoncteur général HTA fermé,

- interrupteurs fusibles des départ boucle fermés,

- interrupteur fusibles protection transformateur PLT fermé,

- disjoncteurs généraux arrivées transformateurs et groupe fermés,

- commutateurs N/S BT en position "Auto",

- inverseurs N/S BT en position "normal".

- commutateur de fonctionnement groupe PLT en position "Auto".

Poste de transformation T1

- interrupteurs de boucle fermés,

- interrupteurs fusibles protection transformateurs T1 fermés,

- disjoncteurs généraux arrivées transformateurs et groupe fermés,

- commutateur N/S BT en position "Auto",

- inverseur N/S BT en position "normal".

- commutateur de fonctionnement groupe T1 en position "Auto".

Poste de transformation T2

- interrupteurs de boucle fermés,

- interrupteur fusibles protection transformateur T2 fermé,

- disjoncteur général arrivée transformateur fermé,

Poste de transformation T3

- interrupteurs de boucle fermés,

- interrupteur fusibles protection transformateur T3 fermé,

- disjoncteur général arrivée transformateur fermé

FICHE DE L'ESSAI N°4 (suite 1)

- Déroulement de l'essai

- Coupure par EDF de l'alimentation en amont de l'hôpital.

- Détection absence tension.

- Démarrage automatique des groupes.

- Une personne dans les postes PLT, T1 notent le temps de démarrage des groupes.

- Lorsque U et f Ok, basculement inverseurs N/S sur "secours".

- Relever les départs qui sont relestés avec un temps de retard au poste T3 (self cuisine, pompes eaux usées).

- Vérification dans chaque poste des basculements des N/S (prioritaire et/ou non-prioritaire).

- Fonctionnement sur groupe 1 h 30.

- Réalisation des essais décrits dans les fiches des essais N°5,N°6, N°7, N°8.

- FICHE DE L'ESSAI N°4 (suite 2)

- Réalimentation hôpital par EDF

- Basculement des N/S basse tension de tous les postes sur "normal".

- Arrêt groupes après 3 mn.

- Repose des plastrons.

- Matériel nécessaire :

- matériel de communication (talkie walkie).

- groupe électrogène portatif (au cas où le groupe PLT ne démarrerait pas et que l'on ne puisse pas réalimenter immédiatement par EDF).

- éclairage portatif (pour chaque poste).

Périodicité : 3 ans

FICHE DE L'ESSAI N° 5

ESSAIS DE MANOEUVRES par eRdf

Déroulement de l'essai

Essais par ERDF des manoeuvres d'ouverture et de fermeture du disjoncteur général.

Vérification du bon fonctionnement.

Cet essais est réalisé lors de l'essai d'ensemble en mode automatique.

Matériel nécessaire :

- Eclairage portatif.

- Périodicité : 3 ans

- FICHE DE L'ESSAI N° 6

- essai des protections C 13-100

- Déroulement de l'essai

- Essai réalisé par EDF par injection de courant au secondaire des TC en passant par un contact de position du disjoncteur (si disponible) et la boîte d'essai et enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Cet essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

- Il est réalisé lors de l'essai d'ensemble en mode automatique.

- Matériel nécessaire :

- Générateur d'injection,

- Banc de test,

- Chronomètre automatique,

- Eclairage portatif.

Périodicité : 3 ans

FICHE DE L'ESSAI N° 7

ESSAIS DE MANOEUVRES des interrupteurs de boucle et des INterrupteurs fusibles de protection Des transformateurs

Déroulement de l'essai

Interrupteurs de boucle

Essais des manoeuvres d'ouverture et de fermeture.

Vérification du bon fonctionnement.

Interrupteurs fusibles HTA de protection transformateur

- ouverture du disjoncteur général BT,

- ouverture de l'interrupteur fusibles HTA,

- fermeture de l'interrupteur fusibles HTA,

- fermeture du disjoncteur général BT,

Vérification du bon fonctionnement.

Cet essais est réalisé lors de l'essai d'ensemble en mode automatique.

Matériel nécessaire :

- Eclairage portatif.

- Périodicité : 1 an

- FICHE DE L'ESSAI N° 8

- essai des protections homopolaires des interrupteurs de depart de boucle

- Déroulement de l'essai

- Essai réalisé par injection de courant et enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

- Ces essais sont réalisés lors de l'essai d'ensemble en mode automatique.

- Matériel nécessaire :

- Générateur d'injection,

- Banc de test,

- Chronomètre automatique,

- Eclairage portatif.

Périodicité : 3 ans

- FICHE DE L'ESSAI N° 9

- ESSAI D’ULTIME SECOURS

Cet essai sera à réaliser conformément aux procédures d’ultime secours ci-jointes.

PERIODICITE : 4 fois par an (tous les trimestres).

PROCEDURES D’ULTIME SECOURS

EN CAS DEFAILLANCE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE

PRIMAIRE

Cf annexe 3.1.1

SCHEMA UNIFILAIRE DE LA DISTRIBUTION HTA

DE L’HOPITAL RENEE SABRAN

Cf annexe 3.1.2