Annexe 2.2 au CCTP maintenance des onduleurs

…………………………..

Prescriptions Techniques Particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations onduleurs

# Définitions

Prescriptions communes au CCTP.

# Normes et Réglements

En complément, le titulaire du marché sera tenu de se conformer aux normes et règlements suivants :

- aux réglementations, normes et autres documents officiels de référence en vigueur applicables aux présentes prestations ;

- aux préconisations des fabricants ou installateurs des matériels concernés ;

- au référentiel électricité des Hospices Civils de Lyon en annexe 4 du CCTP.

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents dans l’annexe 1.2 du présent CCTP.

# Prestations forfaitaires/prestations complémentaires

## Prestations forfaitaires

Prescriptions communes au CCTP concernant les équipements compris dans l’Annexe 1.2.1

## Prestations complémentaires

Prescriptions communes au CCTP concernant tous les onduleurs compris dans l’Annexe 1.2.2

## Fournitures

Les caractéristiques des matériels remplacés (batteries, condensateurs, ventilateurs…) seront systématiquement fournies aux Hospices Civils de Lyon.

La redevance forfaitaire comprend également :

-   dans le cadre de la maintenance préventive pour les équipements listés en Annexe 1.2.1 du Cahier des Clauses Techniques Particulières, la fourniture (pièce, main d’œuvre et déplacement) de tous les matériels et pièces de rechange y compris les batteries

- dans le cas de la maintenance corrective pour les équipements suivis en maintenance préventive par le titulaire du marché (listés en annexes 1.2.1 du Cahier des Clauses Techniques Particulières), la fourniture (pièce, main d’œuvre et déplacement) de tous les matériels et pièces de rechange, y compris des batteries.

Les Hospices Civils de Lyon auront à leur charge :

- la fourniture (pièce, main d’œuvre et déplacement) de tous les matériels et pièces de rechange dans le cas de la maintenance corrective pour les autres équipements compris en Annexe 1.2.2.

Dans ce cas, le titulaire du marché sera tenu de justifier le coût des pièces de remplacement, notamment en présentant la facture du fournisseur.

Les remplacements de batteries de tous les onduleurs notamment en cas d’optimisation de la puissance feront l’objet d’une note de calcul justifiant le choix des batteries au regard des performances de puissance et d’autonomie visées.

# Modalité d’exécution des prestations

## Exécution des prestations de maintenance préventive

### Fréquence des visites et organisation

Le titulaire du marché réalisera une visite de maintenance préventive par an pour chaque onduleur listé en Annexe 1.2.1 du présent CCTP.

La maintenance préventive sera effectuée du lundi au vendredi, de 8 H à 18 H, hors jours fériés.

### Planning d’intervention

Au vu du nombre d’installations, la planification de la maintenance préventive sur ces équipements devra être faite dans une période de 3 mois consécutifs.

### Nature des prestations

Les prestations de maintenance préventive comprennent à minima l’ensemble des prestations des gammes de maintenance, définies en annexe 3.2 du CCTP, appliquées à l’ensemble des équipements placés sous contrat.

La maintenance préventive systématique permet donc de provoquer les interventions "extraordinaires" des spécialistes lors de la mise en évidence des risques de défaillance.

Le respect du planning de maintenance préventive systématique sera vérifié lors de la réunion annuelle de suivi.

Pour cela, le titulaire du marché établira un état des prestations prévues et exécutées, des prestations prévues et non exécutées avec la justification des retards. Cet état sera soumis au visa de l’Ingénieur Maintenance du Secteur.

## Exécution des prestations de maintenance corrective

Ce paragraphe s'applique à toutes les prestations de maintenance corrective qu'elles soient forfaitaires ou fassent l'objet de bons de commande.

### Procédure

Pour les onduleurs d’une puissance de moins de 10 KVA alimentant des locaux de communication et listés en annexe 1.2.2 du CCTP, les remplacements seront conformes aux équipements proposés par le candidat dans l’Acte d’engagement. Les éventuels travaux d’adaptation pour la mise en place du nouveau type d’onduleur seront inclus dans le prix mentionné dans l’acte d’engagement.

### Délais

#### Horaire d'intervention

Le titulaire du marché s’engage à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les équipements. Les délais d’intervention et de remise en état indiqués ci-après sont décomptés dans cette plage horaire.

#### Délai d'intervention

Le délai d'intervention, à compter de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon confirmé par télécopie ou par mail, suite à une défaillance partielle ou totale des équipements est de :

- 4 heures pour les équipements alimentant des activités dites "sensibles" listés en annexe 1.2.1 du Cahier des Clauses Particulières.

- 8 heures pour les autres équipements.

#### Délai de remise en état

Le délai de remise en service totale, à compter de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon confirmé par télécopie ou par mail, suite à une défaillance partielle ou totale des équipements est de :

- 12 heures pour les équipements alimentant des activités dites "sensibles" listés en annexe  1.2.1 du Cahier des Clauses Particulières

- 24 heures pour les autres équipements.

Pour les activités dites « sensibles » dans l’hypothèse où l’installation ne peut être remise en état dans le délai demandé, le titulaire mettra en place dans ce délai et à sa charge les moyens et les matériels (y compris les onduleurs)  pour rétablir le niveau de performance nominal de l’alimentation électrique.

### Assistance et devoir de conseil

Prescriptions communes au CCTP.

### Stock de maintenance

Sont considérées comme pièces détachées, les matériels qui sont stockés sur site pour accélérer les interventions du titulaire du marché, soit parce que la pièce représente un élément stratégique pour la continuité du fonctionnement de l'installation, soit parce que les délais d'approvisionnement ne permettraient pas au titulaire de respecter les clauses du marché.

Il n'est pas prévu la constitution ni le maintien d'un stock tampon aux frais des Hospices Civils de Lyon.

Le titulaire du marché créera et renouvellera, au besoin et à ses frais, les stocks existants par les pièces nécessaires au respect de ses engagements et délais d'intervention contractuels.

Les stocks seront entreposés sur les sites dans les locaux mis à la disposition du titulaire du marché par les Hospices Civils de Lyon.

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP.

### Autres Documents :

#### Rapport  de vérification

Dans les quinze jours qui suivront une visite de maintenance préventive, le titulaire du marché adressera à l'Ingénieur Maintenance du Secteur ou à son représentant, en deux exemplaires, un rapport de vérification par équipement qui comprendra  notamment :

- le rappel de la date de la visite et de l’identité du technicien ayant effectué celle-ci

- la liste des vérifications effectuées et leurs résultats sous forme d’une grille des performances relevées avec les conclusions par poste

- les préconisations de maintenance en fonction des résultats obtenus.

#### Compte-rendu d’incidents

Pour chaque incident nécessitant ou non une intervention avec action corrective, le titulaire du marché établira, dans les 48 heures pour les équipements listés en annexe 1.2 du Cahier des Clauses Particulières et dans les quinze jours pour les autres équipements, un compte rendu écrit, comportant en particulier l’analyse des causes de l’incident, les mesures prises pour assurer la continuité du service et les opérations de remise en état définitive.

Au préalable l’Ingénieur Maintenance du Secteur ou son représentant aura été immédiatement informé de l’incident.

## Documents à établir au démarrage du contrat

Dans les deux mois qui suivront la prise d'effet du présent marché, le titulaire devra soumettre aux Hospices Civils de Lyon, pour validation les éléments suivants.

### Etat des lieux

Prescriptions communes au CCTP.

### Programme de maintenance

Le programme de maintenance pluri-annuel est détaillé pour chaque équipement sensible, objet du présent marché

Le programme comprendra :

- les caractéristiques principales de l’installation ;

- les caractéristiques principales nécessaires à l'exploitation : pièces détachées majeures ; etc…

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaires d'apporter à l'annexe précitée, en fonction notamment des préconisations constructeurs et de la réglementation en vigueur ;

- un rappel du planning d’intervention

### Protocole d’intervention

### Consignes d’intervention de premier niveau

Pour les équipements alimentant des activités sensibles médicales (listés en annexe 1.2.1 du Cahier des Clauses Particulières), le titulaire du marché mettra à jour et complètera si nécessaire, dans les deux premiers mois suivant la prise d'effet du marché, en concertation avec le personnel technique de l’établissement, les consignes d’intervention de premier niveau en cas d’avarie.

L'objectif de ces consignes est de permettre au personnel des Hospices Civils de Lyon présent sur le site d'effectuer les manœuvres afin de rétablir au plus vite l'alimentation électrique.

### Fiches d’identité des matériels et cahier de procédures

Ces documents ont pour but de laisser une trace écrite des opérations de maintenance à réaliser ou des procédures à mettre en œuvre en cas de fonctionnement particulier des installations et cela, indépendamment de l'évolution et de la rotation des personnels du titulaire du marché (notamment dans le cadre des interventions en astreinte). Ces fiches et cahier viennent en complément du livret historique mais peuvent être intégrés dans le même classeur.

Le titulaire du marché assurera la création de ces documents :

- durant la 1ère année du marché pour les équipements listés en annexe 1.2 du Cahier des Clauses Particulières si ces documents n’existent pas

- pour les autres équipements, pour chaque onduleur sur lesquels il interviendra pendant la durée du marché, si l’Ingénieur Maintenance du Secteur ou son représentant le juge nécessaire.

La présentation se fera sous forme de fiches informatiques par matériel ou équipement sur lesquelles figureront :

- les caractéristiques techniques principales du matériel (puissances, autonomies…)

- les principales opérations de maintenance

- les valeurs de réglage des points de consigne ainsi que les changements

- des consignes ou renseignements spécifiques.

Dans tous les cas, il les mettra ensuite régulièrement à jour (toujours sous informatique)  en fonction des visites, des modifications, des remplacements ou des ajouts de matériels. Les plans et notices descriptives des installations seront également mis à jour selon les modifications apportées aux matériels

Ces fiches seront laissées à proximité immédiates des matériels concernés sous pochettes plastiques. Un exemplaire sera joint dans le bilan annuel

## Réunions d’exploitation

### Réunion annuelle

A la fin de chaque année calendaire, une réunion de synthèse sera organisée.

Cette réunion mettra en présence l’Ingénieur Maintenance du Secteur ou son représentant, le référent central de la filière "Courants Forts" et le représentant du titulaire du marché accompagné du technicien ou des techniciens intervenant habituellement sur les installations.

### Bilan annuel

Le titulaire du marché devra avoir remis, au moins quinze jours avant la réunion, un bilan détaillé et précis de l’état du matériel dont il assure l'entretien. Ce compte rendu annuel devra être établi pour chaque équipement listé en annexe 1.2 du Cahier des Clauses Technique Particulières et comprendre en particulier :

- les rapports de visite de maintenance préventive (pour les équipements listés en annexes 1.2.1 et 1.2.2)

- la liste des pièces remplacées dans l’année ainsi que leurs principales caractéristiques (marque, type…)

- les fiches d’incident établies durant l’année écoulée et une statistique des pannes établissant des relations de causes à effets, avec une synthèse des différentes actions de maintenance réalisées et leur influence sur la qualité de la maintenance

- les préconisations d’amélioration de la durée de vie du matériel et de corrections proposées par le titulaire du marché notamment pour l’optimisation des batteries

- la nature de tout ce qui n’est pas conforme au regard de la réglementation et les éventuelles insuffisances de l’installation soulevées par le titulaire du marché au regard de l’évolution des besoins

- un bilan sur l’état des matériels listés en annexe 1.2.1 et 1.2.2 du CCTP : satisfaisant, à surveiller ou autre sur la trame (tableau de synthèse) de l’annexe 1.2.1

- le bilan des dépenses de l’année par site et par sous-ensembles (activités sensibles et autres matériels).

Le compte rendu annuel permettra de comparer également les résultats du marché aux objectifs fixés.

En plus de travaux à réaliser, ce bilan annuel peut entraîner une remise en cause de l’entretien programmé et, par conséquent, une proposition de modification du programme initial fourni par le titulaire en début de marché.