EXIGENCES GENERALES TOUS CORPS D’ETAT :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation | - Un sommaire, - Rappel des données : Textes et normes applicables à l’opération, - Classement ERP des bâtiments concernés, - Classement des activités des bâtiments selon les niveaux de criticité, - Cahier des charges fonctionnel (Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques). | X | X | X | X |
| 2 | Analyses fonctionnelles | Les analyses fonctionnelles des installations commandées par automatisme, incluant au minimum les chapitres suivants : - Présentation du fonctionnement des systèmes, schéma de principe - Principe de régulation, autorisation de marche, fonction protection, fonction régulation, gestion des consignes - Type de commande, et type de surveillance du système - Liste des points de régulations, alarmes et défauts |  |  | X | X |
| 3 | Fiches matériels | Chaque matériel fera l’objet d’une fiche de sélection qui comprendra : - Les coordonnées du fournisseur - La codification du matériel avec le projet, - Les rappels de la prescription du cahier des charges, - Les rappels des résultats des calculs, - Une fiche de sélection, - La documentation propre au matériel avec le cas échéant : o les courbes et points de fonctionnement attendus, o l’ensemble des options sélectionnées, o les caractéristiques d’encombrements, o les différents PV (matériaux, montages..) o les éléments de maintenance |  |  | X | X |
| 4 | Formation | Le programme de la formation prévue pour le personnel de maintenance |  |  | X | X |
| 5 | Maintenance | Plan de maintenance détaillé par gamme et par installation / équipement, complété de la nomenclature et des références des pièces détachées |  |  | X | X |
| 6 | Programmes automates | Copie de sauvegarde |  |  |  | X |
| 7 | Réserves | Rapports d'intervention de levée des réserves |  |  |  | X |

EXIGENCES EAU :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rappel des hypothèses majeures | Rappel des éléments du programme (voir fiches locaux), mis à jour et/ou corrigés, donnant les types et qualités d'eau à distribuer, les types et caractéristiques d'effluents à évacuer, le nombre et type de point d'eau (tableau de synthèse), les matériaux utilisés pour les distributions et les évacuations | X | X | X | X |
| 2 | Bilan capacitaire | Bilan capacitaire des besoins par type d'eau et type de réseau | X | X | X | X |
| 3 | Point de raccordement | Caractéristiques (principe, capacité en pression/débit…) et sécurisation éventuelle (bâche, maillage…) des points de raccordement par type d'eau de l'opération à l'installation existante | X | X | X | X |
| 4 | Point d'évacuation | Caractéristiques (principe, capacité débit…) des points de raccordement des évacuations par type d'eau de l'opération à l'installation existante | X | X | X | X |
| 5 | Schémas / architectures réseaux hydrauliques | Mise à jour et/ou création des schémas, synoptiques et plans des installations concernées | X | X | X | X |
| 6 | Plans de cheminement | Mise à jour et/ou création des plans de cheminement des réseaux (distributions et évacuations) depuis les raccordements à l'existant jusqu'aux points terminaux | X | X | X | X |
| 7 | Notes de calcul | Les notes de calcul de dimensionnement des installations (production ECS, traitement d’eau, surpression…) et des réseaux par tronçon (débit, vitesse, pression, coefficients de simultanéité, pertes de charge, déperditions thermiques, équilibrage…) dans un format qui permettra la reprise ou la modification des calculs en cas d’évolution des installations pendant la vie du bâtiment (format tableur « Excel » ou format de la suite des logiciels PERRENOUD U32 WIN et RESAN) | Pré-étude | Pré-étude | X | X |
| 8 | Procédures d'intervention / continuité de service | Fourniture des procédures d'intervention (mode opératoire) précisant notamment les moyens mis en œuvre pour respecter les contraintes de continuité de service (durée coupure ) | Pré-étude | Pré-étude | X | X |
| 9 | Informations GTC | Liste des points à superviser en GTC Les schémas de câblage et la table d’échange des points supervisés par la GTC | X | X | X X | X X |
| 10 | Analyse d'eau amont | Contrôle de la qualité d'eau en amont des réseaux de distribution à réaliser/modifier | X |  |  |  |
| 11 | Descriptif travaux | La description exhaustive, qualitative et quantitative, des travaux |  | X |  |  |
| 12 | suivi de la qualité de l'eau | Procédure de suivi de la qualité de l'eau pendant et après la mise en eau, détaillant les campagnes d'analyses, de soutirages et de désinfection |  |  | X | X |
| 13 | Fiches techniques | Cf. § toutes filières. Les fiches techniques détaillées des équipements et matériels installés (manchettes témoins, lyres de dilatation, vannes d’isolement, vannes d’équilibrage, protections anti-retour, by pass, anti-bélier, dégazeur, robinet de prélèvement, calorifuge, robinetterie, appareils sanitaires…) doivent comporter les éléments relatifs aux agréments sanitaires et à la maintenance |  |  | X | X |
| 14 | Analyses d'eau | Analyse des paramètres de qualité d'eau suivant procédure HCL CLIN I-2-2-1 |  |  | X | X |