## gamme
Annexe 3.41 Prestations minimales EAU
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
[8 empty] | n° version | 1
Hôpital Renée Sabran | [7 empty] | date de révision | 2013-09-09
[8 empty] | Gamme n° | 1
Equipement et libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Référence protocole | Intervenant / niveau technique | Commentaires
| H | M | T | S | A | autre
ADOUCISSEUR
Bac à sel
Vidanger / nettoyer / désinfecter le bac |  |  |  | X |  |  | NDB | Ext / S
Tête de commande
Contrôler les phases de travail et de régénération |  |  |  | X |  |  | PTR | Ext / S
Contrôler les fréquences de régénération |  |  |  | X |  |  | FRE | Ext / S
Entretien des pièces d'usure |  |  |  |  | X |  | PUS | Ext / S
Résines
Désinfecter les résines |  |  |  |  | X | Ou en curratif | DRE | Ext / S | Doit être suivie d'analyses microbiologiques et physico-chimiques (pyo, FT, TH, Cl-, T°)
Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [5 empty] | A priori tous les 5 ans | ERE | Ext / S
Remplacer les résines | [5 empty] | A priori tous les 10 ans | RRE | Ext / S
Moyens de surveillance
Mesurer les Chlorures |  |  |  | X |  |  | MCH | Ext / S
ROBINETTERIE DE SOUS-STATION
Mise à jour des schémas de principe | [5 empty] | Après chaque inter-vention | PSC | Ext / S | A faire avec l'aide du dessinateur
Vérifier les organes de régulation de pression (détendeurs) |  |  |  |  | X |  | REG | Ext / S | + Voir précos constructeur
Vérifier et entretenir les disconnecteurs |  |  |  |  | X |  | PAR | Ext / S | + Voir précos constructeur.
DISPOSITIFS D'INJECTION
Vérifier la pertinence du traitement de l'eau de la piscine | [5 empty] | A chaque change-ment de produit ou travaux | PTT | Ext / S
Pompe d'injection de chlore ou acide
Contrôler le réglage du dispositif d'injection (débit de la pompe) |  |  |  | X |  |  | RDI | Ext / S
Contrôler ou changer les clapets d'injection, les joints et la membrane de la pompe |  |  |  |  | X |  | CJM | Ext / S
Vérifier la contre pression sur le circuit à traiter |  |  |  | X |  |  | CPC | Ext / S
Bac d'injection
Vidanger et nettoyer le bac et les canules d'aspiration et d'injection |  |  |  |  | X |  | NBC | Ext / S | et selon besoins
PRODUCTION ET STOCKAGE D'ECS
Vérifier le réglage de la vanne d'équilibrage en amont pompe de bouclage (point de fonctionnement) |  |  |  |  | X |  | EQL | Ext / S
Ballons et préparateurs
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | DBE | Ext / S
Echangeurs
Détartrer |  |  |  |  | X |  | DBE | Ext / S
Pompes (pompes de bouclage et circulateurs)
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
RESEAUX DE DISTRIBUTION
Vérifier l'équilibrage du réseau et nettoyer les vannes d'équilibrage |  |  |  |  | X |  | EQL | Ext / S | Tout le circuit est à faire d'un seul tenant
Vérifier le bon fonctionnement des égaliseurs et des régulateurs de pression en gaine technique |  |  |  | X |  |  | REG | Ext / S
BOUCLE D'EAU OSMOSEE
Désinfection de la boucle |  |  |  | X |  |  |  | Ext / S | Doit être suivie d'analyses microbiologiques
Mesure conductivité | X | [6 empty] | Ext / S
Remplacement lampe UV |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
Remplacement filtre 0,22 µm |  |  | X |  |  |  |  | Ext / S
Pompes (pompes de bouclage et circulateurs)
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
Bâche
Remplacement lampe UV |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S
Remplacement filtre évent |  |  |  |  | X |  |  | Ext / S