ANNEXE 7 DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES – ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

---oOo---

Les prestations décrites sont des prestations minimales.  Il est entendu que le titulaire du marché adaptera les prestations et leur périodicité en fonction du matériel et du site concernés, ainsi qu'en fonction des préconisations du constructeur.

Le code indiqué dans la 1ère colonne renvoi aux codes GMAO des installations listées en annexe 1 :

Exemple : CHAU renvoie aux installations commençant par le code CHAU.

|  | NATURE DES PRESTATIONS | FREQUENCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | T | S | A |
| CHAU | Chaudière – générateur de chaleur |  |  |  |  |  |
| CHAU-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement : absence de fuites, de bruits ou vibrations anormaux, état des calorifuges | x |  |  |  |  |
|  | - Contrôle visuel des canalisations de combustibles, tubes de fumées et carneaux | x |  |  |  |  |
|  | - Ventilations hautes et basses dégagées | x |  |  |  |  |
|  | - Raccord ZAG fonctionnel | x |  |  |  |  |
|  | - Absence d’indicateurs de défaut ou report d’alarme | x |  |  |  |  |
|  | - Présence des dispositifs de sécurité (bac à sable, extincteurs, éclairage, ) | x |  |  |  |  |
|  | - Propreté du local | X |  |  |  |  |
|  | - Relevé de températures départ et retour | X |  |  |  |  |
|  | - Relevé des manomètres | X |  |  |  |  |
|  | - Relevé du maintien de pression | x |  |  |  |  |
| CHAU-2 | Organes de sécurité |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle général d’étanchéité et vérification de l'étanchéité de l'installation de gaz, suivant la réglementation en vigueur |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle des sécurités (soupapes, sécurités électriques…) et essai des appareils de contrôle |  |  | X |  |  |
|  | - Contrôle des pressions des circulateurs (aspiration / refoulement) |  |  | x |  |  |
|  | - Contrôle des pressions statiques et analyse des appoints d’eau en cas de remplissage automatique |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification du fonctionnement et mesures des intensités des moteurs électriques (pompes, circulateurs, ventilateurs, …) |  |  | x |  |  |
|  | - Permutation des pompes et circulateurs, et manœuvre des vannes (vérification du fonctionnement des vannes motorisées |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification du vase d‘expansion sous pression |  |  | x |  |  |
|  | - Purge points hauts et chasse points bas des collecteurs ou bouteilles |  |  | x |  |  |
|  | - Equilibrage des circuits et des colonnes montantes si nécessaire et si la température extérieure 0° |  |  | x |  |  |
|  | - Contrôle des températures et réglage si nécessaire : entrée sortie chaudière, entrée sortie primaire préparateur, départ, ECS, retour bouclage |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification du bon fonctionnement et étalonnage des régulations (cascades) et optimiseurs (pente, valeur du point de consigne, température de l'eau, ralenti de nuit), en fonction de la température intérieure constatée au moyen d'un enregistrement hebdomadaire |  |  | x |  |  |
|  | - Contrôle et réglage de la bonne heure des horloges (régulation, …) |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification et relevé des différents compteurs de consommation (gaz, fioul, compteur d’appoint, compteurs de calories,…) qui sera consigné sur le livret des installations thermiques ; en cas de défaillance ou de déréglage d'un compteur de calories, le titulaire du marché sera tenu de le signaler d'urgence aux Hospices Civils de Lyon |  |  | x |  |  |
|  | - Pour les installations équipées de vases d'introduction de produits de traitement d'eau, analyse de l'eau des circuits, avec remise d'une fiche d'analyse détaillée et traitement anti-tartre ou anti-oxygène, si nécessaire (la fourniture des produits de traitement est comprise dans la prestation |  |  | x |  |  |
| CHAU-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - vérification du fonctionnement de la détection gaz et de la vanne électro-magnétique de coupure gaz, étalonnage éventuel des détecteurs |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification du fonctionnement et mesure des intensités des moteurs électriques (pompes, circulateurs, ventilateurs,…) |  |  |  |  | x |
|  | - nettoyage complet des chaudières |  |  |  |  | x |
|  | - nettoyage foyer et tube de fumées (à sec, puis nettoyage avec une solution alcaline) = RAMONAGE |  |  |  |  | x |
|  | - graissage des gongs et autres charnières de foyer, etc |  |  |  |  | x |
|  | - réfection des clapets ou opercules si nécessaire |  |  |  |  | x |
|  | - réfection des presses étoupes et joints de brides repérés |  |  |  |  | x |
|  | - nettoyage des filtres, crépine, pots à boues |  |  |  |  | x |
| BRUL | Bruleur |  |  |  |  |  |
| BRUL-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de la dépression à la base des chaudières | 1 à 3 visites par an selon caractéristiques du bruleur |  |  |  |  |
|  | - Nettoyage des filtres FOD et des filtres à gaz |  |  |  |  |  |
|  | - Essais et vérifications des organes de sécurité : - valeur d'ionisation - pressostat d’air - pressostat de gaz - présence de fuite combustible |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification des organes de régulation et équipements rattachés, vérification de l’heure et correction |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle de la pression gaz et vérification des points de consigne des manostats gaz |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification du bon fonctionnement des manostats d'air |  |  |  |  |  |
| BRUL-2 | Entretien : |  |  |  |  |  |
|  | - Essai de basculement fuel/gaz |  |  |  |  | x |
|  | - Nettoyage complet comprenant - Ouverture du capot, - nettoyage des turbines - dépose de la chambre de mélange, - analyse visuelle de la tête de combustion et du déflecteur, - contrôle de la pastille/gicleur FOD, |  |  |  |  | x |
|  | - remplacement systématique des électrodes d'allumage, de la sonde d'ionisation ou de la cellule UV. |  |  |  |  | x |
|  | - contrôle des intensités moteur (ventilateur et pompe à fioul) |  |  |  |  | x |
|  | - Remplacement gicleur FOD (tous les 10m3 pour les gicleurs bruleurs 1 ou 2 allures) |  |  |  |  | x |
|  | - Resserrages des fixations mécaniques et connexions électriques |  |  |  |  | x |
| BRUL-3 | Mesures de combustion de base y compris modification des réglages si nécessaire, mesures et essais après réglage Essais sur chacun des combustibles Analyse de combustion et calcul du rendement conformément aux Articles R224-20 à R224-41 du code de l’environnement. |  |  |  |  |  |
|  | - Contrôle des paramètres de combustion Avec remise des relevés de mesures comprenant a minima : - débit combustible - O2 résiduel ou CO2 - indice de smoke (pour le FOD) - CO - NOX - température des fumées - température ambiante - rendement de combustion à petit feu et à grand feu pour les brûleurs à deux allures, à 25 %, 50 %, 75 % et 100 % pour les brûleurs modulants. |  |  | X | A chaque intervention corrective et selon la capacité du bruleur |  |
| BRUL-4 | Ramonage des chaudières et des cheminées si code BRUL seulement =RAMONAGE |  |  |  |  | x |
| AP-TH | Armoire électrique thermique -chaufferie |  |  |  |  |  |
|  | - Nettoyage de l’armoire |  |  |  |  | x |
|  | - Resserrages des connexions |  |  |  |  | x |
|  | - Contrôle des liaisons équipotentielles de terre y compris les chemins de câbles |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification des cohérences thermiques |  |  |  |  | x |
| code GMAO du local | Local Chaufferie |  |  |  |  |  |
|  | - Nettoyage, évacuation si nécessaire des déchets, détritus, etc |  |  |  |  | x |
|  | - Mise en peinture des organes métalliques tels que vannes de barrage |  |  |  |  | x |
|  | - Mise en forme et contrôle des jaquettes (chaudières, protection mécanique des calorifuges, prépa ECS, ballons ou bouteilles casse pression) |  |  |  |  | x |
|  | - Mise en forme et contrôle des canalisations hydrauliques (état général, supportage, corrosion, calorifuge) et câbles électriques (attaches, presses étoupe) |  |  |  |  | x |
|  | - vérification présence schéma hydraulique |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification et mise à niveau de la signalétique |  |  |  |  | x |
| RDPC | Réseau de distribution primaire de chauffage (hors parties enterrées non visibles) |  |  |  |  |  |
| RDPC-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification du fonctionnement des pompes primaires |  |  |  | x |  |
|  | - Vérification absence bruit anormal |  |  |  | x |  |
|  | - Vérification absence fuite d’eau |  |  |  | x |  |
|  | - Vérification fonctionnement du maintien de pression |  |  |  | x |  |
| RDPC-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manœuvre des vannes d’isolement |  |  |  |  | x |
|  | - Contrôle et analyse de la qualité d’eau de chauffage (Analyse des teneurs en TH, TA, TAC, pH, cond, MES,Fe, Cu, Al, Cl-, flore totale, turbidité sur circuit technique fermé (eau de chauffage) |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification et remplacement si besoin de la signalétique |  |  |  |  | x |
| STC | Sous station de chauffage |  |  |  |  |  |
| STC-1 | Contrôle du bon fonctionnement : |  |  |  |  |  |
|  | - Tout paramètre nécessaire au bon réglage et au bon fonctionnement : absence de fuites, de bruits ou vibrations anormaux, état des calorifuges |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification du fonctionnement des circulateurs |  |  | x |  |  |
|  | - Vérification du fonctionnement des vannes trois voies |  |  | x |  |  |
|  | - Etat général du local |  |  | x |  |  |
| STC-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vérification de la perte de charge des échangeurs avec report des valeurs sur carnet |  |  |  | x |  |
|  | - Nettoyage du pot à boues |  |  |  | x |  |
| STC-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manœuvre des vannes d’isolements |  |  |  |  | x |
|  | - Basculement des circulateurs |  |  |  |  | x |
|  | - Contrôle et analyse de la qualité de l’eau chauffage primaire et circuits secondaires. Analyses et préconisations |  |  |  |  | x |
|  | - Nettoyage filtres sur circuit d’eau et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | x |
|  | - Nettoyage, évacuation si nécessaire des déchets, détritus, etc |  |  |  |  | x |
|  | - Mise en peinture des organes métalliques tels que vannes de barrage |  |  |  |  | x |
|  | - Mise en forme et contrôle des jaquettes (chaudières, protection mécanique des calorifuges, prépa ECS, ballons ou bouteilles casse pression) |  |  |  |  | x |
|  | - Reprise des calorifuges |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification et mise à niveau de la signalétique |  |  |  |  | x |
|  | - Vérification de l’armoire électrique - Nettoyage et remis en état - Resserrage des connexions - Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  |

H = Hebdomadaire - M = Mensuelle - T = Trimestrielle  - S = Semestrielle - A = Annuelle