Annexe 2.3 au CCTP Chauffage – Ventilation – Climatisation

…………………………..

Prescriptions Techniques Particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations de Chauffage, Ventilation et Climatisation.

# Définitions

En plus des prescriptions communes au CCTP, les prestations de maintenance comprises au marché incluent la maintenance préventive constructeur des groupes de froid et des pompes à chaleur de plus de 5 kWf (froid), la thermographie des armoires électriques, le nettoyage de tous les locaux techniques CVC, le nettoyage des bouches d’air des zones à environnement maitrisé (ZEM), les analyses vibratoires des groupes de froid de plus de 200 KWf (froid) et les analyses d’huile des groupes de froid à vis.

# Normes et Réglements

Le titulaire du marché se référera en plus des normes et règlementation communes au CCTP, pour la réalisation du présent marché et ce, sur la durée du marché :

- aux recommandations techniques (exemple : prévention du risque lié aux légionnelles, recherche de fuites de fluide frigorigène).

- aux règles définies dans les procédures d'exploitation et de maintenance des installations établies par les Hospices Civils de Lyon, et notamment le carnet sanitaire des installations de traitement d’air des ZEM ;

- aux normes NF EN ISO 14644-1 à 8 et à la norme NFS 90351 pour les zones à environnement maîtrisé (ZEM)

- à la norme NF EN 13053+A1 relative à la ventilation des bâtiments et aux caissons de traitement d'air

- à la norme NF EN 1822-2 relative aux filtres à air à très haute efficacité

- au référentiel technique des HCL en annexe 4 du CCTP.

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents dans la liste 1.1 des équipements.

# Prestations

## Prestations forfaitaires :

Entrent également dans le cadre de la redevance forfaitaire :

- La maintenance préventive constructeur des groupes de froid et pompes à chaleur > 5 Wf

- La thermographie des armoires électriques dédiées à l’alimentation des installations CVC

- Le nettoyage des locaux techniques CVC

- Le nettoyage des bouches d’air des ZEM

- Les analyses vibratoires des groupes de froid de plus de 200 kWf et les analyses d’huile des groupes de froid à vis

- les réglages, essais et contrôles de bon fonctionnement des installations après chaque opération de maintenance, y compris les tests d'intégrité après chaque intervention de maintenance du prestataire incluse au forfait, sur un étage de filtration HEPA dans les zones à environnement maîtrisé.

### Maintenance constructeur :

En plus des prescriptions communes au CCTP, et dans le cadre de sa prestation de maintenance préventive forfaitaire, le prestataire devra organiser et assurer à minima une visite annuelle du constructeur sur les groupes de froid et les pompes à chaleur > 5 kWf.

Il fournira à l’exploitant HCL le rapport détaillé du constructeur. Devront être portées dans ce rapport la description des prestations réalisées, toutes les mesures et tous les constats des techniciens spécialisés ainsi que leurs préconisations de maintenance préventive et corrective.

Ces visites de maintenance constructeur doivent inclure à minima :

- Chargement, déchargement et mise à jour des programmes des automates machines,

- Optimisation du fonctionnement de chaque circuit ou unité,

- Enregistrement et exploitation des différentes données,

- Analyse des performances des équipements :

o Analyse des pincements des échangeurs,

o Analyse des données thermodynamiques (surchauffe, sous refroidissement, ouverture détendeurs, cycles, surpression, pertes de charge, etc)

o Analyse des données électriques (intensités absorbées des différents composants électriques),

- Rédaction et transmission d’un rapport d’analyse détaillé,

- En fonction des résultats d’analyse des paramètres de fonctionnement et des constats des techniciens, rédaction d’une fiche de préconisations précisant et chiffrant les gains de performance attendus pour chaque action proposée.

Par ailleurs, dans le cas où il serait nécessaire de changer des composants majeurs sur les groupes de froid ou les pompes à chaleur, ces travaux devront être réalisés par des personnels du constructeur (carte électronique, détendeur, batterie, variateur, etc …).

### Thermographie

Le prestataire assurera un contrôle par thermographie infrarouge des armoires électriques pour la prévention des dommages et du risque d’incendie.

Ce contrôle est complémentaire à la surveillance et aux inspections courantes et régulières des installations électriques.

La liste des armoires à contrôler sera donnée par les HCL en début de marché. Pour chiffrer la prestation de contrôle par thermographie, l’hypothèse d’un contrôle de 20 armoires contrôlées par an est à prendre en compte.

Les composants électriques et leurs éléments de connexion seront contrôlés par thermographie sous charge.

L’électricien assurant les thermographies devra être formé et connaitre les sources d’erreurs potentielles et les limites de la thermographie et savoir évaluer correctement les résultats de mesure.

Les contrôles thermographiques devront respecter la méthodologie HCL donnée en annexe 8 (Analyse thermographique de la distribution basse tension sur les établissements hospitaliers des HCL).

Lors d’un contrôle thermographique l’électricien devra :

- Respecter les règles de sécurité

- Faire la mesure a un moment ou la puissance électrique consommée est élevée (horaire et jour dans l’année adaptés)

- Ouvrir ou retirer les couvercles ou caches

- Faire un contrôle visuel

- Faire le relevé thermographique et identifier les points chauds

- Faire une mesure de courant sur les points chauds et identifier leur origine

- S’il y a lieu et si possible corriger le défaut

- Remettre en place les couvercles et caches et refermer l’armoire électrique

- Etablir un rapport référencé et daté avec toutes les informations relevées et en particulier les photos infrarouges avec une échelle de température absolue, les mêmes photos couleurs dans le spectre visible, les mesures de courant, l’identification des points chauds et les actions conduites, les défauts non résolus. Dans le rapport il sera indiqué l’état générale de l’armoire : état d’empoussièrement, état des isolations, état de la fermeture de l’armoire et de ces composants intérieurs. Le rapport précisera le type et référence du matériel utilisé, le nom de l’électricien et la référence GMAO de l’armoire ou de l’appareil contrôlé.

Dans le cas de correction de défaut, un second contrôle par thermographie dans un délai de 1 à 8 jours sera de nouveau pratiqué pour vérifier que l’action corrective a effectivement été efficace.

### Nettoyage des locaux techniques CVC

A la prise du marché, le prestataire assurera une évacuation des encombrants présents dans les locaux techniques CVC et un nettoyage soigné (aspirateur) des locaux.

Cette prestation sera renouvelée une fois par an.

### Nettoyage des bouches d’air dans les ZEM (Zone à Environnement Maîtrisé)

Ce nettoyage avec un aspirateur équipé d’un filtre absolu correctement entretenu et à la lingette désinfectante est à la charge du prestataire CVC.

Dans de nombreux locaux, ce nettoyage n’est possible qu’en l’absence d’activité ou d’inoccupation. Le prestataire est tenu de se mettre à la disposition des services de soins pour assurer cette prestation à leur demande, au coup par coup et dans un délai très court (généralement d’une à deux heures).

La traçabilité de ces nettoyages devra être assurée.

## Prestations complémentaires

Cf. prescriptions communes.

## Fournitures

La fourniture spécifique au domaine technique :

- du fluide frigorigène adapté hors R22

- de tous les préfiltres et filtres, quels qu'ils soient

- des produits de traitement divers (antigel, glycol, filmogènes ou tout autre produit nécessaire au bon fonctionnement des installations)

- du petit matériel de remplacement, tel que courroies, brides de serrage, électrodes d'allumage, détecteurs d'arc, sondes d'ionisation, sondes UV, gicleurs classiques, connecteurs et câbles silicone

est due au titre de la redevance forfaitaire.

# modalité d’exécution des prestations

## Exécution des prestations de maintenance préventive

### Fréquence des visites et organisation

Le nombre de visite de maintenance préventive par type d’installation est défini dans l’annexe 3.3 : Liste des prestations préventives minimales pour les installations de climatisation, ventilation et chauffage et sera applicable aux équipements listés en Annexe 2.3 du présent CCTP.

La maintenance préventive sera effectuée du lundi au samedi, de 7 H à  20 H, hors jours fériés.

### Planning d’intervention

Dans les deux mois qui suivront la prise d'effet du présent marché, puis au mois de janvier de chaque année, le titulaire du marché présentera et fera valider par le Responsable Technique du site ou son représentant un planning prévisionnel d'intervention détaillée par mois et par installation ou regroupement (exemple VC) pour l'année entière.

### Nature des prestations

Les prestations de maintenance préventive comprennent à minima l’ensemble des prestations des gammes de maintenance, définies en annexe 3.3 du CCTP, appliquées à l’ensemble des équipements placés sous contrat.

## Exécution des prestations de maintenance corrective

Ce paragraphe s'applique à toutes les prestations de maintenance corrective qu'elles soient forfaitaires ou fassent l'objet de bons de commande.

### Procédure

Prescriptions communes au CCTP.

### Délais

#### Horaire d'intervention

Prescriptions communes au CCTP.

Le titulaire du marché est responsable du bon fonctionnement des installations 24h/24, 365 jours par an.

#### Délai d'intervention

Le délai d'intervention, à compter de l'heure de l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon, suite à une panne ou à une anomalie de fonctionnement d'une installation, est de :

- 1 heure durant les heures ouvrées (du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 7 H à 18 H)

- 2 heures en dehors des heures ouvrées.

#### Délai de remise en état

S’agissant des installations relatives aux ZEM, des équipements et installations concourant à la production et à la distribution de froid des services ou installations, hors rafraîchissement de confort ainsi que des installations de production et distribution de chauffage en période de chauffe, ce délai ne pourra être supérieur à 48 heures.

Dans le cas où de plus l’installation ne serait pas redondée, le prestataire devra mettre en place, à sa charge, les solutions palliatives dans un délai de 5 heures.

Dans les autres cas, ce délai ne pourra être supérieur à 8 jours.

## Assistance et devoir de conseil

Prescriptions communes au CCTP.

## Stock de maintenance

Prescriptions communes au CCTP.

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP.

### Autres Rapports :

#### Fiches de suivi des fluides frigorigènes

A l’issue de chaque intervention, le prestataire devra transmettre au responsable du site ou à son représentant la fiche de contrôle de l’étanchéité en fluide frigorigène.

#### Livret des installations

A l'issue de chaque intervention sur une installation type groupe froid et centrale de traitement d’air, le titulaire du marché est tenu de consigner sur le livret de l’installation, qui reste à demeure sur le site, les faits importants concernant le fonctionnement des installations et notamment :

- Le nom de l’intervenant

- la date de l’intervention

- toute observation effectuée au titre de la maintenance préventive et corrective.

#### Registre de contrôle technique

Le prestataire est tenu de mettre en place et tenir à jour avec précision le registre de contrôle technique des équipements (appelé communément « carnet de chaufferie »).

Ce document doit être conservé sur le site, les faits importants concernant le fonctionnement de ceux-ci y sont consignés et notamment :

- La date, la durée et la nature des interventions ainsi que toute observation effectuée au titre de la maintenance.

- La date, la cause des incidents et la consistance des réparations effectuées au titre du dépannage.

- La date, la durée et la nature des travaux, remplacements de pièces, modifications de toute nature apportées aux équipements, mise en conformité ou modernisation

#### Registre de sécurité et compte rendu de vérification réglementaire

Dans les Etablissements recevant du public, le titulaire du marché est tenu d'effectuer les vérifications de sécurité conformément à l’article GE 10 du Règlement de sécurité contre l'incendie dans les E.R.P.

A ce titre, le technicien du titulaire du marché devra se faire présenter le Registre de sécurité de l'Etablissement concerné pour y porter, outre la date, son identité, son visa et le cachet du titulaire du marché, le résultat global de la vérification, dans la colonne «Observation - Conclusion», en des termes permettant au Chef d’Etablissement ou au représentant de la Tutelle Publique d’apprécier la qualité globale de l’installation.

#### Schémas et plans

Le titulaire sous un délai d’une année et chaque année lors du bilan annuel devra remettre au responsable du site des schémas de principe ou plan dont à minima un schéma PID de la prise d’air neuf au rejet en passant par le local desservi et en indiquant chaque éléments significatifs (exemple : CTA avec niveau de filtration, batteries froides et chaudes, registre, réglages, volets de fermeture, capteur de pression…) et ceci pour toutes les zones à environnement maitrisées (3 blocs du pavillon Rhône et la Stérilisation).

## Documents à établir au démarrage du contrat

Un mois après ont la prise d'effet du présent marché, le titulaire devra soumettre aux Hospices Civils de Lyon, pour validation les éléments suivants.

### Etat des lieux

Prescriptions communes au CCTP.

### Programme de maintenance

Le programme de maintenance pluri-annuel est détaillé pour chaque équipement sensible, objet du présent marché.

Les équipements sensibles sont :

- les groupes de production d’eau glacée et pompes à chaleur ;

- les aéroréfrigérants et aérocondenseurs ;

- les centrales de traitement d’air des ZEM ;

- les équipements de climatisation des salles serveurs.

Le programme comprendra :

- les caractéristiques principales de l’installation ;

- les caractéristiques principales nécessaires à l'exploitation : pièces détachées majeures ; etc…

- pour les installations de climatisation, les prestations minimum listées en annexe 3 du présent Cahier des Clauses Particulières

- les compléments et ajustements que le titulaire du marché jugera nécessaires d'apporter à l'annexe précitée, en fonction notamment des préconisations constructeur et de la réglementation en vigueur ;

- un rappel du planning d’intervention

compléments au programme :

La prestation inclut des analyses vibratoires annuelles sur les groupes froids de plus de 200 kw thermique. Les rapports d’analyse détaillé devront permettre d’évaluer l’évolution des mesures vibratoires au fil du temps et ainsi, d’identifier d’éventuelle dégradation de la machine.

La prestation inclut des analyses d’huile annuelle des groupes froids à vis, faites par un laboratoire avec le rapport associé ainsi que les préconisations qui en découlent.

Toutes les préconisations d’entretien et de maintenance des constructeurs des groupes de froid et des pompes à chaleur doivent être respectées, en particulier celles relatives à l’entretien des aéroréfrigérants. Dans les 3 mois suivant la prise d’effet du marché, le prestataire devra constituer et remettre aux HCL un dossier de maintenance à jour pour chaque groupe et pompe à chaleur, incluant les préconisations constructeurs adaptées à l’installation concernée, ainsi que tous les documents de suivi relatifs au fluide frigorigène et aux équipements sous pression. Les dossiers seront tenus à jour par les HCL au fil de l’eau sur la base des éléments remis par le prestataire.

### Protocoles d’intervention

Un protocole sera rédigé pour chacune des interventions suivantes :

- intervention en Z.E.M. dont notamment ouverture de faux plafonds ;

- mesures de débits en sortie de CTA ;

- nettoyage des bouches d’air ZEM

- contrôle de perte de charge de filtre ou ensemble de filtre en ZEM

- contrôle d’étanchéité d’un circuit frigo

- recherche de fuite sur circuits frigorigènes avec mise sous pression d’azote

- manipulation des fluides frigorigènes

Chaque protocole fera l’objet d’un document écrit qui précisera a minima :

- le contexte réglementaire

- les objectifs de  l’intervention

- la périodicité

- le mode opératoire

- les matériels et appareils nécessaire avec leur référence technique

- les consignes en matière d’hygiène environnement et sécurité

- la traçabilité

- les liens éventuels avec d’autres protocoles.

### Qualification des intervenants

Prescriptions communes au CCTP.

### Fiche d’identité des installations

Une fiche est créée par matériel ou équipement sur laquelle figurent :

 les caractéristiques techniques principales du matériel

 les opérations de maintenance le concernant, classées par niveau

 les consignes ou renseignements spécifiques

 les valeurs de réglage des points de consigne ainsi que les changements.

Le titulaire du marché assurera la mise à jour régulière de ces documents en fonction des modifications, des remplacements ou des ajouts de matériels et créera, au cours de la première année, les éventuels documents manquants.

Une classification et une codification des équipements seront proposées par le titulaire du marché aux fins de pouvoir y rattacher aisément les différentes informations les concernant et de préparer leur introduction dans la base de données d’un système de GMAO.

## Réunions d’exploitation

### Réunion trimestrielle

Des réunions de suivi seront mises en place à l'initiative du responsable Maintenance, chaque trimestre.

La réunion qui se fera à l'issue de la saison d'été tiendra lieu également de réunion de bilan annuel.

Ces réunions auront notamment pour objet :

- de s’assurer du bon déroulement du contrat, en termes de planning, délai, qualité de prestations et traçabilité ;

- d’optimiser le niveau de service des installations sous contrat, en identifiant les actions à mener.

Pour ce faire, le titulaire du marché remettra en réunion :

- l’état d’avancement des prestations dues au titre du contrat en indiquant :

Pour les interventions de maintenance préventive :

- le nombre des interventions dues depuis le début du contrat,

- le nombre d’intervention traitée,

- le nombre d’intervention en retard par rapport au planning établi en commentant les raisons du retard pour chaque installation concernée.

Pour les interventions de maintenance corrective :

- le nombre des interventions dues depuis le début du contrat,

- le nombre d’intervention traitée,

- le nombre d’intervention en attente de traitement en commentant les raisons du retard pour chaque installation concernée.

- Les documents de traçabilité

- Pour les groupes de froid : analyse et contrôle de l’acidité de l’huile

- Pour les CTA et réseaux : mesure des pertes de charge de filtre et remplacement éventuel

- Les fiches « matériel » des équipements mis en place par le titulaire dans le cadre de son marché

- L’analyse des pannes impactantes.

Dans les 15 jours qui suivront la réunion, le prestataire transmettra aux Hospices Civils de Lyon le compte rendu de réunion ainsi que les documents présentés en séance et corrigés si nécessaire.

Des réunions supplémentaires pourront également être organisées.

### Bilan annuel

La réunion qui se fera à l'issue de la saison d'été tiendra lieu de réunion de bilan annuel.

Le titulaire du marché devra avoir remis préalablement (au moins quinze jours avant) aux Hospices Civils de Lyon :

- Le bilan des interventions de conduite, de maintenance préventive et de maintenance corrective ainsi que des travaux effectués.

- Un bilan financier des interventions complémentaires, des travaux réalisés et des pénalités appliquées.

- La liste des interventions correctives, en identifiant les pannes les plus récurrentes (origine et pistes d’amélioration) et les pannes les plus impactantes sur l’activité.

- un dossier de maintenance à jour pour chaque groupe de froid et pompe à chaleur

- Un diagnostic de l'état des équipements ciblé sur la vétusté, la fiabilité, la performance énergétique et la performance environnementale. Le titulaire du marché se positionnera en fonction de la vétusté du matériel et fera des propositions ciblées sur le matériel potentiellement à risque (vétuste et impossibilité de retrouver la pièce de rechange, manque de redondance en cas de panne…).

Ce document devra également proposer des pistes de réflexion sur:

- les actions à mener ou les travaux d’amélioration à réaliser afin de fiabiliser et d’améliorer les installations : le prestataire a devoir de conseil en terme de programmation de maintenance pluri annuelle

- l’optimisation de la maintenance, en vue notamment d'améliorer les consommations énergétiques.