Annexe 2.1 au CCTP production et distribution primaire d'électricité

…………………………..

Prescriptions techniques particulières

# Objet du marché

La présente annexe concerne les particularités techniques demandées au titulaire dans le cadre du marché de maintenance des installations de production et distribution primaire d’électricité.

# Définitions

Prescriptions communes au CCTP.

# Normes et Réglements

Le titulaire du marché se référera en plus des normes et règlementation communes au CCTP, pour la réalisation du présent marché et ce, sur la durée du marché :

- les normes qui s'appliquent aux installations électriques et à la maintenance, en particulier les normes X 60-000, C 13-100, C 13-200, C 15-100 et C 15-211.

- le référentiel technique Courants Forts des HCL décrit en annexe 4.1.

# Equipements placés sous contrat

Les équipements placés sous contrat dans le cadre du présent marché sont les équipements présents en annexe 1.1 du présent CCTP.

# Prestations

## Prestations forfaitaires

Entrent également dans le cadre de la redevance forfaitaire :

- l’exploitation des installations, dont le périmètre est circonscrit à l’article VI.1

- la maintenance de niveaux 1 à 4 de ces installations, telle que définie par la norme NFX60-000 dont les dispositions sont complétées par celles des annexes du Cahier des Clauses Techniques Particulières et par les dispositions que le titulaire du marché serait lui-même amené à adopter, aux fins de satisfaire à son obligation de résultat.

Dans ce cadre il appartient au titulaire du marché d’identifier, de décrire et de mettre en œuvre, selon les fréquences appropriées, les opérations de maintenance préventive qu’il juge utiles pour assurer la disponibilité des installations, réduire le nombre de pannes, et en cas de panne, en limiter les conséquences préjudiciables pour l’Hôpital

## Prestations complémentaires

Prescriptions communes au CCTP.

## Fournitures

Prescriptions communes au CCTP

# Modalites d’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les objectifs en matière de résultats consistent :

en exploitation à :

- garantir la continuité de fourniture de l’alimentation électrique avec les engagements suivants :

 Intervenir sur le site dans le délai ci-après suivant la connaissance de la perte partielle ou totale de l’alimentation électrique

- délai d’intervention de 1 heure à compter de la prise en compte de l’anomalie.

 Rétablir l’alimentation électrique dans le délai ci-après suivant la connaissance de la perte partielle ou totale de l’alimentation électrique

- délai de rétablissement de 1 heure à compter de la prise en compte de l’anomalie.

en maintenance à :

- garantir la pérennité des matériels et la durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal, équivalent à celui des performances initiales :

 intervenir sur le site dans le délai ci-après suivant la connaissance de la panne

- délai d’intervention 1 heure à compter de la prise en compte de l’anomalie.

 remettre en état l'installation dans le délai ci-après suivant la connaissance de la panne

- délai de remise en état de 4 heures si le secours électrique n'est pas assuré à compter de la prise en compte de l’anomalie.

- délai de remise en état de 8 heures si le secours électrique est assuré à compter de la prise en compte de l’anomalie.

Les techniciens du titulaire ainsi que leurs remplaçants, devront connaître parfaitement les installations sur lesquelles ils sont susceptibles d’intervenir (Ces personnes devront visiter et prendre connaissance des installations et seront ensuite spécialisées, de telle sorte que n’interviennent dans l’Hôpital que des personnes au fait des localisations et des caractéristiques des équipements et installations, et capables de dialoguer rapidement avec le personnel HCL du site, pour une action coordonnée efficace).

Il appartient au titulaire du marché de prendre ou de faire prendre les mesures de consignation des installations en temps utile, et de s’en assurer avant toute intervention.

Toute intervention dans les armoires ou sur le matériel sera repérée par une étiquette solidement fixée pour avertir tout autre intervenant concerné par l'installation. La fourniture de ces étiquettes est à la charge du titulaire du marché.

En cas de carence du titulaire du marché, et en cas de danger imminent, sans réaction du titulaire du marché à la demande que lui aura adressée les Hospices Civils de Lyon par télécopie ou par courrier électronique, le représentant des Hospices Civils de Lyon pourra prendre, aux frais et risques du titulaire du marché, toute mesure conservatoire.

Le titulaire du marché mettra en œuvre une télésurveillance.

A cette fin, le titulaire du marché pourra :

- soit mettre en place son propre système de télésurveillance muni de son modem de communication

- soit mettre en place une passerelle et un modem afin de récupérer les informations de la GTC de l’Hôpital.

Mais en tout état de cause, le système de télésurveillance devra être indépendant des automatismes de gestion de la distribution : API commun et reconfigurateur (impossibilité d’affecter le fonctionnement des automatismes depuis la télésurveillance).

La liaison vers le PC de télésurveillance du titulaire du marché se fera par le réseau téléphonique commuté, directement, sans passer par l'autocommutateur du site.

Le titulaire du marché prendra en charge toutes les formalités et les coûts (installation, abonnement, communications) liés aux lignes téléphoniques France Télécom et globalement liés à l'installation de la télésurveillance.

Le titulaire du marché précisera au représentant des Hospices Civils de Lyon le contenu et le libellé des informations qui seront transmises vers son PC de télésurveillance.

Le titulaire du marché s’interdit de détruire une information sans l’accord du représentant des Hospices Civils de Lyon.

Périodiquement, et au moins à chaque date anniversaire de la prise d'effet du marché, le titulaire du marché transfèrera aux Hospices Civils de Lyon, selon des modalités pratiques à convenir, les informations archivées, dont le contenu sera examiné avec le représentant des Hospices Civils de Lyon.

A la fin de ce marché, les installations de télésurveillance resteront la propriété du titulaire du marché. Elles seront démontées aux frais du titulaire du marché.

## Exploitation des installations

Ces opérations comprennent :

- la conduite et la surveillance des installations

- le relevé des consommations et des puissances sur chaque transformateur HT/BT

- les essais des groupes électrogènes

- la mise à jour ou la rédaction (si non existante) et l’application de la procédure d'ultime secours

- en cas d’incident, le déclenchement dans les plus courts délais des interventions visant à rétablir l’alimentation électrique.

### Dispositions générales

Le titulaire du marché doit optimiser les paramètres de fonctionnement des installations à partir des systèmes de régulation existants, en s’assurant auprès du représentant des Hospices Civils de Lyon de la compatibilité des paramètres retenus avec l’activité hospitalière.

A cette fin, le personnel du titulaire du marché devra être parfaitement formé aux systèmes de régulation et de GTC. Les stages de formation éventuellement nécessaires sont à sa charge et inclus dans le prix forfaitaire du marché.

Le titulaire du marché surveillera l'état et les paramètres de marche des équipements, y compris ceux qui ne sont pas reportés sur les systèmes de régulation numérique ou de télésurveillance (GTC).

En cas de défaut du système centralisé, le titulaire du marché prendra, à sa charge, toutes les mesures nécessaires pour maintenir des conditions normales d'exploitation.

### Disposition particulières – conduite et surveillance des installations

Le titulaire du marché assurera des rondes dans les locaux techniques, selon une programmation définie en accord avec les Hospices Civils de Lyon.

Le personnel du titulaire du marché affecté au site, qui assurera la conduite et la surveillance des installations, devra avoir la compétence technique suffisante pour prendre, séance tenante, les mesures adaptées à la situation.

Il devra avoir une parfaite connaissance des lieux et des installations et devra être capable, en cas d’incident, d’intervenir et de rétablir l’alimentation électrique dans les délais fixés aux articles VI.1.6 et VI.1.7.

Il effectuera le premier diagnostic et, si la résolution de l’incident soulève des difficultés particulières, il devra faire appel, en renfort, aux spécialistes sous astreinte, tout en communiquant l’information, selon les consignes convenues, au représentant des Hospices Civils de Lyon.

La non application des consignes constituera une faute professionnelle et pourra être sanctionnée comme telle.

Le responsable de site du titulaire du marché assistera aux interventions, quelles qu’elles soient, et en rédigera le compte rendu en étroite coordination avec les spécialistes, qui lui fourniront toutes informations utiles à cette fin.

En période hivernale le titulaire du marché veillera spécialement au bon fonctionnement des protections antigel.

### Relevés des consommations et des puissances

Le relevé des compteurs (compteurs électriques, divisionnaires, niveau fioul, temps de fonctionnement des groupes, etc...) sera effectué le premier jour de chaque mois puis transmis au représentant des Hospices Civils de Lyon dans les 24 heures.

Le relevé des puissances appelées et des consommations électriques (W)  sur les transformateurs HT/BT (sur les postes équipés de centrale de mesure)   sur les transformateurs HT/BT sera effectué à intervalles réguliers, deux fois par an :

- 1 fois en février et 1 fois en août pour les postes munis de centrale de mesure au niveau du TGBT. Pour ce faire, le titulaire du marché relèvera la puissance active max « 5 min » atteinte avec le jour et l’heure correspondants à celle-ci ainsi que l’énergie active.

Dès le relevé réalisé, il remettra à 0 le champ correspondant pour préparer le prochain relevé.

Au préalable, durant le premier mois du marché, le titulaire du marché paramétrera la partie puissance de la centrale de mesure afin d’avoir un temps d’intégration réglé à 5 minutes.

- 1 fois en juin et 1 fois en décembre pour les postes non munis de centrale de mesure au niveau du TGBT. Pour ce faire, le titulaire du marché installera un enregistreur de puissance sur une durée de 6 heures entre 09h00 et 15h00. Le temps d’intégration sera à régler sur 5 minutes afin d’être homogène avec les temps d’intégration des centrales de mesure.

Les Hospices Civils de Lyon se réservent, dans le cadre du prix convenu, la possibilité de demander au titulaire du marché des relevés plus fréquents, afin de lui permettre d’apprécier les niveaux de consommation et d’ajuster si nécessaire les paramètres de fonctionnement.

### Essais des groupes électrogènes

Le titulaire du marché réalisera, après avoir recueilli l’accord des Hospices Civils de Lyon sur la date retenue :

2 essais par mois, soit :

- un essai en charge des groupes électrogènes (durée de l'essai : 1 heure par groupe) tel que le stipule le guide de sécurité électrique dans les hôpitaux

- un essai à vide des groupes électrogènes (durée de l'essai: 5 minutes par groupe).

Ces essais seront réalisés en alternance tous les 15 jours.

Le titulaire du marché invitera le personnel HCL à participer à ces essais.

### Procédure d’ultime secours

Le titulaire du marché mettra à jour si nécessaire, dans les deux premiers mois, en concertation avec le personnel technique de l’établissement, la procédure d'ultime secours existante.

L'objectif de cette procédure est de permettre au personnel des Hospices Civils de Lyon présent sur le site d'effectuer des manœuvres afin de rétablir au plus vite l'alimentation électrique totale du site.

Cette procédure a pour but de contourner un maximum d'automatismes, voire la totalité si l'installation le permet, afin de se prémunir contre une défaillance éventuelle des automatismes existants.

### Délai d’intervention en cas d’incident

Suite à une perte partielle ou totale d'alimentation électrique, le titulaire du marché devra intervenir sur le site dans un délai de :

- 1 heure.

### Délai de réalimentation en cas d’incident

Suite à une perte partielle ou totale d'alimentation électrique, le titulaire du marché devra mettre en œuvre, à sa charge, tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement (location de groupes électrogènes comprise…) pour rétablir (même de façon provisoire) l'alimentation électrique complète dans un délai de :

- 1 heure.

## Exécution des prestations de maintenance préventive

La maintenance préventive systématique comportera notamment :

- l'inspection et le contrôle des installations, suivant le planning arrêté, et le renseignement des fiches de visites permettant l’archivage afin de faciliter l’exploitation ultérieure de l’historique des différents équipements

- la visite générale planifiée par unité technique ou géographique, qui consiste en un examen détaillé des différents éléments, pouvant impliquer certains démontages

- les opérations systématiques de graissage, réglage...

- les opérations nécessaires pour réduire le risque de panne, ou maintenir dans le temps les performances des matériels ou des équipements à un niveau optimal.

Elle comprendra les interventions des spécialistes notamment en cas de mise en évidence de risques de défaillance imminente (opération de maintenance destinée à prévenir une panne ou un défaut).

### Fréquence des visites et organisation

Le correspondant pourra être amené à faire programmer des interventions de maintenance préventive en dehors des heures ouvrables. Ces interventions demeureront pour autant couvertes par le prix forfaitaire.

### Planning d’intervention

La maintenance préventive systématique sera planifiée, sous un mois à compter de la date de prise d'effet du marché, par le titulaire du marché en accord avec le représentant des Hospices Civils de Lyon.

Une fois arrêté, ce planning devra être scrupuleusement respecté.

Les éventuelles modifications du planning qui, à l'expérience, s'avéreraient utiles, seront de la même façon arrêtées d'un commun accord entre le titulaire du marché et le représentant des Hospices Civils de Lyon.

Un système de contrôle de la bonne exécution de ces opérations de maintenance préventive est imposé (grille de contrôle) et pourra être informatisé (GMAO). Si tel est le cas, le titulaire du marché aura obligation d’utiliser cet outil informatique, dont il renseignera la base de données en y transférant les gammes de maintenance préventive, curative (intervention sur incident), les comptes rendus d’intervention, les renseignements collectés sur les différents équipements, etc...

### Nature des prestations

Les gammes de maintenance jointes en annexe 3.1 au présent Cahier des Clauses Particulières (fiches des prestations minimales de maintenance préventive) proposent une liste minimale et non exhaustive des opérations à réaliser, par élément principal de l'installation. Cette liste sera mise à jour et complétée par le titulaire du marché en fonction des constats qu’il sera amené à faire de l’état des installations et des risques encourus et des prescriptions constructeurs afin de garantir les objectifs de résultat.

Le titulaire du marché devra, sans que cette liste soit exhaustive et concernant l’ensemble des locaux du périmètre :

- le nettoyage des prises d'air et rejet d'air des locaux inclus dans le périmètre d’intervention

- les reprises de peinture antirouille sur les équipements métalliques intérieurs et extérieurs

- l'évacuation des matériels électriques hors service ou inutiles stockés dans les locaux techniques

- le remplacement des sources lumineuses hors service sur les luminaires normaux et secours ainsi que sur les blocs de secours (fournitures comprise)

NOTA : Les blocs de secours proprement dits des locaux concernés par le marché, lorsqu’ils sont défectueux, seront signalés aux Hospices Civils de Lyon qui fourniront des modèles neufs au titulaire du marché afin qu’il en effectue le remplacement dans le cadre du prix global et forfaitaire.

Les composants installés seront remplacés par du matériel identique.

En cas de cessation de fabrication, un modèle équivalent sera présenté à l’acceptation des Hospices Civils de Lyon.

#### Postes de livraison et de transformation HTA/BT

Il sera prévu les prestations minimales suivantes :

- une visite mensuelle des postes HTA/BT

- une maintenance semestrielle des transformateurs HTA/BT

- une maintenance annuelle des disjoncteurs généraux et permutateurs normaux/secours BT avec manœuvre manuelle des permutateurs normaux/secours BT pour s’assurer du bon fonctionnement de ces derniers

- une vérification annuelle du superviseur électrique en testant sa fonctionnalité (cohérence entre informations réelles et remontée à la supervision)

- une thermographie des TGBT tous les trois ans, (disjoncteurs généraux d’arrivées “ normal ” et “ secours ”, jeu de barres principal et disjoncteurs de départs), la première fois au cours des 6 premiers mois suivant la date de prise en charge de l’installation.

Un compte-rendu précisera en particulier l'état thermographique du TGBT et fera ressortir les éventuelles anomalies.

- une « maintenance constructeur » triennale des postes de livraison HTA et de transformation HTA/BT.

Elle sera réalisée par roulement selon le planning à établir par le titulaire du marché, et comprendra un prélèvement de diélectrique sur les transformateurs de plus de 4 ans d'âge et les analyses correspondantes.

En général, la maintenance des postes HTA/BT pourra se faire par coupure successive des appareils et mise en service des équipements de secours ou redondants.

- un test d’isolement des câbles HTA du réseau « boucle et antennes » tous les 10 ans, sous une tension de 12kV entre phase et terre. Pour ce faire, le câble devra être déconnecté à chaque extrémité.

Ce test devra être réalisé par le titulaire du marché une fois pendant la durée du marché.

Un compte-rendu précisera en particulier la valeur de résistance (en Ohms) de chaque câble HTA et fera ressortir  les éventuelles anomalies.

Pour la maintenance des postes de livraison, le titulaire du marché demandera au représentant des Hospices Civils de Lyon la consignation des cellules EDF pour permettre le travail sur les cellules HTA hors tension.

Les analyses de diélectrique seront effectuées par un laboratoire indépendant des fournisseurs potentiels de diélectrique ou de matériel électrique. Un compte-rendu précisera en particulier l'état du diélectrique et fera ressortir les éventuelles anomalies.

Les accessoires réglementaires de sécurité électrique et d’exploitation seront remplacés par le titulaire du marché dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché s'ils sont manquants, usés ou non conformes aux normes.

Les résultats de la maintenance des postes de livraison et de transformation seront présentés et commentés dans un rapport spécifique; les valeurs mesurées seront comparées aux valeurs nominales standard.

#### Groupes électrogènes de secours BT

Le titulaire du marché devra prendre toutes dispositions pour que les interventions de maintenance préventive conduisent à la plus courte durée possible d’indisponibilité des matériels, toute intervention de nature à provoquer une indisponibilité des groupes électrogènes au delà de 6 heures, devant être examinée et planifiée avec le représentant des Hospices Civils de Lyon.

En cas d’intervention sur un groupe, le représentant des Hospices Civils de Lyon devra être informé a priori de la durée d’indisponibilité prévue et, en cours d’intervention, devra être informé immédiatement de toute difficulté susceptible de prolonger la durée d’indisponibilité.

A la fin de chaque visite d'entretien courant, le titulaire du marché procèdera à un essai à vide ou en charge du groupe, en présence du représentant des Hospices Civils de Lyon.

Les préconisations d’entretien des constructeurs devront être impérativement respectées ainsi que les prestations minimales suivantes :

Tous les mois :	Visite périodique

Tous les 4 mois :	Visite périodique d’entretien

Tous les ans :	Analyse d’huile, avec vidange si nécessaire

Analyse de fuel

Analyse du/des liquides de refroidissement, avec remplacement si nécessaire

Contrôle du jeu axial et radial des turbo compresseurs

Tous les 3 ans :	Essais sur banc de charge résistif

Remplacement des bancs de batteries

Révision des systèmes de démarrage pneumatique

Contrôle des jeux de culbuteurs

Contrôle thermographique des connexions de l’alternateur et du transformateur élévateur

Tous les 6 ans : 	Remplacement des durites et flexibles

Contrôle endoscopique des cylindres et contrôle des injecteurs.

La programmation de ces prestations sera faite par le titulaire du marché sur la base des opérations réalisées dans le passé et mentionnées dans l’annexe 3.1.

#### Cuves fuel

Pour les cuves fuel (cuves principales et journalière), il sera prévu au minimum :

 une visite mensuelle de contrôle (recherche de fuites, contrôle du bon fonctionnement…)

 une visite annuelle complète (nettoyage des parties extérieures, reprise des points de rouille, contrôle des ancrages, reprise des fuites éventuelles, contrôle de la peinture et réfection éventuelle, nettoyage des regards, manœuvre et graissage des organes de robinetterie, contrôle de la mise à la terre des masses métalliques…).

#### Sources autonomes – Batteries

L’ensemble des batteries des sources autonomes (chargeurs-batterie…) assurant l’alimentation du contrôle commande des installations incluses dans le périmètre du marché fera en complément des essais prévus dans l’annexe 3.1 (essais 1, 2 et 3)  et des éventuelles corrections nécessaires suite à ces essais,  l’objet  d’un  remplacement tous les trois ans au plus tard.

Le recensement de ces batteries (nombre et caractéristiques) ainsi que les installations alimentées par ces dernières sera réalisé au cours de la première année de contrat. Ce recensement sera mis à jour annuellement.

#### Essais périodiques des installations

Des protocoles d’essais périodiques des installations sont fournis à titre indicatif en annexe 3.1 du présent Cahier des Clauses Particulières. Le titulaire du marché devra compléter ou modifier ces protocoles si nécessaire, dans les deux premiers mois du marché, en respectant la périodicité minimum définie et les transmettre au représentant des Hospices Civils de Lyon.

Le titulaire du marché invitera le personnel HCL à participer à ces essais.

## Exécution des prestations de maintenance corrective

### Procédure

Prescriptions communes au CCTP.

### Délais

#### Horaire d'intervention

Le titulaire du marché s’obligera à une astreinte d'une façon permanente 24h/24, 365 jours par an pour répondre à toute demande d'intervention émanant du représentant des Hospices Civils de Lyon, pour corriger les défauts signalés.

Dans le cadre des prestations réalisées au titre de la maintenance corrective, les principes de fonctionnement (permutation automatique…) devront être maintenus.

Le titulaire du marché devra dépêcher sur le site les personnes capables de remettre l’installation en état de marche normale après avoir corrigé provisoirement les causes du dysfonctionnement dans les délais précisés ci-après.

Dès l’enregistrement du signalement, le titulaire du marché devra en informer le représentant des Hospices Civils de Lyon.

#### Délai d’intervention

Le titulaire du marché devra se rendre sur les lieux de l'installation en panne après l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon dans un délai maximum de :

- 1 heure (2 heures en option).

#### Délai de remise en état

Les délais de remise en état précisés ci-après ne remettent pas en cause le délai de réalimentation en cas d'incident fixé à 1 heure.

##### Remise en état provisoire

Le titulaire du marché devra remettre l'équipement défaillant en état, même de façon provisoire, dans un délai maximum de :

- 4 heures après le signalement de la panne, si le secours électrique n'est pas assuré

- 8 heures après le signalement de la panne, si le secours électrique est assuré.

##### Remise en état définitive

Le titulaire du marché aura, suite à une remise en état provisoire, un délai de 48 heures pour réparer définitivement l'équipement défaillant.

## Assistance et devoir de conseil

Dans le cadre de son marché, le titulaire du marché prévoira un compte d'heures annuel (temps passé par un agent pour la réalisation sur site du travail demandé) fixé par les Hospices Civils de Lyon pour une assistance technique au site.

Cette prestation sera prise en compte par le titulaire du marché à la suite d'une demande faite par les services techniques de l'Hôpital soit pour des prestations de consignation-déconsignation (TGBT ou cellules HTA), soit pour des prestations d'études (programmation,…etc).

Le nombre d'heures dédié à cette prestation est fixé à 30 heures par an, ce nombre d’heure sera compris dans le prix global et forfaitaire.

Pour le suivi de ces heures, le titulaire du marché mettra en place un tableau de "suivi d'heures" qui sera intégré dans son rapport mensuel d'exploitation et de maintenance.

Les heures qui ne seront pas consommées l’année N seront reportées sur le compte « assistance technique au site » de l’année N+1.

La dernière année de marché, dans le cas où il resterait des heures non consommées, le titulaire du marché devra financièrement les restituer  aux Hospices Civils de Lyon sur la base horaire d’un technicien figurant à l’acte d’engagement (Prix horaires à appliquer pour le suivi de la maintenance corrective).

Concernant les travaux réalisés par les entreprises extérieures touchant les installations HTA et nécessitant la présence du titulaire du marché de maintenance pour des opérations du type consignation-déconsignation d'installation, ce dernier aura une commande par l'entreprise chargée des travaux.

Les Hospices Civils de Lyon assureront un contrôle des prestations de maintenance et se réservent la possibilité de réaliser au maximum 2 fois par an, de manière inopinée, une fausse alerte pour tester la réactivité et la qualification des intervenants du titulaire du marché. Ces deux interventions sont comprises dans le prix global et forfaitaire du marché.

Lors des contrôles périodiques réglementaires qui seront effectués par un organisme de contrôle agréé, choisi et rémunéré par les Hospices Civils de Lyon, un technicien représentant du titulaire du marché accompagnera le contrôleur pendant ses visites. Cette prestation est incluse dans le prix global et forfaitaire du marché.

Les éventuels travaux de préparation avant la visite et de remise en état après la visite sont également compris dans le forfait de rémunération.

## Stock de maintenance

### Les pièces détachées

Sont considérés comme pièces détachées, les éléments qui ne répondent pas à la définition précédente.

Les pièces les plus courantes font l’objet d’un stock tampon, sur site (local mis à disposition par les Hospices Civils de Lyon, dont le titulaire du marché assure la propreté et le gardiennage), pour accélérer les interventions du titulaire du marché. Ce dernier déterminera le niveau du stock et en assurera la gestion en effectuant en temps utile les re-complètements nécessaires.

Le titulaire du marché devra en outre déterminer les pièces qui, en raison de leur caractère indispensable à la bonne marche de l’installation, et de délais d’approvisionnement trop longs auprès des fournisseurs, devront faire l’objet d’un stock de précaution.

L'état des stocks initiaux des Hospices Civils de Lyon sera établi contradictoirement à la date de prise d'effet du marché.

Tous les frais de constitution et de gestion des stocks sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché.

Le représentant des Hospices Civils de Lyon pourra à tout moment prendre connaissance et vérifier l’état des stocks.

Le titulaire du marché constituera une base de données précisant les références des pièces, leur nombre présent dans l’installation, les adresses où il est possible de se les procurer, les délais d’approvisionnent, le denier prix pratiqué, éventuellement le nombre de pièces en stock, le nombre de pièces « réservées » pour les prochaines interventions de maintenance préventive programmées au cours du mois à venir, etc...

Cette base de données sera conçue pour être intégrée à l’outil de GMAO.

Le titulaire du marché ne pourra arguer du manque de disponibilité d’une pièce pour échapper à son obligation de résultat : il devra prendre toute précaution utile pour disposer, dans des délais compatibles avec les délais fixés à l’article VI.3 ci avant, de toutes les pièces détachées et consommables permettant de mener à bien son intervention de maintenance corrective.

### Outillage

Le titulaire du marché fournira à son personnel et sous sa seule responsabilité, l'outillage nécessaire courant ou spécialisé et les appareils de mesure et de contrôle nécessaires à l'ensemble des prestations de maintenance.

Si de l'outillage et des matériels appartenant aux Hospices Civils de Lyon étaient prêtés au titulaire du marché, celui-ci les mettrait en œuvre sous sa propre responsabilité.

Sont notamment inclus dans le présent marché :

 Les moyens de nettoyage nécessaires à l'entretien des installations (nettoyeur haute pression vapeur, aspirateurs industriels à eau...).

 Tout outillage nécessaire à la bonne réalisation du marché

 Les moyens de manutention légers nécessaires (échelles, escabeaux, échafaudage,...)

 Les moyens de communication nécessaires (téléphone, alphapage, télécopieur,...)

 Les systèmes de rangement pour les pièces détachées, outillage...

- Etc...

Le titulaire du marché veillera à ce que tout son matériel soit constamment en bon état et conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les équipements de mesure seront étalonnés tous les ans par un organisme agréé. Les certificats d’étalonnage pourront être consultés par le représentant des Hospices Civils de Lyon.

La mise à disposition des moyens de manutention lourds (grue automotrice, camion) n'est pas comprise dans le prix global et forfaitaire du marché. Pour autant il appartient au titulaire du marché de les faire mettre à disposition en tant que de besoin.

Les fiches décrivant les opérations de maintenance devront préciser le nombre de pièces de chaque référence, les moyens humains, l’outillage, le matériel de manutention nécessaire à l’intervention, de façon à en garantir la disponibilité au jour J.

# DOCUMENTS ET REUNIONS

## Documents à établir par le titulaire en temps réel

### Compte rendu sous GMAO

Prescriptions communes au CCTP

### Autres documents

#### Plans et notices descriptives des installations

Le titulaire du marché doit la mise à jour de ces documents en fonction des constats effectués sur les installations et des modifications qui leur sont apportées.

Nota : Dans le cas où une notice descriptive n’existerait pas sur le matériel existant, le titulaire du marché devra recueillir auprès du fabricant la notice descriptive correspondante durant la première année de validité du marché.

#### Compte rendu d'incidents

Pour chaque intervention corrective, le titulaire du marché rédigera, pour la réunion mensuelle avec le représentant des Hospices Civils de Lyon, un compte rendu écrit, comportant l’analyse des causes, les mesures prises éventuellement pour assurer la continuité du service, les opérations de remise en état provisoire et définitive.

## Documents à établir au démarrage du contrat

### Etat des lieux

Prescriptions communes au CCTP

### Programme de maintenance préventive et d’essais

Les maintenances préventives et les essais seront planifiés pour l'année.

Le titulaire du marché présentera ce planning lors de la première réunion organisée pour la période de 12 mois qui suivra.

Ce planning, une fois validé par les Hospices Civils de Lyon, devra être scrupuleusement respecté.

Le délai maximum de validation sera d'un mois à compter de la remise de ce dernier par le titulaire du marché. Passé ce délai et sans observation des Hospices Civils de Lyon, le planning sera réputé validé.

Si une opération de maintenance préventive ne peut exceptionnellement être effectuée pour une raison à justifier par le titulaire du marché, celui-ci devra en informer le représentant des Hospices Civils de Lyon au préalable et lui proposer une nouvelle planification. La nouvelle intervention devra avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la date initialement prévue.

Seules les interventions figurant sur un planning validé pourront être exécutées.

### Protocoles d’intervention

Pour les opérations de maintenance préventive de périodicité annuelle et au-delà, le titulaire du marché proposera au plus tard un mois avant son intervention sur site, un protocole d'intervention récapitulant toutes les actions à réaliser pour mener à terme l'opération.

Le titulaire du marché indiquera notamment dans son document:

- l'installation concernée

- les équipements concernés par la dite maintenance (cellule HTA, transfo HT/BT,…)

- le nombre d'agents prévu pour l'intervention (les entreprises sous-traitantes devront être impérativement stipulées dans le document)

- une check-list détaillée des interventions planifiées dans le temps avec un ordonnancement des coupures électriques prévues avec leur durée respective, ainsi que la mise en évidence des consignations et déconsignations prévues.

De plus, le titulaire du marché mettra à jour si nécessaire, dans les deux premiers mois, en concertation avec le personnel technique de l’établissement, la procédure d'ultime secours existante.

### Qualification des intervenants

Prescriptions communes au CCTP

### Fiches d’identité des installations

Prescriptions communes au CCTP

## Réunions d’exploitation

### Réunion mensuelle

Ces réunions auront pour objet :

- de vérifier le respect du planning de maintenance préventive et d’essais

- de recaler éventuellement, sur proposition justifiée du titulaire du marché, le planning de maintenance préventive et d’essais

- de faire l’analyse des interventions d’exploitation et de maintenance corrective et de définir les éventuelles actions à mener

- de faire le bilan des travaux exécutés et à exécuter

- de rechercher des solutions d’amélioration de l’organisation du travail et de la qualité

Chaque intervention de maintenance corrective fera l’objet de l’établissement d’un bordereau de coût détaillé qui comportera notamment :

- le montant du déplacement (limité à un forfait par intervention)

- le nombre d’heures passé et le coût horaire

- le coût de chaque pièce et fourniture avant et après application du coefficient de peines et soins (la facture du fournisseur pourra être demandée en justificatif)

- le montant total TTC de l’intervention.

Ces bordereaux seront validés par le correspondant technique du site lors des réunions mensuelles et le bilan provisoire du compte « crédit correctif » sera réalisé.

Au cours de la réunion annuelle, le bilan définitif du compte « crédit correctif » sera arrêté et le calcul de l’intéressement sera effectué avant d’être reporté sur la facture du dernier trimestre de l’année.

Le titulaire du marché prendra toute disposition pour que les interventions de maintenance corrective n’apportent pas de perturbations sur le programme de maintenance préventive.

Un « historique » sera tenu à jour par installation, cet historique sera conçu de manière à en permettre une exploitation statistique afin d’optimiser la liste des maintenances préventives.

Le titulaire du marché y décrira toutes les interventions qu’il aura effectuées sur ces installations et notamment il portera pour chaque équipement les principales opérations de maintenance (changement de pièces, des filtres….),

-	connaissance des types et du nombre de pannes affectant un même équipement

-	nature et dates des opérations de maintenance préventive effectuées sur l’équipement

-	temps passé; coût des pièces échangées

-	durée d’indisponibilité

-	etc...

Lors de chaque réunion, participeront: le représentant des Hospices Civils de Lyon, le représentant du titulaire du marché accompagné du ou des techniciens intervenant habituellement sur les installations.

Ces réunions feront l’objet d’un compte rendu écrit signé par le titulaire du marché et visé par le représentant des Hospices Civils de Lyon.

Un compte rendu écrit des différentes actions réalisées pendant le mois précédent la réunion mensuelle sera rédigé pour cette réunion.

Ce compte rendu fera apparaître notamment les différentes prestations réalisées dans le mois et mettra en évidence les éventuels écarts par rapport au planning validé. Le cas échéant, un recalage de la planification sera proposé.

### Réunion annuelle

Cette réunion aura pour objet d’analyser élément par élément :

-	la statistique des pannes et leurs causes

-	les recommandations du titulaire du marché

-	la durée de vie résiduelle probable des principaux matériels et équipements

-	la nature des modifications à apporter à l’installation au regard de l’évolution prévisible de la réglementation

-	les éventuelles insuffisances de l’installation relevées par le titulaire du marché au regard de l’évolution constatée des besoins des Hospices Civils de Lyon.

Cette analyse pourra conduire à la modification du contenu du marché pour la période suivante, si celui-ci n’a pas été dénoncé par les Hospices Civils de Lyon. Ces modifications feront l’objet d’un avenant.

Y participeront: le représentant des Hospices Civils de Lyon, le responsable du Département Maintenance Exploitation (DME) ou son représentant, le représentant du titulaire du marché accompagné du ou des techniciens intervenant habituellement sur les installations.

Le titulaire du marché devra avoir remis son compte rendu annuel au moins quinze jours avant la réunion.

### Bilan annuel

Tous les ans, dans le mois qui précède la date anniversaire de la prise d’effet du marché, le titulaire du marché présentera au représentant des Hospices Civils de Lyon un bilan détaillé et précis de l’état du matériel dont il assure l’exploitation et la maintenance.

Ce compte rendu fera la synthèse des différentes actions d’exploitation et de maintenance réalisées et analysera leur influence sur le taux de panne et la disponibilité des matériels comparée à la situation antérieure.

Ce bilan proposera des pistes de réflexion sur les actions à mener et les travaux amélioratifs à réaliser pour rendre plus efficientes l’exploitation et la maintenance des installations et en fiabiliser le fonctionnement.

Ce bilan présentera une analyse des risques au regard de la vétusté du matériel et du niveau de maintenance préventive retenu.

Le compte rendu annuel comparera également les résultats aux objectifs fixés notamment ceux concernant :

-	La continuité d’alimentation : la durée d’indisponibilité annuelle de l’alimentation par TGBT sera tracée ainsi que l’origine de cette indisponibilité (interne ou externe –ENEDIS)

Seules les coupures de plus d’une seconde seront prises en compte.

-	La disponibilité des équipements sous contrat : la durée d’indisponibilité annuelle de tous les équipements sera tracée ainsi que l’origine de cette dernière.