## Page garde
Organisme contractant
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique
22 rue de Malville
44937 Nantes cedex 9
Procédure
Appel d’offres ouvert selon articles L2123- et R2123-1 du code de la commande publique
Date limite de remise des offres | Lundi 06 octobre 2025 à 11 h 00
ANNEXE 2 AU CCTP
GAMME DE MAINTENANCE
Marché n° | AOO.25.019
Objet | Maintenance des installations de chauffage, rafraîchissement, ventilation, climatisation, de production d'eau chaude sanitaire et gestion technique du bâtiment de la CAF de Loire-Atlantique
Lot | Lot unique

## GAMME MAINTENANCE P2
Annexe n°2 au CCTP n°AOO.25.019
Liste des prestations minimales de la gamme de maintenance préventive P2
Nomenclature et désignation des opérations d'entretien | Périodicité
GROUPE FROID | H | M | T | S | A | SB | Légende de la périodicité : H : hebdomadaire M : mensuelle T : trimestrielle S : semestrielle A : annuelle SB : selon besoin
• Contrôle du fonctionnement général du groupe |  |  |  | X
• Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques avec délivrance du certificat de contrôle conformément au décret 2007-737 selon la réglementation en vigueur, et établissement du CERFA |  |  |  |  | X
• Appoint en fluide frigorigène selon les conditions de sécurité du fonctionnement | [5 empty] | X
• Contrôle des niveaux d'huile des compresseurs | [5 empty] | X
• Complément d’huile par tirage au vide |  |  |  |  | X
• Contrôle du fonctionnement de la régulation |  |  |  |  | X
• Contrôle des organes de sécurité |  |  |  |  | X
• Contrôle des séquences électriques |  |  |  |  | X
• Mesure des pertes de charge dans les échangeurs (sans démontage) |  |  |  |  | X
• Relevé de fonctionnement: |  |  |  |  | X
- HP, BP
- Historique d'alarmes
- Compteurs horaires
- Nombre de démarrage
- Température d'évaporation
- Température de surchauffe- Contrôle du Delta T
• Mesure des intensités moteurs |  |  |  |  | X
• Analyse de l'huile des circuits frigorifiques (DPH) en laboratoire et en cas d’anomalie : |  |  |  |  | X
purge et déshydratation du circuit |  |  |  |  | X
remplacement du filtre deshydrateur |  |  |  |  | X
vérification du filtre détendeur |  |  |  |  | X
apport de produit antigel adapté si nécessaire |  |  |  |  | X
• Contrôle des ventilateurs |  |  |  |  | X
• Contrôle du serrage des connexions électriques |  |  |  |  | X
• Resserrage des connexions électriques | [5 empty] | X
• Contrôle de la source de l’alimentation électrique |  |  |  |  | X
• Remplacement des disjoncteurs, protections et voyants électriques | [5 empty] | X
• Le contrôle de l'isolement des compresseurs, moteurs |  |  |  |  | X
• Le contrôle de l'encrassement des échangeurs sans démontage |  |  |  |  | X
• Nettoyage du condenseur |  |  |  |  | X
• Vérification de la prise en compte par la GTC de l’information transmise par les capteurs |  |  |  |  | X
• Vérification s’il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC |  |  |  |  | X
• Vérification de la vanne solénoïde |  |  |  |  | X
• Vérification de la chaîne, des sécurités |  |  |  |  | X
• Vérification des silentblocs |  |  |  |  | X
• Vérification du bon serrage de la visserie en général |  |  |  |  | X
• Vérification des peintures et reprise éventuelle |  |  |  |  | X
• Vérification des traçages pour les réseaux non protégés par liquide antigel. |  |  |  |  | X
CHAUDIERE MURALE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Température de sortie |  |  |  |  | X
• Pression gaz |  |  |  |  | X
• Débit gaz |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
analyse de combustion |  |  |  |  | x
• Régulation |  |  |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  |  |  | X
• Fonctionnement de la veilleuse |  |  |  |  | X
• Fonctionnement de la rampe brûleur |  |  |  |  | X
• Extracteur de fumée |  |  |  |  | X
• Thermocouple, ionisation |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X | X
• Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Purge d’air |  |  |  |  | X
• Détartrage du corps de chauffe | [5 empty] | X
• Nettoyage de la veilleuse |  |  |  |  | X
• Nettoyage de la rampe gaz |  |  |  |  | X
• Ramonage de la chaudière et du conduit |  |  |  |  | X
POSTE DE DETENTE GAZ | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Pression amont et aval |  |  |  | X
• Etanchéité des circuits |  |  |  |  | X
• Débit gaz maxi |  |  |  |  | X
• Déclenchement et réarmement |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Réglage du détendeur | [5 empty] | X
• Nettoyage du poste |  |  |  | X
RADIATEUR A EAU CHAUDE | H | M | T | S | A | SB
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints |  |  |  | X
• Purge du radiateur |  |  |  |  | X
• Vérification du bon fonctionnement du robinet thermostatique |  |  |  | X
PLANCHER CHAUFFANT/ RAFRAICHISANT A EAU | H | M | T | S | A | SB
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire |  |  | X
 Vérification de la purge du circuit |  |  |  |  | X
 Vérification des vannes et robinetteries |  |  |  |  | X
 Vérification du bon fonctionnement du limiteur de température |  |  |  |  | X
• Vérification de l'équilibrage si nécessaire |  |  |  |  | X
• Vérification de l'embouage avec analyse d'eau. Et proposition de correction selon besoin |  |  |  |  | X
VASE D’EXPANSION SOUS PRESSION D’AZOTE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Pression gaz |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Membrane du réservoir |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Appoint en gaz | [5 empty] | X
VASE D’EXPANSION PNEUMATIQUE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Pression d’air |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Etanchéité de la cuve |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Niveau d’eau |  |  | X
~ Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
• Clapet anti-retour |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Nettoyage des filtres à tamis | [5 empty] | X
• Dépoussiérage des organes électriques |  |  |  |  | X
• Remplacement des ampoules | [5 empty] | X
CLARIFICATEUR MAGNETIQUE ( pot a boue) | H | M | T | S | A | SB
CONTROLES et ESSAIS
• entretien du circulateur selon la gamme corespondante ci apres |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Nettoyage du filtre |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Tension d’alimentation |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régénération |  |  | X
• Bon écoulement des eaux |  |  | X
• Etanchéité de la cuve |  |  | X
• Niveau d’eau |  |  | X
• Manchette témoin |  |  |  |  | X
~Signalisations |  |  | X
- Télécommande |  |  | X
• Clapet anti-retour |  |  | X
• Pression de l’eau de ville |  |  | X
• Flotteurs |  |  | X
• Fonctionnement du mécanisme |  |  | X
• Relevé des compteurs |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Nettoyage des filtres à tamis |  |  |  |  | X | X
• Nettoyage de la crépine | [5 empty] | X
• Relevé des compteurs |  |  | X
• Remplacement des ampoules | [5 empty] | X
• Remplacement des résines (sans fourniture) | [5 empty] | X
• Appoint en sel régénérant | [5 empty] | X
• Nettoyage des bacs |  |  |  |  | X | X
TRAITEMENT D'EAU | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Tension d’alimentation |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Déconcentration |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Signalisations |  |  | X
• Télécommande |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Remplacement des ampoules | [5 empty] | X
• Remplacement des anodes et cathodes | [5 empty] | X
• Remplacement des isolateurs | [5 empty] | X
ELEMENTS DE RESEAU EFS | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Mesure des température |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification des tuyauteries |  |  |  |  | X
• Réfection éventuelle des joints |  |  |  |  | X
• Vérification de l'état des calorifugeages |  |  |  |  | X
• Vérification de tous les accesoires de réseaux |  |  |  |  | X
• Manœuvre des vannes |  |  |  |  | X
• Contrôle de la préssion |  |  |  |  | X
• vérification du régulateur de préssion
ENTRETIEN
• Nettoyages des filtres |  |  | X
VANNES ET ROBINETTERIES | H | M | T | S | A | SB
ENTRETIEN
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Lubrification des mécanismes |  |  |  |  | X
• Resserrage du presse-étoupe |  |  |  |  | X | X
• Réfection du presse-étoupe | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | H | M | T | S | A | SB
MESURES
Pression d’eau amont et aval |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Etanchéité et bon écoulement des eaux |  |  |  |  | X
Pression amont et aval |  |  |  |  | X
Vérification des vannes d'isolement et des robinets |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Nettoyage des filtres à tamis |  |  |  |  | X
Remise en état des mécanismes | [5 empty] | X
COMPTEUR D’ENERGIE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Température départ |  | X
• Température retour |  | X
• Relevé index |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Débit |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Etalonnage des capteurs | [5 empty] | X
• Nettoyage du filtre |  |  |  |  | X | X
CIRCULATEUR | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Débit |  |  |  |  | X
• Pression amont et aval |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Purge d’air |  |  | X
• Permutation |  |  | X |  |  | X
• Remplacement des roulements | [5 empty] | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
REGULATION CHAUFFAGE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification du fonctionnement des vannes de régulation, des registres et des servomoteurs, graissage éventuel |  |  |  |  | X
• Relevés des pressions amont, aval et de service pour les organes de régulation pneumatiques |  |  |  | X
• Vérification des liaisons électriques entre servomoteur et régulateur, entre sondes, termostats et régulateurs |  |  |  |  | X
• Vérification de la valeur ohmique des sondes |  |  |  |  | X
• Contrôle de bon fonctionnement |  |  | X
• Contrôle des asservissements de la chaîne de fonctionnement |  |  |  | X
• Contrôle fin de course des vannes automatiques sur retours |  |  |  |  | X
• Essai en manuel de l'organe piloté avec déplacement de 0 à 100 % |  |  |  |  | X
• Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
ELEMENTS DE RESEAU CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Mesure des température de tous les dépars/retours | X
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification des tuyauteries |  |  |  |  | X
• Réfection éventuelle des joints |  |  |  | X
• Purges d'air et purges en point bas |  |  |  | X
• Equilibrage des réseaux si nécessaire |  |  |  |  | X
• Vérification de l'état des calorifugeages |  |  |  |  | X
• Désembouage de certains circuits si nécessaire (chauffage par le sol … ) |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Nettoyages des filtres |  |  | X
• Analyse chimique des eaux de circuit (PH, présence éventuelle de produits, particules en suspension …) en vue d’adapter le traitement contre l’embouage et la corrosion |  |  |  |  | X
• Traitement à adapter (suite analyse) sur l’équipement au niveau du remplissage de l’installation |  |  |  |  | X
POMPE DE RELEVAGE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Flotteurs |  |  | X
• Signalisation |  |  | X
• Report d'alarme |  |  | X
• Clapet anti-retour |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Nettoyage crépine |  |  |  |  | X | X
• Permutation |  |  | X
• Nettoyage de la fosse | [5 empty] | X
VMC + EXTRACTEURS | H | M | T | S | A | SB
CONTROLES ET ESSAIS
Vérification de l’alimentation électrique |  |  |  |  | X
Vérification du bon fonctionnement général |  |  | X
Vérification des sécurités et alarmes |  |  | X
Intensité absorbée |  |  |  |  | X
Tension des courroies (le cas échéant) |  |  | X
Alignement des poulies le cas échéant) |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Nettoyage caissons ventilation+rouets |  |  |  |  | X
Remplacement des courroies | [5 empty] | X
Graissage des paliers et roulements |  |  | X
Retouches de peinture | [5 empty] | X
Vérification du câble, du serrage des cosses, de l’isolement |  |  |  |  | X
Vérification de la prise en compte par la GTC de l’information transmise par les capteurs |  |  |  |  | X
Vérification s’il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC |  |  |  |  | X
• Contrôle et Remplacement des manchette souple si besoin |  |  |  |  | X | X
CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Température d’entrée batterie chaude |  |  | X
• Température de sortie batterie chaude |  |  | X
• Température d’entrée batterie froide |  |  | X
• Température de sortie batterie froide |  |  | X
• Température de l’air soufflé |  |  | X
• Débits |  |  | X
• Température ambiante |  |  | X
• Pression d’air |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Echauffement des paliers et roulements |  |  | X
• Etat des courroies |  |  | X
• Etat du ventilateur |  |  |  | X
• Alignement des poulies |  |  |  | X
• Filtres |  |  | X
• Etat externe des batteries |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Nettoyage des ailettes de batterie |  |  |  |  | X | X
• Nettoyage des ventilateurs |  |  |  |  | X | X
• Graissage des roulements |  |  | X
• Remplacement des paliers | [5 empty] | X
• Remplacement des courroies | [5 empty] | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Désembouage des batteries | [5 empty] | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Purge d’air |  |  | X |  |  | X
• Nettoyage des filtres |  |  |  | X |  | X
• Remplacement des filtres | [5 empty] | X
• Nettoyage et dépoussiérage intérieur caissons |  |  |  |  | X | X
• Lubrification des mécanismes |  |  | X
• Nettoyage du bac de récupération des eaux |  |  |  | X |  | X
• Remplacement des roulements | [5 empty] | X
• Contrôle et Remplacement des manchette souple si besoin |  |  |  |  | X | X
EPURATEURS D'AIR LOCAUX FUMEURS | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Contrôle débit d’air |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification de l’alimentation électrique |  |  |  |  | X
• Vérification du bon fonctionnement général |  |  |  | X
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Nettoyage caissons ventilation+rouets |  |  |  |  | X
• Remplacement des courroies |  |  |  |  | X | X
• Graissage des paliers et roulements |  |  |  |  | X | X
• Vérification du câble, du serrage des cosses, de l’isolement | [5 empty] | X
• Nettoyage des filtres |  |  | X |  |  | X
• Remplacement des filtres |  |  |  | X |  | X
• Nettoyage, et dépoussiérage intérieur |  |  |  |  | X | X
ARMOIRE DE PROTECTION | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Contrôle des points chauds par caméra thermique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Système de déclenchement sur chaque appareil |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Signalisations |  |  | X
• Télécommande |  |  | X
• Calibrage des protections fusibles |  |  |  |  | X
• Calibrage des protections moteurs |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Dépourssiérage des organes électriques |  |  |  |  | X
• Consignation et manoeuvre |  |  |  |  | X
• Remplacement des ampoules | [5 empty] | X
VENTILATION CUISINE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Température d’entrée batterie chaude |  |  | X
• Température de sortie batterie chaude |  |  | X
• Température de l’air soufflé |  |  | X
• Débits |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Echauffement des paliers et roulements |  |  | X
• Etat des courroies |  |  | X
• Etat du ventilateur |  |  |  | X
• Alignement des poulies |  |  |  | X
• Filtres |  |  | X
• Etat externe des batteries |  |  |  | X
• Encrassement des hottes |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Nettoyage des ailettes de batterie |  |  |  |  | X | X
• Nettoyage des ventilateurs |  |  |  |  | X | X
• Graissage des roulements |  |  | X
• Remplacement des paliers | [5 empty] | X
• Remplacement des courroies | [5 empty] | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Désembouage des batteries | [5 empty] | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Purge d’air |  |  | X |  |  | X
• Nettoyage et dégraissage des filtres |  |  |  | X |  | X
• Remplacement des filtres | [5 empty] | X
• Nettoyage, dégraissage et dépoussiérage intérieur caissons |  |  |  |  | X | X
• Lubrification des mécanismes |  |  | X
• Remplacement des roulements | [5 empty] | X
• Nettoyage, dégraissage et dépoussiérage gaine d'extraction |  |  |  |  | X
• Nettoyage, dégraissage et dépoussiérage tourelle d'extraction |  |  |  |  | X
• Contrôle et Remplacement des manchette souple si besoin |  |  |  |  | X | X
RESEAU DE VENTILATION ET ACCESOIRES | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Mesure des températures |  |  | X
• Mesure des pressions |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Vérification des reseaux |  |  |  |  | X
• Réfection éventuelle des joints |  |  |  | X
• Contrôle et éssaie des organnes de réglage |  |  |  |  | X
• Equilibrage des réseaux si nécessaire |  |  |  |  | X
• Vérification de l'état des calorifugeages |  |  |  |  | X
• néttoyage des réseaux |  |  |  |  | X
• Contrôle et éssaie des organnes de sécurité |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• néttoyage des réseaux |  |  |  |  | X
CONVECTEURS, VENTILO-CONVECTEURS ELECTRIQUE UTA, RIDEAU D'AIR CHAUD, ARMOIRE DE CLIM | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Vérification de l'étalonange des sondes |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Nettoyage des résistances |  |  |  |  | X | X
• Nettoyage des ventilateurs |  |  |  |  | X | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Nettoyage des filtres |  |  |  | X |  | X
• Remplacement des filtres | [5 empty] | X
• Nettoyage, et dépoussiérage intérieur |  |  |  |  | X | X
GTC | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Contrôle des points chauds par caméra thermique |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS physique
• Régulation |  |  | X
• Système de déclenchement sur chaque appareil |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Signalisations |  |  | X
• Télécommande |  |  | X
• Vérification de l'étalonange des sondes |  |  | X
CONTROLES et ANALYSE sur la supervision
• Contrôle de l'ensenble de la supervision | X
• Annalyse de l'ensemble des mesures | X
• Verification de bon fonctionnement | X
• Verification et mise a jour du système |  | X
• Modification de l'association des équipements en fonction de l'évolution du cloisonnement |  |  | X
• Vérification du fonctionnement des régulateurs, programmateurs et automates de régulation, réglages éventuels |  |  |  | X
• Vérification de la bonne transmission des informations |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Dépourssiérage des organes électriques |  |  |  |  | X
• Consignation et manoeuvre |  |  |  |  | X
• Remplacement des ampoules | [5 empty] | X
CLIMATISEUR MONO ET MULTISPLIT | H | M | T | S | A | SB
UNITE EXTERIEURE
Inspection générale et écoute des bruits anormaux |  |  | X
Vérification de l'encrassement du filtre d'air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages |  |  | X
Vérification de l’évacuation des condensats |  |  | X
Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance obtenues, réglage si nécessaire |  |  | X
Dépoussiérage des batteries d’échange |  |  |  |  | X
Vérification de la régulation et des performances |  |  |  |  | X
Vérification de la vanne de régulation, pour les systèmes à eau perdue |  |  |  |  | X
Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes |  |  |  |  | X
Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement |  |  |  |  | X
Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire |  |  |  |  | X
Vérification des silentblocs |  |  |  |  | X
Vérification du bon serrage de la visserie en général |  |  |  |  | X
Vérification des peintures et reprise éventuelle |  |  |  |  | X
Mesure de l’intensité absorbée
Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l’étanchéité du circuit , et établissement du CERFA |  |  |  |  | X
Vérification des paramètres thermodynamiques |  |  |  |  | X
Vérification de l’acidité du fluide frigorigène et en cas d’anomalie : |  |  |  |  | X
• purge et déshydratation du circuit |  |  |  |  | X
• remplacement du filtre deshydrateur |  |  |  |  | X
• vérification du filtre détendeur |  |  |  |  | X
Vérification de la vanne solénoïde |  |  |  |  | X
Vérification de la chaîne des sécurités |  |  |  |  | X
Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement |  |  |  |  | X
Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire |  |  |  |  | X
Vérification des silentblocs |  |  |  |  | X
Vérification du bon serrage de la visserie en général |  |  |  |  | X
Vérification des peintures et reprise éventuelle |  |  |  |  | X
Compresseur avec condenseur à air |  |  |  |  | X
UNITE INTERIEURE
Inspection générale et écoute des bruits anormaux |  |  | X
Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages |  |  | X
Vérification de la bonne évacuation des condensats |  |  | X
Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance obtenues, réglage si nécessaire |  |  | X
Dépoussiérage de la batterie et vérification de l’étanchéité |  |  |  |  | X
Vérification de l’isolement du moteur électrique et de l’état des câbles |  |  |  |  | X
Vérification de l’état et du bon fonctionnement de la turbine, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes |  |  |  |  | X
Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses |  |  |  |  | X
Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire |  |  |  |  | X
Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement |  |  |  |  | X
Mesure de l’intensité absorbée |  |  |  |  | X
BALLON E.C.S ECHANGEUR HYDRAULIOUE TRI ENERGIE (electrique, eau chaude, solaire) | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Température d’entrée |  |  | X
• Température de sortie |  | X
• Pression d’eau |  |  | X
• Intensité absorbée |  |  | X
• Isolement électrique |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Etat du revêtement interne | [5 empty] | X
• Manchette témoin |  |  |  |  | X
• Purgeur automatique |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Vérification de l’entartrage des thermo-plongeurs |  |  |  |  | X
• Vérification de la prise en compte par la GTC de l’information transmise par les capteurs |  |  |  |  | X
• Vérification s’il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
• Purge d’air |  |  | X
• Extraction d’eau en point bas |  |  | X
• Réglage du détendeur | [5 empty] | X
• Détartrage | [5 empty] | X
• Groupe de sécurité, soupape |  |  | X |  |  | X
BALLON E.C.S ELECTRIQUE | H | M | T | S | A | SB
MESURES
• Intensité absorbée |  |  |  |  | X
• Isolement électrique |  |  |  |  | X
• Température de sortie |  | X
CONTROLES et ESSAIS
• Régulation |  |  | X
• Organes de sécurité |  |  | X
• Etat du revêtement interne | [5 empty] | X
• Manchette témoin |  |  |  |  | X
• Purgeur automatique |  |  | X
ENTRETIEN
• Resserrage électrique |  |  |  |  | X
• Manoeuvre des vannes |  |  | X
• Retouches de peinture | [5 empty] | X
• Extraction d’eau en point bas |  |  | X
• Réglage du détendeur | [5 empty] | X
• Détartrage | [5 empty] | X
• Groupe de sécurité, soupape |  |  | X |  |  | X