## Annexe-02-Conditions_d'ambiance
CCTP - Annexe 02 : Conditions d'ambiance
Exigences - Obligations de résultat
Local | Conditions intérieures |  |  |  | Air neuf m3/h.pers | Apports internes
| Hiver |  | Eté |  |  | Occupation | Eclairage (W/m.2) | Equipements (W/m2)
| T°C | H % | T°C | H %
Espaces publics
Sale des pas perdus | 16 | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 80 occ | 6 | -
PC sécurité | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 4 occ | 6 | 300
Bureaux | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 7m²/occ/SUN | 6 | 15
BOX accueil / consultation | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 5m²/occ/SUN | 6 | 15
Salles d'audiences publiques | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 590 | 8 | 5
Salles de réunion/Presse/Formation | 19 (+2°C - 0°C) | N C | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 30 | 2m²/occ/SUN | 6 | 20
Salles d'audiences de cabinet | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | Moy de 3 m²/occ/SUN | 8 | 15
Attente gardée | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 1 | 8 | -
Salles de délibères | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 5m²/occ/SUN | 6 | 15
Box d'entretien avocat/client | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 35 | 5m²/occ/SUN | 6 | 15
Sanitaires | 19 (+2°C - 0°C) | NC | NC | NC | Extraction selon nb des appareils | - | - | -
Circulation | 19 (+2°C - 0°C) | NC | Maxi 28 | NC | 0,5 V/h pour RDC bas et par transfert pour les autres | - | - | -
Paliers | 19 (+2°C - 0°C) | NC | Maxi 28 | NC | 0,5 V/h | - | - | -
Espaces tertiaires
Bureaux | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 591 occ pour les 3 étages de l'héxagone (uniquement en bureaux ) | 6 | 15
BOX de consultation/ BOX | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 3m²/occ/SUN | 6 | 15
Salles de réunions | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 3m²/occ/SUN | 6 | 15
Lieux de réunion | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 3m²/occ/SUN | 6 | 15
Classement de proximité | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 1Vol/h | - | 6 | 15
Bureaux locaux commun | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 7m²/occ | 6 | 15
Zone de numérisation centrale | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 4 | 6 | 50
Circulation | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | Ventilation par transfert d'air |  | - | -
Paliers | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 0,5 V/h | - | - | -
Espaces sécurisés
Cellule simple / Collectives | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 40 | Selon plans | 4 | -
Sanitaires | 19 (+2°C - 0°C) | NC |  | NC | Extraction selon NB appareils | - | 4 | -
Poste de garde | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 2 | 4 | 50
Espaces de services
Reprographie | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 1vol/h | - | 6 | 300
Local courrier | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 25 | 10m²/occ/SUN | 6 | -
Ateliers | 16 | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 45 | 3m²/occ/SUN | 4 | 100
Vestiaires | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 4vol/h | 2m²/occ/SUN | 4 | -
Stockage | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 1vol/H | - | 4 | -
Locaux Archives stockage scellés. | 23 | 50% | 23 | 50% | brassage 3vol/h AN:0,5Vol/h | - | - | -
Local poubelles / Dechets | 5 | NC | NC | NC | 6vol/h | - | - | -
Local bac a graisses | 5 | NC | NC | NC | 15vol/h | - | - | -
Restauration
Salle de restauration | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 30 | 174 + 20 en direction | 6 | 5
Cafétéria | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 30 | 20 occ | 6 | 15
Cuisine | 19 (+2°C - 0°C) | NC | max 30 | NC | - | 15
Bureau de gestion | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 30 | -
Salle de direction | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 26 (+2 °C - 0°C) | NC | 30 | -
Local déchets | 19 (+2°C - 0°C) | NC | 16±2 | NC | 10vol/h | -
Réserves | 19 (+2°C - 0°C) | NC | NC | NC | 2vol/h | -
CF légumes | 19 (+2°C - 0°C) | NC | NC | NC | 2vol/h | -
Stockage batterie | 19 (+2°C - 0°C) | NC | NC | NC | 6vol/h | -
Locaux techniques
LT VDI CFA ( 3 locaux au sous-sol) | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 5200 W/Local
LT VDI / CFA ( 6 locaux au RdC bas et haut) | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 9200 W/local
LT VDI d'étage (11 locaux) | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 5200W/Local
Local RCI | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 9000 W
Local RGT | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 9000 W
Local Se n'eur | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 12000W
Local HT BT 1 | 12±1 | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 25000W
Local HT BT 2. | 12±1 | NC | 22±1 | NC | 1vol/h | - | - | 25000W
Local ASI 1 | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 2vol/h | - | - | 20000W
Local ASI 2 | 19 (+1°C - 0°C) | NC | 22±1 | NC | 2vol/h | - | - | 20000W
Local source centrale éclairage de sécurité | 19 (+1°C - 0°C) | NC | NC | NC | 3vol/h | - | - | -
poste de livraison HTA | 5 | NC | NC | NC | 1vol/h | - | - | -
LT TGE | 5 | NC | NC | NC | 1vol/h | - | - | -
LT IGS | 5 | NC | NC | NC | 2vol/h | - | - | -
LT sous-station chaud | 5 | NC | NC | NC | 2vol/h | - | - | Selon donnée concessionnaire
LT ECS | 5 | NC | NC | NC | 6vol/h | - | - | -
LT CTA/désenfumage | 5 | NC | NC | NC | 0,5vol/h | - | - | -
LT Plomberie | 5 | NC | NC | NC | 1vol/h | - | - | -
LT bac à graisses | NC | NC | NC | NC | 10vol/h | - | - | -
Parking | NC | NC | NC | NC | 900m3/h/vehicule | - | - | -
Aire de Livraison SS1 | NC | NC | NC | NC | 10vol/h | - | - | -
Les apports des occupants dans les bureaux standard sont de 70 W/personne de chaleur sensible et 70 W/personne de chaleur latente. NC : Non contrôlé T°C : Température à maintenir dans la zone d'occupation (hauteur 2 mètres). Pour le calcul des apports thermiques, il est tenu compte de l'influence des stores en position fermée. Le nombre d'occupants à prendre en compte sont ceux figurant sur les plans Architecte. Ce nombre ne doit pas être inférieure au taux d'occupation figurant