## suivi Test_à supprimer (hidden)
N° Section | SECTION | Equipement / Element |  |  | Niveau de mainteance | [5 empty] | SECTION | Equipement / Element | SECTION | Equipement / Element
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CANALISATIONS ENTERRÉES | SECTION | Equipement / Element | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (vide) | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | Section 03 : Menuiseries Intérieures
|  | CANIVEAU ET AVALOIR | Section 03 : Menuiseries Intérieures | CANON ET SERRURE | [7 empty] | CANON ET SERRURE |  | CANON ET SERRURE
|  | CHAMBRE DE TIRAGE |  | PORTE (GENERALITES) | [7 empty] | PORTE (GENERALITES) |  | PORTE (GENERALITES)
|  | CLOTURE |  | PORTE COULISSANTE | [7 empty] | PORTE COULISSANTE |  | PORTE COULISSANTE
|  | DALLAGE EXTERIEUR |  | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES | [7 empty] | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES |  | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES
|  | MUR DE SOUTЀNEMENT |  | PORTE SECTIONNELLE | [7 empty] | PORTE SECTIONNELLE |  | PORTE SECTIONNELLE
|  | REGARDS DE VISITE EP/EU |  | QUINCALLERIE | [7 empty] | QUINCALLERIE |  | QUINCALLERIE
|  | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | ARROSAGE EXTERIEUR | [6 empty] | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires
|  | SÉPARATEUR HYDROCARBURES |  | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR | [7 empty] | ARROSAGE EXTERIEUR |  | ARROSAGE EXTERIEUR
|  | VANNE D’ISOLEMENT |  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC | [7 empty] | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR |  | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR
|  | PARKING Sous Sol |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | [7 empty] | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC |  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC
|  | PARKING Sous Sol |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC | [7 empty] | ÉQUIPEMENT SANITAIRE |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ |  | POSTE DE RELEVAGE | [7 empty] | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC
|  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE | [7 empty] | POSTE DE RELEVAGE |  | POSTE DE RELEVAGE
|  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | [7 empty] | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE
|  | ISSUE DE SECOURS | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CANALISATIONS ENTERRÉES | [7 empty] | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
|  | JOINT DE VITRAGE |  | CANIVEAU ET AVALOIR | [6 empty] | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts)
|  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT |  | CHAMBRE DE TIRAGE | [7 empty] | CANALISATIONS ENTERRÉES |  | CANALISATIONS ENTERRÉES
|  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) |  | CLOTURE | [7 empty] | CANIVEAU ET AVALOIR |  | CANIVEAU ET AVALOIR
|  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) |  | DALLAGE EXTERIEUR | [7 empty] | CHAMBRE DE TIRAGE |  | CHAMBRE DE TIRAGE
|  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE |  | MUR DE SOUTЀNEMENT | [7 empty] | CLOTURE |  | CLOTURE
|  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE |  | REGARDS DE VISITE EP/EU | [7 empty] | DALLAGE EXTERIEUR |  | DALLAGE EXTERIEUR
|  | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT |  | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | [7 empty] | MUR DE SOUTЀNEMENT |  | MUR DE SOUTЀNEMENT
|  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM |  | SÉPARATEUR HYDROCARBURES | [7 empty] | REGARDS DE VISITE EP/EU |  | REGARDS DE VISITE EP/EU
|  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE |  | VANNE D’ISOLEMENT | [7 empty] | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) |  | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE)
|  | QUINCAILLERIE |  | PARKING Sous Sol | [7 empty] | SÉPARATEUR HYDROCARBURES |  | SÉPARATEUR HYDROCARBURES
|  | VERRIЀRE (Généralité) |  | PARKING Sous Sol | [7 empty] | VANNE D’ISOLEMENT |  | VANNE D’ISOLEMENT
|  | VOLET ROULANT | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ | [7 empty] | PARKING Sous Sol |  | PARKING Sous Sol
|  | PORTE À TAMBOUR |  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM | [7 empty] | PARKING Sous Sol |  | PARKING Sous Sol
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | CANON ET SERRURE |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | [6 empty] | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie),
|  | PORTE (GENERALITES) |  | ISSUE DE SECOURS | [7 empty] | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ |  | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ
|  | PORTE COULISSANTE |  | JOINT DE VITRAGE | [7 empty] | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM |  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM
|  | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES |  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT | [7 empty] | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité)
|  | PORTE SECTIONNELLE |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | [7 empty] | ISSUE DE SECOURS |  | ISSUE DE SECOURS
|  | QUINCALLERIE |  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) | [7 empty] | JOINT DE VITRAGE |  | JOINT DE VITRAGE
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | BLOC-PORTE COUPE FEU |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | [7 empty] | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT |  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT
|  | CANON ET SERRURE |  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE | [7 empty] | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité)
|  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER |  | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT | [7 empty] | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) |  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité)
|  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES |  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM | [7 empty] | NACELLE ET GUIDE-NACELLE |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE
|  | PORTAIL |  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE | [7 empty] | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE |  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE
|  | PORTE COULISSANTE |  | QUINCAILLERIE | [7 empty] | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT |  | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT
5 | Section 05 : Cloison Amovibles | CLOISON AMOVIBLE |  | VERRIЀRE (Généralité) | [7 empty] | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM |  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM
|  | CLOISON DEMONTABLE |  | VOLET ROULANT | [7 empty] | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE |  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE
|  | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) |  | PORTE À TAMBOUR | [7 empty] | QUINCAILLERIE |  | QUINCAILLERIE
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | FAUX PLAFOND | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | BLOC-PORTE COUPE FEU | [7 empty] | VERRIЀRE (Généralité) |  | VERRIЀRE (Généralité)
|  | PLAFOND METTALIQUE |  | CANON ET SERRURE | [7 empty] | VOLET ROULANT |  | VOLET ROULANT
|  | PLANCHER TECHNIQUE |  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER | [7 empty] | PORTE À TAMBOUR |  | PORTE À TAMBOUR
|  | TRAPPE DE VISITE |  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES | [6 empty] | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | BÉTON BRUT |  | PORTAIL | [7 empty] | BLOC-PORTE COUPE FEU |  | BLOC-PORTE COUPE FEU
|  | CHAPE FLOTTANTE |  | PORTE COULISSANTE | [7 empty] | CANON ET SERRURE |  | CANON ET SERRURE
|  | CHAUSSÉE | Section 05 : Cloison Amovibles | CLOISON AMOVIBLE | [7 empty] | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER |  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER
|  | CUVELAGE |  | CLOISON DEMONTABLE | [7 empty] | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES |  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES
|  | DALLAGE |  | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) | [7 empty] | PORTAIL |  | PORTAIL
|  | ECHELLE DE VISITE | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | FAUX PLAFOND | [7 empty] | PORTE COULISSANTE |  | PORTE COULISSANTE
|  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR |  | PLAFOND METTALIQUE | [6 empty] | Section 05 : Cloison Amovibles |  | Section 05 : Cloison Amovibles
|  | FAIENCE / CARRELAGE |  | PLANCHER TECHNIQUE | [7 empty] | CLOISON AMOVIBLE |  | CLOISON AMOVIBLE
|  | HABILLAGE COLLE |  | TRAPPE DE VISITE | [7 empty] | CLOISON DEMONTABLE |  | CLOISON DEMONTABLE
|  | HABILLAGE TENDU | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | BÉTON BRUT | [7 empty] | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) |  | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu)
|  | JOINTS DE DILATATION |  | CHAPE FLOTTANTE | [6 empty] | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers
|  | MUR EN PARPAING |  | CHAUSSÉE | [7 empty] | FAUX PLAFOND |  | FAUX PLAFOND
|  | PARPAING ENDUIT |  | CUVELAGE | [7 empty] | PLAFOND METTALIQUE |  | PLAFOND METTALIQUE
|  | PEINTURE |  | DALLAGE | [7 empty] | PLANCHER TECHNIQUE |  | PLANCHER TECHNIQUE
|  | PEINTURE INTUMESCENTE |  | ECHELLE DE VISITE | [7 empty] | TRAPPE DE VISITE |  | TRAPPE DE VISITE
|  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | [6 empty] | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions |  | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions
|  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES |  | FAIENCE / CARRELAGE | [7 empty] | BÉTON BRUT |  | BÉTON BRUT
|  | PLANCHER DALLE BÉTON |  | HABILLAGE COLLE | [7 empty] | CHAPE FLOTTANTE |  | CHAPE FLOTTANTE
|  | PLANCHER SUR PREDALLE |  | HABILLAGE TENDU | [7 empty] | CHAUSSÉE |  | CHAUSSÉE
|  | POUTRE BÉTON ARMÉ |  | JOINTS DE DILATATION | [7 empty] | CUVELAGE |  | CUVELAGE
|  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) |  | MUR EN PARPAING | [7 empty] | DALLAGE |  | DALLAGE
|  | SEUIL |  | PARPAING ENDUIT | [7 empty] | ECHELLE DE VISITE |  | ECHELLE DE VISITE
|  | SIGNALITIQUE |  | PEINTURE | [7 empty] | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR
|  | SOL COLLE |  | PEINTURE INTUMESCENTE | [7 empty] | FAIENCE / CARRELAGE |  | FAIENCE / CARRELAGE
|  | SOL COULE |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | [7 empty] | HABILLAGE COLLE |  | HABILLAGE COLLE
|  | SOL SCELLE |  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES | [7 empty] | HABILLAGE TENDU |  | HABILLAGE TENDU
|  | VOILE EN BÉTON ARMÉ |  | PLANCHER DALLE BÉTON | [7 empty] | JOINTS DE DILATATION |  | JOINTS DE DILATATION
|  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE |  | PLANCHER SUR PREDALLE | [7 empty] | MUR EN PARPAING |  | MUR EN PARPAING
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | AÉRORÉFRIGÉRANT |  | POUTRE BÉTON ARMÉ | [7 empty] | PARPAING ENDUIT |  | PARPAING ENDUIT
|  | AÉROTHERME |  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) | [7 empty] | PEINTURE |  | PEINTURE
|  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | SEUIL | [7 empty] | PEINTURE INTUMESCENTE |  | PEINTURE INTUMESCENTE
|  | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  | SIGNALITIQUE | [7 empty] | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13
|  | CALORIFUGE |  | SOL COLLE | [7 empty] | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES |  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES
|  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU |  | SOL COULE | [7 empty] | PLANCHER DALLE BÉTON |  | PLANCHER DALLE BÉTON
|  | CENTRALE D'AIR |  | SOL SCELLE | [7 empty] | PLANCHER SUR PREDALLE |  | PLANCHER SUR PREDALLE
|  | CIRCULATEUR |  | VOILE EN BÉTON ARMÉ | [7 empty] | POUTRE BÉTON ARMÉ |  | POUTRE BÉTON ARMÉ
|  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU |  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE | [7 empty] | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) |  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement)
|  | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | AÉRORÉFRIGÉRANT | [7 empty] | SEUIL |  | SEUIL
|  | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) |  | AÉROTHERME | [7 empty] | SIGNALITIQUE |  | SIGNALITIQUE
|  | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | [7 empty] | SOL COLLE |  | SOL COLLE
|  | CUVE A FIOUL(stockage) |  | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | [7 empty] | SOL COULE |  | SOL COULE
|  | DIFFUSEUR LINЀAIRE |  | CALORIFUGE | [7 empty] | SOL SCELLE |  | SOL SCELLE
|  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR |  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU | [7 empty] | VOILE EN BÉTON ARMÉ |  | VOILE EN BÉTON ARMÉ
|  | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX |  | CENTRALE D'AIR | [7 empty] | VOILE ET MUR CONTRE TERRE |  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE
|  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) |  | CIRCULATEUR | [6 empty] | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie)
|  | EXTRACTEUR VMC |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | [7 empty] | AÉRORÉFRIGÉRANT |  | AÉRORÉFRIGÉRANT
|  | FILTRE à AIR |  | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | [7 empty] | AÉROTHERME |  | AÉROTHERME
|  | GAINE DE VENTILATION |  | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) | [7 empty] | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE
|  | GRILLE DE PRISE D'AIR |  | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE | [7 empty] | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
|  | PLANCHER CHAFFANT A EAU |  | CUVE A FIOUL(stockage) | [7 empty] | CALORIFUGE |  | CALORIFUGE
|  | POMPE |  | DIFFUSEUR LINЀAIRE | [7 empty] | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU |  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU
|  | POMPE ET VANNE |  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR | [7 empty] | CENTRALE D'AIR |  | CENTRALE D'AIR
|  | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE |  | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX | [7 empty] | CIRCULATEUR |  | CIRCULATEUR
|  | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | [7 empty] | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU
|  | RÉGULATON |  | EXTRACTEUR VMC | [7 empty] | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE |  | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE
|  | RIA (robinet d'incendie armé) |  | FILTRE à AIR | [7 empty] | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) |  | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid)
|  | RIDEAU D'AIR CHAUD |  | GAINE DE VENTILATION | [7 empty] | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE |  | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE
|  | ROBINET THERMOSTATIQUE |  | GRILLE DE PRISE D'AIR | [7 empty] | CUVE A FIOUL(stockage) |  | CUVE A FIOUL(stockage)
|  | ROBINETTERIE |  | PLANCHER CHAFFANT A EAU | [7 empty] | DIFFUSEUR LINЀAIRE |  | DIFFUSEUR LINЀAIRE
|  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression |  | POMPE | [7 empty] | ÉCHANGEUR DE CHALEUR |  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR
|  | THERMOSTAT |  | POMPE ET VANNE | [7 empty] | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX |  | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX
|  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE |  | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE | [7 empty] | ÉVACUATON (fonte ou pvc) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc)
|  | TRAITEMENT D'EAU |  | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM | [7 empty] | EXTRACTEUR VMC |  | EXTRACTEUR VMC
|  | VANNE/ROBINET |  | RÉGULATON | [7 empty] | FILTRE à AIR |  | FILTRE à AIR
|  | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) |  | RIA (robinet d'incendie armé) | [7 empty] | GAINE DE VENTILATION |  | GAINE DE VENTILATION
|  | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) |  | RIDEAU D'AIR CHAUD | [7 empty] | GRILLE DE PRISE D'AIR |  | GRILLE DE PRISE D'AIR
|  | VENTILO-CONVECTEUR |  | ROBINET THERMOSTATIQUE | [7 empty] | PLANCHER CHAFFANT A EAU |  | PLANCHER CHAFFANT A EAU
|  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle |  | ROBINETTERIE | [7 empty] | POMPE |  | POMPE
|  | Panneau rayonnant |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | [7 empty] | POMPE ET VANNE |  | POMPE ET VANNE
|  | Groupe Froid / PAC |  | THERMOSTAT | [7 empty] | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE |  | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | ARROSAGE EXTERIEUR |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | [7 empty] | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM |  | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM
|  | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR |  | TRAITEMENT D'EAU | [7 empty] | RÉGULATON |  | RÉGULATON
|  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC |  | VANNE/ROBINET | [7 empty] | RIA (robinet d'incendie armé) |  | RIA (robinet d'incendie armé)
|  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE |  | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) | [7 empty] | RIDEAU D'AIR CHAUD |  | RIDEAU D'AIR CHAUD
|  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC |  | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) | [7 empty] | ROBINET THERMOSTATIQUE |  | ROBINET THERMOSTATIQUE
|  | POSTE DE RELEVAGE |  | VENTILO-CONVECTEUR | [7 empty] | ROBINETTERIE |  | ROBINETTERIE
|  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | [7 empty] | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression
|  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE |  | Panneau rayonnant | [7 empty] | THERMOSTAT |  | THERMOSTAT
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | ARMOIRE DE DISTRIBUTION |  | Groupe Froid / PAC | [7 empty] | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE
|  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Section 10 : Electricité Courants Forts | ARMOIRE DE DISTRIBUTION | [7 empty] | TRAITEMENT D'EAU |  | TRAITEMENT D'EAU
|  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | [7 empty] | VANNE/ROBINET |  | VANNE/ROBINET
|  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | [7 empty] | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) |  | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé)
|  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE | [7 empty] | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) |  | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE)
|  | MISE A LA TERRE |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES | [7 empty] | VENTILO-CONVECTEUR |  | VENTILO-CONVECTEUR
|  | PARATONNERRE |  | MISE A LA TERRE | [7 empty] | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle
|  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR |  | PARATONNERRE | [7 empty] | Panneau rayonnant |  | Panneau rayonnant
11 | Section 11 : Eclairage | ÉCLAIRAGE |  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR | [7 empty] | Groupe Froid / PAC |  | Groupe Froid / PAC
|  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Section 11 : Eclairage | ÉCLAIRAGE | [6 empty] | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | Section 10 : Electricité Courants Forts
|  | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | [7 empty] | ARMOIRE DE DISTRIBUTION |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION
|  | LUMINAIRES TOUS TYPES |  | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL | [7 empty] | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | ALARME TECHNIQUE |  | LUMINAIRES TOUS TYPES | [7 empty] | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE
|  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Section 12 : Electricité Courants Faibles | ALARME TECHNIQUE | [7 empty] | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE
|  | CAMERA CCD |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | [7 empty] | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES
|  | CENTRALE D'ALARME |  | CAMERA CCD | [7 empty] | MISE A LA TERRE |  | MISE A LA TERRE
|  | CONTRÔLE D'ACCÉS |  | CENTRALE D'ALARME | [7 empty] | PARATONNERRE |  | PARATONNERRE
|  | DÉTECTEUR ET ALARME |  | CONTRÔLE D'ACCÉS | [7 empty] | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR |  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR
|  | DETECTION INCENDIE |  | DÉTECTEUR ET ALARME | [6 empty] | Section 11 : Eclairage |  | Section 11 : Eclairage
|  | SONORISATION ET AMPLIFICATION |  | DETECTION INCENDIE | [7 empty] | ÉCLAIRAGE |  | ÉCLAIRAGE
|  | SYSTÈME D'ALARME |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | [7 empty] | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR
|  | VIDÉOSURVEILLANCE |  | SYSTÈME D'ALARME | [7 empty] | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL |  | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL
|  | GTB |  | VIDÉOSURVEILLANCE | [7 empty] | LUMINAIRES TOUS TYPES |  | LUMINAIRES TOUS TYPES
|  | Station Météo |  | GTB | [6 empty] | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Section 12 : Electricité Courants Faibles
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | ACCASTILLAGE |  | Station Météo | [7 empty] | ALARME TECHNIQUE |  | ALARME TECHNIQUE
|  | ACROTЀRE GARDE CORPS | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | ACCASTILLAGE | [7 empty] | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI)
|  | CABLE ET HAUBAN |  | ACROTЀRE GARDE CORPS | [7 empty] | CAMERA CCD |  | CAMERA CCD
|  | CHAPE ARDOISÉE |  | CABLE ET HAUBAN | [7 empty] | CENTRALE D'ALARME |  | CENTRALE D'ALARME
|  | CHENEAU BOITE A EAU |  | CHAPE ARDOISÉE | [7 empty] | CONTRÔLE D'ACCÉS |  | CONTRÔLE D'ACCÉS
|  | COUVERTINE |  | CHENEAU BOITE A EAU | [7 empty] | DÉTECTEUR ET ALARME |  | DÉTECTEUR ET ALARME
|  | COUVERTURE EN BAC ACIER |  | COUVERTINE | [7 empty] | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE
|  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM |  | COUVERTURE EN BAC ACIER | [7 empty] | SONORISATION ET AMPLIFICATION |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION
|  | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX |  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM | [7 empty] | SYSTÈME D'ALARME |  | SYSTÈME D'ALARME
|  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT |  | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX | [7 empty] | VIDÉOSURVEILLANCE |  | VIDÉOSURVEILLANCE
|  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE |  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT | [7 empty] | GTB |  | GTB
|  | COUVERTURE ZINC |  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE | [7 empty] | Station Météo |  | Station Météo
|  | ISOLATION |  | COUVERTURE ZINC | [6 empty] | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités
|  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE |  | ISOLATION | [7 empty] | ACCASTILLAGE |  | ACCASTILLAGE
|  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | [7 empty] | ACROTЀRE GARDE CORPS |  | ACROTЀRE GARDE CORPS
|  | MACONNERIE DE TOITURE |  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE | [7 empty] | CABLE ET HAUBAN |  | CABLE ET HAUBAN
|  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS |  | MACONNERIE DE TOITURE | [7 empty] | CHAPE ARDOISÉE |  | CHAPE ARDOISÉE
|  | MONOCOUCHE PVC |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | [7 empty] | CHENEAU BOITE A EAU |  | CHENEAU BOITE A EAU
|  | MULTICOUCHE SUR ISOLANT |  | MONOCOUCHE PVC | [7 empty] | COUVERTINE |  | COUVERTINE
|  | MULTICOUCHE (généralité) |  | MULTICOUCHE SUR ISOLANT | [7 empty] | COUVERTURE EN BAC ACIER |  | COUVERTURE EN BAC ACIER
|  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE |  | MULTICOUCHE (généralité) | [7 empty] | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM |  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM
|  | PROTECTION LOURDE |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE | [7 empty] | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX |  | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX
|  | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS |  | PROTECTION LOURDE | [7 empty] | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT |  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT
|  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS |  | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS | [7 empty] | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE |  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE
|  | SERRURERIE DE TOITURE |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | [7 empty] | COUVERTURE ZINC |  | COUVERTURE ZINC
|  | SOLIN |  | SERRURERIE DE TOITURE | [7 empty] | ISOLATION |  | ISOLATION
|  |  |  | SOLIN | [7 empty] | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE
[12 empty] | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE |  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE
[12 empty] | MACONNERIE DE TOITURE |  | MACONNERIE DE TOITURE
[12 empty] | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS
[12 empty] | MONOCOUCHE PVC |  | MONOCOUCHE PVC
[12 empty] | MULTICOUCHE SUR ISOLANT |  | MULTICOUCHE SUR ISOLANT
[12 empty] | MULTICOUCHE (généralité) |  | MULTICOUCHE (généralité)
[12 empty] | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE
[12 empty] | PROTECTION LOURDE |  | PROTECTION LOURDE
[12 empty] | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS |  | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS
[12 empty] | RELЀVES AUTOPROTEGÉS |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS
[12 empty] | SERRURERIE DE TOITURE |  | SERRURERIE DE TOITURE
[12 empty] | SOLIN |  | SOLIN
[11 empty] | Total général |  | Total général

## Intervention Entreprise (hidden)
N° Section | SECTION | Equipement / Element | Conerné par cette opéraiton | Colonne1
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CANALISATIONS ENTERRÉES | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CANIVEAU ET AVALOIR | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CHAMBRE DE TIRAGE | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | CLOTURE | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | DALLAGE EXTERIEUR | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | DÉCANTATION ET RETENUE | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | DRAINS (SURFACIQUE) | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | DRAINS LINÉIQUES | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | FOSSÉ | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | FOSSE SEPTIQUE FOSSE TOUTE EAUX | Non | supprimé 19/08/2025
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | MUR DE SOUTЀNEMENT | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | PARKING Sous Sol | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | PARKING Sous Sol | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | REGARDS DE VISITE EP/EU | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | SÉPARATEUR HYDROCARBURES | Oui
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | SIGNALISATION | Non | supprimé 19/08/2025
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | VANNE D’ISOLEMENT | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | BARDAGE EN FIBROCIMENT | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | BARDAGE EN MATÉRIAUX DE SYNTHЀSE | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | CHASSIS OUVRANT DE VERRIЀRE | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DORMANT ET OUVRANT EN BOIS | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | DORMANT ET OUVRANT EN PVC | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | FACADE EN BARDAGE (GÉNÉRALITÉ POUR LE CAS D'UN BARDAGE BAC DOUBLE ACIER) | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | ISSUE DE SECOURS | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | JOINT DE VITRAGE | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | MUR SEMI-RIDEAU | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | PORTE À TAMBOUR | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | QUINCAILLERIE | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | VERRIЀRE (Généralité) | Oui
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | VERRRE COLLÉ | Non | supprimé 19/08/2025
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | VOLET ROULANT | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | CANON ET SERRURE | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | PORTE (GENERALITES) | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | PORTE COULISSANTE | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | PORTE SECTIONNELLE | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | PORTE VITRÉE | Oui
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures | QUINCALLERIE | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | BARREAUDAGE ANTI-EFFRACTION | Non | supprimé 19/08/2025
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | BLOC-PORTE COUPE FEU | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | CANON ET SERRURE | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER | Oui
4 | non | ESCALIER MÉTALLIQUE | Non | supprimé 19/08/2025
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | PORTAIL | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | PORTE BASCULANTE | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | PORTE COULISSANTE | Oui
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | QUAI NIVELEUR | Non | supprimé 19/08/2025
5 | Section 05 : Cloison Amovibles | CLOISON AMOVIBLE | Oui
5 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CLOISON CARREAUX DE PLATRE | Non | supprimé 19/08/2025
5 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CLOISON DEMONTABLE | Oui
5 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CLOISON LEGЀRE ALVEOLAIRE | Non | supprimé 19/08/2025
5 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CLOISON MÉTTALIQUE | Non | supprimé 19/08/2025
5 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) | Oui
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | FAUX PLAFOND | Oui
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | PLANCHER TECHNIQUE | Oui
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | TRAPPE DE VISITE | Oui
7 | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | SOL COLLE | Oui
7 | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | SOL SCELLE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | BEQUET ET SOLIN | Non | supprimé 19/08/2025
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | BÉTON BRUT | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CHAPE FLOTTANTE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CHAUSSÉE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | CUVELAGE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | DALLAGE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | DISPOSITIF D'APPUI (appuis simples ou rotules) | Non | supprimé 19/08/2025
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | ECHELLE DE VISITE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | FAIENCE / CARRELAGE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | HABILLAGE COLLE
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | HABILLAGE TENDU
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | JOINTS DE DILATATION | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | MUR EN PARPAING | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PARPAING ENDUIT | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PEINTURE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PEINTURE INTUMESCENTE
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PILE ET MUR EN BRIQUE
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PILE ET MUR EN PIERRE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLAFOND METTALIQUE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER ALVEOLAIRE PRECONTAINT A FILS ADHERENTS | Non | supprimé 19/08/2025
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER ALVEOLAIRE PRECONTAINT A FILS ADHERENTS | Non | supprimé 19/08/2025
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER DALLE BÉTON | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER SUR PREDALLE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PLANCHER SUR BACS MÉTALLIQUES | Non | supprimé 19/08/2025
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | POUTRE BÉTON ARMÉ | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SEUIL | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SIGNALITIQUE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SOL COLLE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SOL COULE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SOL SCELLE | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | SOL STABILISÉ | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | STUC
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | VOILE EN BÉTON ARMÉ | Oui
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | VOILE ET MUR CONTRE TERRE
8 | Section 05 : Cloison Amovibles | CLOISON AMOVIBLE | Oui
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | AÉRORÉFRIGÉRANT
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | AÉROTHERME
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ARMOIRE ELECTRIQUE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CALORIFUGE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CENTRALE D'AIR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CIRCULATEUR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CLIMATISATON INDIVIDUELLE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | CUVE A FIOUL(stockage)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | DIFFUSEUR LINЀAIRE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ÉCHANGEUR DE CHALEUR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ÉVACUATON (fonte ou pvc)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | EXTRACTEUR VMC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | FILTRE à AIR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | GAINE DE VENTILATION
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | GRILLE DE PRISE D'AIR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | PLAFOND FROID
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | PLANCHER CHAFFANT A EAU
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | POMPE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | POMPE à CHALEUR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | POMPE ET VANNE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | RÉGULATON
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | RESERVOIRE DE GAZ (stokage en alimentation)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | RIA (robinet d'incendie armé)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | RIDEAU D'AIR CHAUD
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ROBINET THERMOSTATIQUE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ROBINETTERIE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | THERMOSTAT
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | TRAITEMENT D'EAU
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | VANNE/ROBINET
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE)
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | VENTILO-CONVECTEUR
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | AUTRES SYSTЀMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | ARROSAGE EXTERIEUR
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | ÉQUIPEMENT SANITAIRE
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | POSTE DE RELEVAGE
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | ARMOIRE DE DISTRIBUTION
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | MISE A LA TERRE
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | PARATONNERRE
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR
11 | Section 11 : Eclairage | ÉCLAIRAGE
11 | Section 11 : Eclairage | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR
11 | Section 11 : Eclairage | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL
11 | Section 11 : Eclairage | LUMINAIRES TOUS TYPES
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | ALARME TECHNIQUE
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI)
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | CAMERA CCD
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | CENTRALE D'ALARME
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | CONTRÔLE D'ACCÉS
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | DÉTECTEUR ET ALARME
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | DETECTION INCENDIE
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | SONORISATION ET AMPLIFICATION
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | SYSTÈME D'ALARME
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | VIDÉOSURVEILLANCE
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | GTB
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles | Station Météo
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | ACCASTILLAGE
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | ACROTЀRE GARDE CORPS
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | CABLE ET HAUBAN
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | CHAPE ARDOISÉE
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | CHENEAU BOITE A EAU
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTINE | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE EN BAC ACIER | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | COUVERTURE ZINC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | ISOLATION | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | MACONNERIE DE TOITURE | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | MONOCOUCHE PVC | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | MULTICOUCHE SUR ISOLANT
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | MULTICOUCHE (généralité)
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | PROTECTION LOURDE
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | SERRURERIE DE TOITURE | Oui
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | SOLIN | Oui
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | BALCON ET DALLE EN CONSOLE
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | BRIQUE (GENERALITÉ)
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | CHARPENTE EN BOIS LAMELLE-COLLE
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | CHARPENTE TRADIONNELLE
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | CORNICHE DE BALCON EN PIERRE OU EN BRIQUE
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | CUVELAGE | Oui
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | ESCALIER MÉTALLIQUE | Oui
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | FERMETTE
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | PLANCHER HOURDÉ EN AGGLOMÉRÉS
(vide) | 1-STRUCTURE = OSSATURE | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement)
(vide) | 2-CLOS | BARDAGE EN BOIS
(vide) | 3-COUVERTURE ET ETANCHEITE | CHATIЀRE
(vide) | 3-COUVERTURE ET ETANCHEITE | COUVERTURE EN ARDOISE NATURELLES
(vide) | 3-COUVERTURE ET ETANCHEITE | PATELELAGE EN BOIS
(vide) | 3-COUVERTURE ET ETANCHEITE | VOLIGEAGE ET LITEAU EN BOIS SOUS COUVERTURE
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | BARREAUDAGE ANTI-EFFRACTION
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | CANON ET SERRURE | Oui
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | ECHELLE DE VISITE | Oui
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | GRILLE DE PRISE D'AIR
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | HABILLAGE COLLE
(vide) | 4-AMENAGEMENT INTERIEUR | ISSUE DE SECOURS | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | CANALISATIONS ENTERRÉES | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | CANIVEAU ET AVALOIR | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | CHAMBRE DE TIRAGE | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | DRAINS (SURFACIQUE)
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | DRAINS LINÉIQUES
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | ÉPANDAGE
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | FOSSE SEPTIQUE FOSSE TOUTE EAUX
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | REGARDS DE VISITE EP/EU | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | Oui
(vide) | 8-OUVRAGE ENTERRE RESEAUX DIV | SÉPARATEUR HYDROCARBURES | Oui
(vide) | 9-SOL EXTERIEUR | CHAUSSÉE | Oui
(vide) | 9-SOL EXTERIEUR | CLOTURE | Oui
(vide) | 9-SOL EXTERIEUR | SIGNALISATION | Oui
(vide) | 9-SOL EXTERIEUR | SOL STABILISÉ | Oui
(vide) | Espaces Verts | ÉPANDAGE

## Centralisation
N° Section | SECTION | Sous Section | Equipement / Element | Entretien | Périodicité | Niveau de mainteance | Forfait /BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANALISATIONS ENTERRÉES | Visite de contrôle - Contrôle de bon écoulement - Examen visuel des collecteurs visitables et des regards de visite Conserver les plans de réseaux enterrés dans le dossier de maintenance | Annuelle | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANALISATIONS ENTERRÉES | Entretien préventif - Hydrocurage des canalisations: projection d'eau à haute pression afin de décoller les différents dépôts | 2 ans | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANALISATIONS ENTERRÉES | Intervention légère Diagnostic: défaut d'étanchéité d'un branchement sur un regard - Réparation au mortier | Suivant visite | 3 | BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANIVEAU ET AVALOIR | Visite de contrôle - Examen visuel des parties maçonnées des caniveaux et des joints entre les éléments préfabriqués - Vérifier la solidité des fixations des caillebotis et grilles d'avaloir - Contrôle de bon écoulement - S'assurer de l'étanchéité des caniveaux vis-à-vis du milieu extérieur | En même temps que l'entretien | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANIVEAU ET AVALOIR | Entretien préventif - Curer les caniveaux et nettoyer les caillebotis ou grilles (enlever mousses, végétations, etc.) | 6 mois | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANIVEAU ET AVALOIR | Intervention légère Diagnostic: Fissuration des parties maçonnées / descellement des cadres et des grilles - Reprise des fissures et des scellements au mortier de ciment | Selon nécessité | 3 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CANIVEAU ET AVALOIR | Intervention lourde Diagnostic: Forte déterioration des caillebotis ou des grilles / destruction localisée du caniveau / tassement ou rupture de l'assise - Remplacer les caillebotis et les grilles avec résistance mécanique identique - Réfection du caniveau et de son assise | Selon nécessité | 4 | BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CHAMBRE DE TIRAGE | Visite de contrôle - Examen visuel de l'état du dispositif de fermeture (tampons), des parois latérales et des pénétrations des fourreaux | Annuelle | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CHAMBRE DE TIRAGE | Entretien préventif - Veiller à l'accessibilité des tampons de visite - Assurer la mise au sec de la chambre de tirage | Annuelle | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CHAMBRE DE TIRAGE | Intervention lourde Diagnostic: tampon cassé - Changement du tampon | Selon besoin | 4 | BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | CLOTURE | Visite de contrôle - Vérifier l'absence de corrosion des éléments métalliques, l'état de la peinture et la tenue de la clôture | Annuelle | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | DALLAGE EXTERIEUR | Visite de contrôle - Aspect, tenue et planéité du dallage: - Examen du dallage afin d’identifier d’éventuels désordres: - éléments cassés; - joints ouverts - désaffleurements; - affaissements ; etc. Attention:- Pour assurer la sécurité des personnes, prévenir les risques de chute. | Au moment du nettoyage | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | DALLAGE EXTERIEUR | Entretien préventif - Enlever la végétation et la mousse éventuelle sur les dalles et au niveau des joints. - Prévenir l’action du gel. - Rétablissement de l’écoulement de l’eau. - Remplissage des joints. Attention :- Pour assurer la sécurité des personnes, prévenir les risques de chute. | Suivant l'usage et l'exposition | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | DALLAGE EXTERIEUR | Intervention légère Diagnostic:- Les joints entre les dalles sont abîmés, dégarnis ou fissurés / Nez de marches épaufrés ; éléments déchaussés. - Regarnissage des joints défectueux (utiliser un mortier approprié). - Reprise des nez de marche et scellement des dalles. | Suivant usage | 3 | BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | MUR DE SOUTЀNEMENT | Visite de contrôle Aspect et tenue du mur de soutènement: - Vérification de l’absence de fissures, de l’absence de mouvements au niveau des joints et du dégagement des barbacanes. Attention:-En vue d’assurer la sécurité des personnes, prévenir le basculement sous la poussée des terres et de l’eau. | 2 ans | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | MUR DE SOUTЀNEMENT | Entretien préventif -Vérification et curage des dispositifs de drainage en amont s’ils existent. -Curage des barbacanes. -Enlèvement de la végétation, de la mousse, etc. Attention: En vue d’assurer la sécurité des personnes, prévenir le basculement sous la poussée des terres et de l’eau. | 3 ans | 2 | BDC
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | PARKING Sous Sol | Entretien préventif - Nettoyage des caniveaux en béton: enlever les feuilles et divers détritus - Balayage de la chaussée - Nettoyage au jet d'eau si l'encrassement est important | En fonction du niveau d'encrassement | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | PARKING Sous Sol | Intervention légère Diagnostic: signalisations détériorées - Voir entretien des signalisations | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | PARKING Sous Sol | Visite de contrôle - Examen visuel afin de contrôler la propreté et le bon état du sol, de la signalisation, des bordures et des caniveaux en béton - Vérifier le sens des écoulements et le fonctionnement des caniveaux en béton - Vérifier que les eaux souillées par les huiles ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol | 1 mois durant l'automne et l'hivers | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | REGARDS DE VISITE EP/EU | Visite de contrôle - Examen visuel de: parois latérales, radier, pénétrations, dispositif d'accès éventuels (échelons, crosses, etc.) - Vérifier la résistance du tampon ou de la grille de fermeture | En même temps que l'entretien | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | REGARDS DE VISITE EP/EU | Entretien préventif - Veiller à l'accessibilité permanente des regards - Curage de la décantation - Entretien des pièces métalliques | Annuelle | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | Visite de contrôle - Examen visuel du dispositif de fermeture et de son étanchéité, des pénétrations, des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.) - Vérifier le flotteur et le fonctionnement de l'enclenchement de l'obturateur automatique (manœuvrer la tirette de déclenchement) - Vérifier que l'évent n'est pas bouché - Vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalétique Vérifier que la capacité de l'installation est suffisante par rapport au volume d'eau traité | En même temps que l'entretien | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | SÉPARATEUR A GRAISSES FECULES (CUISINE) | Entretien préventif - Nettoyage du séparateur de graisse et fécule, y compris la vidange - Nettoyer l'installation (particulièrement le filtre coalescent, l'obturateur automatique, le flotteur, etc.) - Remise en eau de l'installation jusqu'au fil d'eau de sortie (replacer l'obturateur automatique, vérifier l'enclenchement du dispositif d'arrêt, replacer les couvercles) Joindre notice du constructeur de l'ouvrage au dossier de maintenance | 4 mois | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | SÉPARATEUR HYDROCARBURES | Entretien préventif - Vidange de séparateur de graisse - Nettoyer l'installation (particulièrement le filtre coalescent, l'obturateur automatique, le flotteur, etc.) - Remise en eau de l'installation jusqu'au fil d'eau de sortie (replacer l'obturateur automatique, vérifier l'enclenchement du dispositif d'arrêt, replacer les couvercles) Joindre notice du constructeur de l'ouvrage au dossier de maintenance | 6 mois | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | SÉPARATEUR HYDROCARBURES | Visite de contrôle - Examen visuel de: dispositif de fermeture, parois latérales, radier, pénétrations, dispositifs d'accès - Vérifier le flotteur et le fonctionnement de l'enclenchement de l'obturateur automatique (manœuvrer la tirette de déclenchement) - Vérifier que la ventilation n'est pas bouchée - Vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalétique | Annuelle | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | VANNE D’ISOLEMENT | Visite de contrôle - Contrôle du fonctionnement de la vanne d’isolement et de sa fixation. - Manœuvrer la vanne. - Vérifier l’isolement effectif du réseau lorsque la vanne est en position fermée. - Vérifier le joint d’étanchéité. - Vérifier l’accessibilité de la vanne d’isolement. Attention:- Dispositif en général attaché à une ICPE et donc à un risque de pollution. | Annuelle | 1 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | VANNE D’ISOLEMENT | Entretien préventif - Se référer à la prescription du fabricant. - Nettoyer et lubrifier les mécanismes de la vanne. - Constituer, si elle n’existe pas, une signalétique permettant de repérer rapidement les vannes d’isolement. Attention:- Dispositif en général attaché à une ICPE et donc à un risque de pollution; l’entretien doit faire l’objet d’un protocole écrit | Annuelle | 2 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | VANNE D’ISOLEMENT | Intervention légère Diagnostic:Défaut d’étanchéité de la vanne en position fermée / Détérioration du joint / Corrosion. - Remplacement du joint. - Traitement anticorrosion. | 5 ans | 3 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | VANNE D’ISOLEMENT | Intervention lourde Diagnostic:- Défaut de fixation. - Reprise des chevilles et du système de fixation. - Remplacement de la partie mobile. | Selon besoin | 4 | Forfait
1 | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) |  | VANNE D’ISOLEMENT | Remplacement - Remplacement | Suivant le besoin | 4 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VOLET ROULANT | Intervention légère Diagnostic: L’ouverture est difficile - Vérifier l’absence de corrosion et le bon fonctionnement des mécanismes - Graisser et huiler les organes de manoeuvre si nécessaire | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VOLET ROULANT | Intervention lourdes Diagnostic: L’ouverture est impossible fixations et guides sont détériorés - Remplacer les pièces de quincaillerie défectueuses - Réparation du moteur, des branchements et protection électrique | Selon besoin | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM | Visite de contrôle - Contrôle de l'aspect et de la tenue du dormant, de l'ouverture et du vitrage - Contrôle du bon fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de la bonne tenue des paumelles - Vérification du drainage et de l'évacuation de l'eau | 6 mois | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM | Entretien préventif - Lubrifier les quincailleries selon les préconisations des fabricants - Nettoyer et déboucher les canaux de drainage et les gorges de récupération des eaux du dormant | Annuelle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DORMANT ET OUVRANT ALUMINIUM | Intervention légère Diagnostic: mauvais équerrage et fermeture difficile de l'ouvrant - Calage de l'ouvrant, vérification et changement si nécessaire des rondelles sur paumelles | Selon nécessité | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT DE VITRAGE | Visite de contrôle - Visite de surveillance de la tenue du verre - Contrôle de l'état du joint ou du mastic | 6 mois (été et hivers) | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT DE VITRAGE | Entretien préventif - remboîtement du joint | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT DE VITRAGE | Intervention légère Diagnostic: usure du joint / mastic fissuré - Remplacement d'un joint préformé en caoutchouc - Colmatage des parties fissurées ou dégradées par un mastic fluide de type acrylique | 3 ans | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT | Visite de contrôle - Visite de contrôle confort thermique et acoustique - Recherche de fuites d'air | 6 mois | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT | Intervention légère Diagnostic: certains profilés en caoutchouc sont défectueux - Changement des profilés complémentaires d'étanchéité défectueux | Selon besoin | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINT ENTRE OUVRANT ET DORMANT | Intervention lourde Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | QUINCAILLERIE | Visite de contrôle - Examen des pièces de quincaillerie des menuiseries et de leur bon fonctionnement | 6 mois (été et hivers) | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | QUINCAILLERIE | Entretien préventif - Nettoyer les rails de roulement - Vérifier leur bon fonctionnement - Graisser et huiler si nécessaire | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | QUINCAILLERIE | Intervention légère Diagnostic: salissures sur les entrées d'air / mauvais fonctionnement du mécanisme de fermeture - Nettoyer les grilles et les lames de régulation des entrées d'air - Huilage et graissage des organes de rotation et de fermeture | Annuelle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | QUINCAILLERIE | Intervention lourde Diagnostic: mauvais fonctionnement / pièces défectueuses / déformation et usure - Réglages des freins de pivots et de crémones - Serrage des différentes vis de fixation - Remplacement des pièces défectueuses - Réglage du positionnement des paumelles - Changement des rondelles en laiton sur les axes - Graissage et huilage | 5 ans | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | QUINCAILLERIE | Remplacement Remplacement des crémones déformées, des billettes usées, des fixations défectueuses et des éléments corrodés | Selon besoin | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) | Visite de contrôle - Étanchéité à l’air, à l’eau et aspect des vitrages - Examen des éléments accessibles de la façade : soubassement, tableaux, encadrements de baie - Vérifier la géométrie du mur-rideau. - Examen de l’ossature du mur-rideau - Examen des fixations de l’ossature sur les nez de plancher - Contrôle des fixations du mur-rideau sur l’ossature - Contrôle des fixations et de l’aspect du vitrage - Examen des joints d’étanchéité et des feuillures - Examen des châssis des ouvrants. Attention:- Vérification de l’isolement au feu des nez de planchers - Vérification des châssis accès pompier (marquage et fonctionnement del’ouverture) - Risque de chute et de bris de verre en cas de forte détérioration des éléments~ L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIUO. Économies d’énergie: Les anciens murs-rideaux ont des déperditions thermiques importantes | Annuelle et en fonction des in | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) | Entretien préventif - Enlèvement des dépôts, débris et salissures accumulés dans les rainures et ès feuillures accessibles, les orifices de drainage et d’évacuation des eaux. Attention pour assurer la sécurité incendie: - Lubrifier les organes de manœuvre des châssis pompiers, - Veillez à la réfection de l’isolation au feu des nez de plancher. Les interventions présentant des risques pour le personnel d’entretien ou de maintenance doivent faire l’objet d’une étude dans le DIO -Respecter les règles de travaux en hauteur. - Rechercher des fuites d’air et des ponts thermiques. | Semestrielle et chaque fois que la l'état de la facade le necessite | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | MUR-RIDEAU MONTAGE TRADITIONNEL (généralité) | Intervention légère Diagnostic:Vitrage embué / présence de fuites Remarque : le diagnostic de l’origine de ces désordres est souvent difficile. Le démontage d’habillages intérieurs est souvent indispensable. L’ouverture des.châssis est difficile - Localisation des parties défectueuses - Réfection des mastics d’étanchéité et des joints - Remplacement des joints détruits ou rétractés -. Remise en jeu des châssis Remarque: lors d’une réfection des mastics d’étanchéité, il est important de connaître la matière exacte des mastics mis en place ainsi que leur compatibilité et leur soudabilité avec les nouveaux mastics employés pour la réfection. Pour une même opération, il est préférable d’utiliser des mastics d’une nième famille, ce qui évite les risques d’incompatibilité | Quinquennale et chaque fois que la l'état de la facade le necessite | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | Visite de contrôle - Contrôle de la géométrie et de la planéité de la façade - Vérifier qu’aucune plaque de verre n’est mise en compression par ses voisines - Examen extérieur des joints d’étanchéité entre les plaques de verre - Examen des joints au droit des fixations traversantes - Observation de l’embuage, même momentané, des vitrages - Vérifier les éléments de fixation de la façade en verre attaché - Vérifier le serrage des écrous à filetage métrique Attention:- Risque de chute et de bris de verre en cas de détérioration des éléments (fissure, éclatement au niveau des fixations, mise en compression, etc.) - L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO Espace climatisé et confort d’été: envisager la pose de protections extérieures afin de limiter les apports solaires en été | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | Entretien préventif - Laver à l’eau claire les parois, à l’intérieur et à l’extérieur. - Essuyer ensuite avec une peau de chamois. Attention:- L’accessibilité, en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. | Annuelle, pendant la visite de contrôle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | Intervention légère Diagnostic:Constat de défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air. / Certains joints d’étanchéité sont altérés, abîmés, fissurés / Certaines fixations de la façade sont desserrées - Réfection des joints d’étanchéité détériorés - Resserrage des éléments des écrous de fixation | Annuelle, pendant la visite de contrôle | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | FACADE EN VERRE ATTACHÉ (généralité) | Intervention lourde Diagnostic:Désordre sur un élément vitré / verre cassé / déformation et façade détendue ; analyse structurelle / Constat d’embuage prolongé - Réglage et reprise de l’ensemble de l’ossature. - Vitrage à changer - Changement des ressorts et rotules endommagés - Reprise des collages et joints entre vitrages - L'embumage est principalement dû à un défaut de ventilation.Vérifier cette dernière et conduire une réflection sur l'amélioration du système de ventillation | Chaque fois que nécessaire | 4 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM | Visite de contrôle - Contrôle de l’aspect des tôleries et de leur tenue sur la structure - Contrôle des raccordements entre les profils - Examen des fixations des montants des profils sur la structure - Contrôle des joints d’étanchéité et des capotages | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM | Entretien préventif Vérification des fixations. - Enlever les dépôts, débris et salissures accumulés dans les rainures et les feuillures, les orifices de drainage et d’évacuation des eaux. ~:Nettoyer les profils ternis. - Nettoyer les dépôts présents sur les profils. - Profils en aluminium, anodisés ou thermolaqués: - Encrassement faible : lavage à l’éponge humide; - Encrassement en milieu urbain : lavage à l’eau additionnée d’un détergent doux,, rinçage a l’eau claire et essuyage Attention : - Les interventions présentant des risques pour le personnel d’entretien ou de maintenance doivent faire l’objet d’une étude dans le DIO. | Annuelle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROFILS ET TOLERIE D'ALUMINIUM | Intervention légère Diagnostic:- Détérioration des capotages sur les traverses et les montants / défaut de serrage - Réfection des joints et des caoutchoucs d’étanchéité - Remplacement ou remise en forme des capotages endommagés - Remplacement des vis de serrage corrodées | 3 ans | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | Visite de contrôle - Étanchéité à l’air et à l’eau, état des joints - Contrôle des mastics d’étanchéité - Les désordres les plus courants sont les fissurations, la perte d’adhérence sur les supports, le changement de couleur des joints - Contrôle des joints en caoutchouc - Les désordres les plus courants sont les craquelures, la décoloration, le retrait, la sortie des caoutchoucs de la rainure ou de la feuillure. Attention:- Certains vieux mastics (antérieurs à 1995) peuvent contenir de l’amfante. En cas d’intervention sur ces mastics, prévoir un plan de retrait (voir Synthèse) | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | Entretien préventif - Remise en place des joints sortis des feuillures Attention:- L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIUO. | Semestrielle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | Intervention légère Diagnostic: Altération des mastics d’étanchéité et des joints en caoutchouc - Réfection localisée des mastics extérieurs ou intérieurs - Remplacement des joints en caoutchouc dégradés - Porter une attention particulière aux raccords d’angle - Remise en état des parcloses ou des capotages suivant le système | Biannuelle et chaque fois que necessaire | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | JOINTS ET SYSTEMES D'ÉTANCHEITÉ (généralité) | Intervention lourde Voir ci après "Remplacement" | Suivant le besoin | 4 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT | Visite de contrôle - Contrôle de l’aspect des panneaux (parois extérieures et intérieures) - Examen de l’état des joints et des fixations entre les panneaux Attention:- L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. Pour assurer la lutte contre la propagation de l’incendie, vérifier la réglementation à respecter (règle du C + D et isolation du nez de plancher) Économies d’énergie: - Recherche des fuites d’air et des ponts thermiques - Recherche des ruptures d’isolation | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLANT | Intervention légère Diagnostic: Altération des mastics d’étanchéité et des joints de caoutchouc / Les orifices de drainage et les feuillures sont bouchés ; risques d’infiltration - Réfection localisée des mastics d’étanchéité - Collage ou masticage aux angles des joints de caoutchouc (Néoprène, EPDM, etc.) - Remplacer les joints vieillis ou rétractés. Débouchage des orifices de drainage et des feuillures | Quinquennale | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | Visite de contrôle - Vérification du bon fonctionnement des commandes et des organes de la machine. - Essais en manœuvre - Essais des Commandes et des Sécurités - Examen du chemin de roulement, des rails et des galets - Examen de l’aspect des Jonctions des profils de guidage en façade Attention: Ces installations doivent faire l’objet d’un contrôle et d’un contrat de maintenance par un technicien agréé | Contrôle reglemantaire annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | Entretien préventif - Entretien suivant la notice du constructeur - Contrôle périodique et obligatoire: - des fixations (resserrage si besoin); - du blocage des profilés; - de l’alignement des profiles - Consigner les interventions dans le dossier de maintenance et le registre de sécurité Attention: le personnel utilisant ces installations doit être habilité | Semestrielle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | Intervention légère Diagnostic: Entretien de la nacelle / encrassement des rails - Réparation de défauts ne nécessitant pas une aide extérieure - Graissage et protection contre la corrosion - Vérification de l’installation électrique | Variable selon les conclusions de la visite | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | NACELLE ET GUIDE-NACELLE | Intervention lourde Diagnostic: En fonction du rapport de contrôle - Réfection ou changement des câbles de la nacelle - Changement des galets de roulement - Changement des commandes et des sécurités - Changement des organes de traction - Étanchéité des rails guide- nacelle en façade | Chaque fois que nécessaire | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ | Visite de contrôle - Surveillance de la tenue et de la corrosion de toutes les pièces métalliques et relevé de la géométrie et des déformations d’ensemble Wishbone : vérification des articulations (axes, rondelles, etc.) Buton vérification des articulations (axes, rondelles, etc.) et des extrémités Ridoir (tendeur) vérification des blocages Câble : vérification des extrémités Trèfle : constat d’éventuels déplacements, vérification des blocages Rotule vérification des possibilités de mouvement Amortisseur vérification des tensions Attention: risque de chute des verres en cas de fortes dégradations des éléments de fixation ou de mise en compression des vitrages - L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personnel d’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ | Entretien préventif - Rotule, trèfle, amortisseur, ridoir, câble et wishbone inoxydable brossage et huilage siliconé - Buton, wishbone : brossage et retouche de peinture si nécessaire - Lavage des joints Attention: risque de chute des verres en cas de fortes dégradations des éléments de fixation ou de mise en compression des vitrages. - L’accessibilité en toute sécurité des ouvrages à visiter par le personneld’entretien ou de maintenance doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Lors de la visite de contrôle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | DISPOSITIF DE FIXATION DU VERRE ATTACHÉ | Intervention légère Diagnostic: Présence locale de corrosion / certains éléments sont abîmés ou desserrés - Câble: s’il existe quelques picots (fils de toron cassés), renforcement à l’aide de coquilles boulonnées ou serties - Trèfle : blocage à effectuer si les écrous et les vis sont desserrés - Amortisseur : s’il est détendu, resserrer le ridoir afin de mettre le tirant en buté - Ridoir : prévoir le vissage et le blocage s’il est desserré ou débloqué | Lors de la visite de contrôle | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE | Visite de contrôle - La visite de contrôle du bon fonctionnement des dispositifs d’ouverture doit être faite par un technicien agréé - Identifier l’implantation des ouvrants en façade et leur système de commande (centralisé ou non) - Vérifier la présence du marquage des ouvrants de désenfumage et du coffret de commande - Vérifier le fonctionnement des dispositifs de commande manuelle ou automatique - Vérifier l’ouverture correcte des ouvrants (veiller à ce que rien ne gêne son ouverture) - Procéder à un essai de déclenchement, soit manuellement, soit par le système d’asservissement à la détection incendie. Vérifier l’ouverture totale - Vérifier l’approvisionnement en cartouches des dispositifs de déclenchement à gaz carbonique - Contrôler l’arrêt des dispositifs de ventilation mécanique lors du déclenchement du système de désenfumage Attention: la périodicité annuelle de la visite de contrôle est obligatoire dans le cadre de la sécurité incendie | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE | Entretien préventif - Lubrifier les dispositifs de commande ainsi que les organes de manœuvre des ouvrants - Remplacer les cartouches vides des dispositifs de déclenchement à gaz carbonique | Chaque fois que necessaire | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | OUVRANT DE DÉSENFUMAGE EN FACADE | Intervention légère Diagnostic: Le dispositif de commande ne fonctionne pas / l’ouvrant ne s’ouvre plus / détérioration de la signalisation des ouvrants - Réfection du dispositif de commande - Remise en jeu de l'ouvrant - Réfection de la signalisation de l'ouvrant de désenfumage | Tous les 5 ans et chaque fois que necessaire | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE | Visite de contrôle - Examen de l’état et de l’aspect de la toile de protection, de son mécanisme de manœuvre et de ses guides - Examen de la structure et des attaches des stores de grande surface Attention: risque d’arrachement et de chute en période de grands vents mettant en danger la vie des usagers - Pour les ouvrages de grande surface avec motorisation, vérifier que le store (ou la banne) possède un dispositif de sécurité pour enrouler le store en cas de vent fort | Annuelle et chaque fois que necessaire | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE | Intervention légère Diagnostic: L'ouverture du store ou de la banne est difficile - Entretien des mécanismes de manœuvre (sangle, manivelle, moteur), des fixations et des assemblages - Vérification de l’usure des pièces, des toiles, des mécanismes de manœuvre - Réparation du moteur et des branchements en cas de motorisation | 2 ans | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEUER EN TOILE | Intervention lourdes Diagnostic:La toile et le mécanisme sont abîmés / les ferrures sont corrodées - Réfection de la toile et du mécanisme de manœuvre (cordon et treuil à tige oscillante) - Réfection des fixations du store sur son support, des scellements et des assemblages - Grattage et décapage des ferrures en acier, application d’une peinture antirouille et remise en peinture glycéro | Quiquennale et chaque fois que necessaire | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VOLET ROULANT | Visite de contrôle - Examen de l’aspect du volet roulant - Contrôle de son bon fonctionnement (ouverture et manoeuvre) Attention: pour assurer la sécurité des personnes, les volets roulants motorisés doivent posséder un dispositif de débrayage du moteur en butée Économie d’énergie: - Recherche des fuites d’air et des défauts d’isolation au niveau du caisson intérieur du volet roulant | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VOLET ROULANT | Entretien préventif - Lessivage en cas de présence de salissures diverses - Lubrification des parties mécaniques - Remise en peinture après ponçage et grattage (pour les volets en bois) et protection antirouille sur les parties métalliques corrodées | Annuelle et quinquennale pour la remise en peinture | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VERRIЀRE (Généralité) | Visite de contrôle - Examen minutieux de la verrière afin de repérer les désordres éventuels, en particulier après un phénomène météorologique violent (pluie ou vent forts, grêle, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé, etc.) - Contrôle de la géométrie de la verrière - Contrôle de l’aspect du vitrage, de son serrage sur l’ossature et de ses joints - Contrôle de l’aspect et de l’état de l’ossature - Vérifier les raccords d’étanchéité entre la verrière et la maçonnerie - Examen des joints d’étanchéité et des feuillures. Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO. - Si la verrière n’est pas conforme à l’essai des 1 200 Joules, prévenir les risques de chute au travers du vitrage. Économies d’énergie et confort d’été: - L’hiver : recherche des fuites d’air et des ponts thermiques ; identification de la nature du vitrage (double ou simple). - L’été : dans les espaces climatisés, rechercher l’amélioration des consommations et du confort (pose d’un store, vélum ou pare-soleil, par exemple). | Annuelle et en fonction des intempérie | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VERRIЀRE (Généralité) | Entretien préventif - Enlever les dépôts, débris et salissures accumulées dans les rainures et les feuillures accessibles, les orifices de drainage et d’évacuation des eaux. Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO - Si la verrière n’est pas conforme à l’essai des 1 200 Joules, prévenir les risques de chute au travers du vitrage. | Semestrielle et chaque fois que l'état de la façade le necessite | 2 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | VERRIЀRE (Généralité) | Intervention légère Diagnostic: - Présence de fuites. Remarque : le diagnostic des désordres est souvent (difficile ; l’origine des fuites peut être très éloignée des points de pénétration intérieure. - Analyse de l’ouvrage et relevé des parties défectueuses. - Réfection des mastics, des joints d’étanchéité. - Collage ou masticage des joints en caoutchouc à leurs angles. - Remplacement des joints détruits ou rétractés. - Redressement des couvre-joints et bavette. | Quiquennale et chaque fois que necessaire | 3 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | ISSUE DE SECOURS | Visite de contrôle - Vérification de l’état du bâti et de l’ouvrant de la porte. - Examen de la peinture éventuelle. - Contrôler le bon fonctionnement du système d’ouverture (barre anti panique ou crémone suivant le système) et des organes de manœuvre. - Vérification de la présence de la plaque signalétique signifiant correctement l’issue de secours ainsi que du balisage de sécurité. - Veiller à ce que rien n’obstrue l’issue de secours, que son accès soit libre et que la porte ne soit pas fermée à clef (bouton moleté toléré). - Vérifier que rien ne peut bloquer le fonctionnement des issues de secours qui rendrait inopérant le système de sécurité (adjonction de toutes sortes de serrures ou de cadenas, par exemple). - Veiller à ce que le dégagement derrière la porte permette l’évacuation rapide des personnes en cas d’incendie. - Contrôle du bon fonctionnement de l’unité de gestion centralisée des issues de secours si elle existe. Attention: - L’issue de secours est un dispositif fondamental de l’évacuation en cas d’incendie. | Annuelle | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | ISSUE DE SECOURS | Entretien préventif - Huiler, graisser et resserrer les organes de manœuvre la barre antipanique, si elle existe. | 2 ans | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | ISSUE DE SECOURS | Intervention légère Diagnostic: - Absence de la plaque signalétique signifiant correctement l’issue de secours / Le balisage de sécurité est illisible / L’ouverture de la porte est difficile / l’ouvrant frotte sur le bâti ou sur le sol / La peinture éventuelle du revêtement de surface est écaillée. - Réfection de la signalétique et du balisage de sécurité. - Procéder à un réglage au niveau des paumelles (ajout éventuel de rondelles sur les paumelles). - Pour les menuiseries en bois : raboter le chant. - Remise en peinture. | 7 ans consécutivement à le visite de contrôle | 2 | BDC
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PORTE À TAMBOUR | Visite de contrôle - Usage quotidien. - Vérifier la signalétique. Attention:- Pour la sécurité des personnes, procéder au contrôle du fonctionnement de l’arrêt coup-de-poing du moteur de la porte à tambour, ou blocage en position ouverte de la porte coulissante (arrêt d’urgence de couleur verte). - Contrôle du fonctionnement du déverrouillage du tambour. | 1 mois | 1 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PORTE À TAMBOUR | Entretien préventif - Usage quotidien. - Vérifier la signalétique. Attention:- Pour la sécurité des personnes, procéder au contrôle du fonctionnement de l’arrêt coup-de-poing du moteur de la porte à tambour, ou blocage en position ouverte de la porte coulissante (arrêt d’urgence de couleur verte). - Contrôle du fonctionnement du déverrouillage du tambour. | Annuelle | 2 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PORTE À TAMBOUR | Intervention légère Diagnostic: Panne sur la cellule photoélectrique / Réglage de la fermeture ou de la rotation. - Réparation par l’installateur ou la société de maintenance. - Graissage. | 3 ans | 3 | Forfait
2 | Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), |  | PORTE À TAMBOUR | Intervention lourde Diagnostic: Vitrage fendu / Moteur grillé / Pannes fréquentes. - Remplacement des pièces défectueuses par l’installateur. | Selon utilisation | 4 | BDC
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE (GENERALITES) | Visite de contrôle - Vérification de l'état du bâti et de l'ouvrant de la porte - Contrôle de la tenue de l'ouvrage et de sa géométrie / de l'aspect du revêtement de surface - Examen des organes de manœuvre et des dispositifs mécaniques: serrure, verrou, ferrure, paumelle ou pivot, béquille ou poignée, ferme-porte système de condamnation de vantaux, butée, etc. - Pour les portes à deux battants, vérifier le fonctionnement du sélecteur de battant et de la crémone - Vérification de la signalétique d'usage - Vérifier s'ils existent, les calfeutrements en pied de porte et ceux disposés entre le bâti et l'ouvrant. A l'inverse, vérifier le détalonnage nécessaire au bon fonctionnement des installations d'extraction mécanique (VMC) | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE (GENERALITES) | Entretien préventif - Huilage, graissage et resserage des organes de manœuvre et des serrures si l'ouverture et la fermeture sont difficiles - Conduire une réflexion afin de limiter les ponts phoniques et thermiques (pose de calfeutrement) - Régler les systèmes de fermeture automatique | 2 ans | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | CANON ET SERRURE | Visite de contrôle - Actionner le mécanisme afin de vérifier le bon fonctionnement des serrures - Faire l'inventaire des clefs et passes | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | CANON ET SERRURE | Entretien préventif - Tenir à jour l'organigramme des clefs. La production de copies de clef endommage souvent les serrures, s'adresser au fabricant - Lubrification éventuelle | 2 ans | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | CANON ET SERRURE | Intervention lourde Remplacement | Suivant le besoin | 3 | BDC
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE COULISSANTE | Visite de contrôle - Vérification de l’état du bâti et du coulissant de la porte. - Contrôle de la tenue de l’ouvrage. - Examen du rail, des galets (en partie haute ou en partie basse suivant le système) et des butées. - Examen du revêtement de surface. Attention:- Les portes coulissantes automatiques servant d’issue de secours dans les ERP doivent être munies d’une commande manuelle (bloc de couleur verte) afin de les bloquer en position ouverte. | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE COULISSANTE | Entretien préventif - Huiler, graisser et resserrer les organes de manoeuvre et les serrures en cas d’ouverture et de fermeture difficiles. - Nettoyer les châssis et les rails guides. Attention:- Contrat d’entretien à souscrire. Environnement isolement thermique: - Vérifier l’état des éventuels calfeutrements entre le bâti et le coulissant. Les remplacer à l’identique s’ils sont abîmés. | Biannuelle et chaque fois que le niveau d'encrassement l'exige | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES | Visite de contrôle - Vérification du bon état du bâti et de l’ouvrant de la porte. - Contrôle de la solidité de l’ouvrage. - Examen de l’aspect du revêtement de surface. - Examen des organes de manoeuvre (serrures, ferrures, paumelles ou pivots;Suivant le système, béquilles ou poignées). Attention:- La nature du local technique (à risques ou non) peut nécessiter une performance au feu de la porte. | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE MÉTTALIQUE POUR LOCAUX TECHNIQUES | Entretien préventif -Huiler, graisser et resserer le sorganes de manœuvre et les serrures - Proceder au réglage des fermes -portes et barres antipanique | 2 ans | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | QUINCALLERIE | Visite de contrôle - Examen des serrures verrous, gâches, articulations pour ferrage. Paumelles, crémones et des systèmes de condamnation de vantaux des portes à double battant. - Actionner les mécanismes et vérifier le bon fonctionnement de la manœuvre. | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | QUINCALLERIE | Entretien préventif - Huiler et graisser les serrures et les organes de manœuvre. - Fixation des butées et des protections. | Biannuelle et consécutivement à la visite de contrôle | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | QUINCALLERIE | Intervention légère Intervention - Remplacement des fixations. - Brossage et huilage des organes de manœuvre. - Réglage des ferme-portes. - Remplacement des garnitures et butées. | Quinquennale | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | QUINCALLERIE | Intervention lourde - Sans objet. | Selon besoin | 3 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | QUINCALLERIE | Remplacement - Remplacement des pièces déformées ou corrodées et qui ne permettent plus un bon fonctionnement. | Régulièrement | 3 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE SECTIONNELLE | Visite de contrôle - Contrôle des organes de manœuvre manuelle ou motorisée. - Contrôle de l’état des pièces métalliques. - Contrôle de la signalétique. Attention:- Les portes à fonctionnement mixte doivent être conformes à la norme XP P 25-364. | Annuelle | 1 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE SECTIONNELLE | Entretien préventif - Graissage, protection contre la corrosion. Attention:- La maintenance des portes sectionnelles doit faire l’objet d’un contrat avec une société spécialisée. | Annuelle | 2 | Forfait
3 | Section 03 : Menuiseries Intérieures |  | PORTE SECTIONNELLE | Intervention légère Diagnostic: Pannes; défaut de géométrie. - Réparation par l’installateur ou la société de maintenance. | 3 ans ou moins selon l'usage | 3 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES | Visite de contrôle - Inspection visuelle de la charpente. - Vérification de sa géométrie dans les trois dimensions. Attention:- L’accessibilité à la charpente doit être assurée en sécurité | Annuelle | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES | Entretien préventif - Nettoyer les surfaces présentant des traces de rouille - Procéder ensuite à, a réfection de la continuité de la protection antirouille Attention : - Assurer l’entretien et l’accessibilité des combles afin de faciliter la lutte contre la propagation d’incendie. - En cas de très forte dégradation de la structure et dans l’attente d’une intervention lourde, étayer la charpente afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. - Les règles de travail en hauteur sont applicables pour le personnel de maintenance | Selon nécessité | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | FERME ET PORTIQUE METALLIQUES | Intervention lourde Diagnostic: - La charpente est déformée, voilée sous les charges ou l’effet du vent / Corrosion et fatigue importantes des barres et pièces d’assemblage - Renforcer les appuis des fermes et leur liaison avec les éléments porteurs (poteaux, murs, portiques, corbeaux), les pièces d’appui, les ancrages et les scellements - Réparer les sections affaiblies par la corrosion (soudures ou plaques rapportées et soudées sur l’élément rapporté) - Renforcer éventuellement les sections après études de structure. - Procéder éventuellement au doublement d’une ferme | Selon nécessité | 4 | BDC
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER | Visite de contrôle - Contrôle de l'aspect et de la tenue du dormant, de l'ouvrant et du vitrage - Contrôle de l'embuement des vitrages - Contrôle du bon fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de la bonne tenue des paumelles, actionner les serrures et les verrous éventuels - Recherche des fuites d'air et des ponts thermiques | Annuelle | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER | Entretien préventif - Les quincailleries sont à lubrifier selon les préconisations des fabricants - Débouchage des canaux de drainage du dormant et des gorges et récupération des eaux | 3 ans | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | DORMANT ET OUVRANT EN ACIER | Intervention légère Diagnostic: mauvais équerrage et fermeture difficile / constat de fuites d'air et défauts de calfeutrement - Remise en jeu de l'ouvrant: reprise de calage, vérification et changement des rondelles sur paumelles si nécessaire - Reprise des calfeutrements et réfection des joints entre le dormant et l'ouvrant et des joints de vitrage | 7 ans | 2 | BDC
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | BLOC-PORTE COUPE FEU | Visite de contrôle - Vérification du bon fonctionnement de la porte coupe-feu et du dispositif de déclenchement automatique (sélecteur de fermeture et ventouse électromagnétique). Procéder à un essai afin de diagnostiquer un éventuel dysfonctionnement - Vérification de l'état des panneaux et des calfeutrements - Vérifier que rien ne peut bloquer le fonctionnement des portes coupe-feu qui rendrait inopérant le système de sécurité incendie (adjonction de toutes sortes de serrures ou de cadenas) - Vérifier qu'aucun obstacle ne peut s'oppposer à la fermeture du bloc coupe-feu (mobilier divers, etc.) - Vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalant aux usagers le bloc coupe-feu Les opérations de maintenance doivent être consignées dans le dossier de maintenance ou registre de sécurité / être réalisées par une société habilitée | Annuelle | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | BLOC-PORTE COUPE FEU | Entretien préventif - Lubrification des pièces mécaniques (barre antipanique, paumelle, etc.) - Ajustage de la contre-plaque en regard de la ventouse électromagnétique | 2 ans | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | CANON ET SERRURE | Visite de contrôle - Actionner le mécanisme afin de vérifier le bon fonctionnement des serrures - Faire l'inventaire des clefs et passes | Annuelle | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | CANON ET SERRURE | Entretien préventif - Tenir à jour l'organigramme des clefs. La production de copies de clef endommage souvent les serrures, s'adresser au fabricant - Lubrification éventuelle | 2 ans | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | CANON ET SERRURE | Intervention lourde Remplacement | Suivant le besoin | 3 | BDC
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTAIL | Visite de contrôle - Contrôler les guides et les fixations, la solidité et la stabilité de l'ouvrage - Vérifier la présence de signalétique - Contrôler le dispositif d'ouverture | Usage quotidien sinon au minimum mensuel | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTAIL | Entretien préventif - Lubrification des organes de main d'œuvre - Traitement anticorrosion | Annuelle | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTAIL | Intervention légère Diagnostic: mauvaise fermeture / corrosion - Changement des galets - Révisions des butées - Remise en peinture | 3 ans | 3 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTAIL | Remplacement Remplacement du portail | Suivant le besoin | 4 | BDC
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTE COULISSANTE | Visite de contrôle - Usage quotidien. - Vérifier la signalétique. Attention:- Pour la sécurité des personnes, procéder au contrôle du fonctionnement de l’arrêt coup-de-poing du moteur de la porte à tambour, ou blocage en position ouverte de la porte coulissante (arrêt d’urgence de couleur verte). - Contrôle du fonctionnement du déverrouillage du tambour. | 1 mois | 1 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTE COULISSANTE | Entretien préventif - Usage quotidien. - Vérifier la signalétique. Attention:- Pour la sécurité des personnes, procéder au contrôle du fonctionnement de l’arrêt coup-de-poing du moteur de la porte à tambour, ou blocage en position ouverte de la porte coulissante (arrêt d’urgence de couleur verte). - Contrôle du fonctionnement du déverrouillage du tambour. | Annuelle | 2 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTE COULISSANTE | Intervention légère Diagnostic: Panne sur la cellule photoélectrique / Réglage de la fermeture ou de la rotation. - Réparation par l’installateur ou la société de maintenance. - Graissage. | 3 ans | 3 | Forfait
4 | Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures |  | PORTE COULISSANTE | Intervention lourde Diagnostic: Vitrage fendu / Moteur grillé / Pannes fréquentes. - Remplacement des pièces défectueuses par l’installateur. | Selon utilisation | 4 | BDC
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON DEMONTABLE | Visite de contrôle - Vérification de la stabilité de la cloison et de ses fixations - Identifier les performances de la cloison et la nature des matériaux vis-à-vis de l'isolation phonique | 3 ans | 1 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON DEMONTABLE | Entretien préventif - Veiller à ne pas perdre les performances d'absorption phonique de la cloison au fil du temps - En cas de déplacement de la cloison (démontage et remontage), reconstituer les barrières phoniques - Ne pas peindre les habillages acoustiques | Selon besoin | 2 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) | Visite de contrôle -Vérification de l’état du vitrage et de la menuiserie - Examen des parcloses et des joints de vitrage - Contrôle des calfeutrements Attention: identifier le degré coupe-feu éventuel de l’ensemble (cloison + châssis coupe-feu) Vérifier la nature du vitrage dans les circulations et les espaces publics (résistance) | Annuelle | 1 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON VITREE (éventuellement coupe feu) | Entretien préventif - Pas d’observation particulière Attention: mettre en place une signalétique adaptée (visibilité, CE, etc.) et une protection éventuelle contre les chocs | 2 ans | 2 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON AMOVIBLE | Visite de contrôle - Examen visuel de la cloison - S’assurer de la stabilité de la cloison, des fixations de la cloison sur les rails et de la tenue des rails - Contrôle du bon fonctionnement du mécanisme d’ouverture et de celui de la serrure - Contrôle du joint d’étanchéité des cloisons à double paroi Attention:- Risque de décrochement de l’ouvrage en cas de défaut de fixation - Dispositifs anti-pince-doigts si nécessaire | Annuelle | 1 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON AMOVIBLE | Entretien préventif - Entretien et réglage des mécanismes mobiles | Selon nécessité | 2 | Forfait
5 | Section 05 : Cloison Amovibles |  | CLOISON AMOVIBLE | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | FAUX PLAFOND | Visite de contrôle - Examen visuel de l'état et de l'aspect de l'ensemble - Contrôle de leur tenue sur l'ossature - Vérification des éléments amovibles fréquemment démonté lors d'interventions sur les équipements techniques dissimulés dans le plénum | Annuelle | 1 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | FAUX PLAFOND | Entretien préventif - Sondage par soulèvement ponctuel des plaques pour vérifier l'état des fixations et leur bon serrage - Veiller à ne pas perdre au fil du temps les performances d'absorption phonique des panneaux en laine minérale, le cas écheant - Ne pas peindre les habillages acoustiques | 2 ans | 2 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | FAUX PLAFOND | Intervention légère Diagnostic: détérioration et déformation de certaines plaques qui peuvent être dues à une fuite des canalisations ou autres équipement logé dans le plénum / à une humidité excessive - Remplacement des éléments détériorés après avoir identifié la cause du désordre et l'avoir réparé - Veiller à conserver des performances identiques en termes d'isolation acoustique | A la suite d'un désordre accidentel | 2 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | FAUX PLAFOND | Intervention lourde Diagnostic: rupture en chaîne des fixations et effondrement partiel du faux plafond - Réfection à l'identique de la partie du faux plafond effondré | A la suite d'un désordre accidentel | 3 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | TRAPPE DE VISITE | Visite de contrôle - Examen de la trappe de visite et de sa manoeuvrabilité en toute sécurité - contôle de son fonctionnement et de l'étau de ses constituants(charnière, loquet de femeture) | Annuelle | 1 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | TRAPPE DE VISITE | Entretien préventif - Faire fonctionner régulièrement la trappe | Annuelle | 2 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | TRAPPE DE VISITE | Intervention légère Diagnostic: Fixations déssérrés / fermeture ou ouverture difficiles ou dangereuses /isolation thermique défectueuse - Resserer les fixations - Graisser le loquet de fermeture - pour les trappes en bois, raboter le chant en cas d'ouverture difficile - refaire les isolatons nécessaires - Remplacement du joint - Ajout d'un dispositif de manoeuvre et d'une poignée | 3 ans | 2 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | TRAPPE DE VISITE | Intervention lourde Diagnostic: Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLANCHER TECHNIQUE | Visite de contrôle - Contrôle de la planéité du plancher technique. - Contrôle de l’affleurement des dalles entre elles. - Contrôle de la stabilité du plancher sous les charges d’exploitation. - Relevé des désordres. Remarque : procéder à la visite de contrôle des planchers techniques après lepassage du personnel chargé de la maintenance des réseaux. Attention:- Dans certains établissements tels les immeubles de grande hauteur, les matériaux doivent être classés incombustibles - - Vérifier la planéité. | Selon besoin | 1 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLANCHER TECHNIQUE | Entretien préventif - Application d’un produit lubrifiant afin d’éviter les grincements. - Réglage régulier des plots ou vérins. | Selon besoin | 2 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLANCHER TECHNIQUE | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de planéité des dalles à certains endroits / Défaut de stabilité de certaines dalles. - Procéder au réglage des vérins aux endroits instables. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLANCHER TECHNIQUE | Intervention lourde Diagnostic: - Remplacement à l’identique des vérins et des dalles défectueuses. | Suivant le besoin | 3 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLANCHER TECHNIQUE | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL SCELLE | Visite de contrôle - Contrôle de l'état de surface des éléments (fissuration, altération du matériau, etc.), des joints et de la planéité générale du sol - Relevé des désordres | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL SCELLE | Intervention légère Diagnostic: présence de taches / décollement des seuils et des plinthes / joints usés - Emploi d'un solvant approprié - Recollage des carreaux et plinthes - Remplissage des joints | Selon nécessité | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL SCELLE | Intervention lourde Diagnostic: certains carreaux sont cassés / nez de marche épaufrés - Dépose des éléments défectueux - Réfection du support et changement des carreaux détériorés | Suivant usage | 3 | BDC
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLAFOND METTALIQUE | Visite de contrôle - Examen visuel de l’état et de l’aspect du plafond métallique. -Vérification des éventuels équipements d’éclairage encastrés Attention: risque de chute de cassettes en cas de mauvaise fixation | Annuelle | 1 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLAFOND METTALIQUE | Entretien préventif - En cas d’encrassement important du revêtement peint du plafond, lessivage à l’eau claire légèrement additionnée d’un produit détergent ; rinçage et essuyage | En fonction de l'état de la salissure | 2 | Forfait
6 | Section 06 : Faux plafonds et faux planchers |  | PLAFOND METTALIQUE | Intervention légère Diagnostic: présence localisée de corrosion / détérioration ponctuelle de la peinture Remarque : les plafonds métalliques placés en sous-face de structures extérieures (auvent, coursive à l’air libre, etc.) sont exposés aux intempéries. De tels ouvrages doivent donc faire l’objet d’une maintenance plus régulière - Brossage, ponçage et remise en peinture | Quand necessaire | 2 | Forfait
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COLLE | Visite de contrôle -Examen du revêtement en partie courante et au niveau des raccordements des lés - Contrôle de la planéité du sol - Identifier le rôle du revêtement de sol vis-à-vis du confort acoustique Attention: identifier le classement du revêtement vis-à-vis du feu - Risque de chute en cas de sol glissant | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COLLE | Intervention légère Diagnostic: Présence de taches et brûlures/décollement des joints soudés en cas de pose en lés - Changement d’une dalle - Soudage des joints | Chaque fois que necessaire | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE TENDU | Visite de contrôle -Examen du revêtement mural afin de diagnostiquer les éventuels désordres -Vérifier l’hygrométrie de la pièce. En cas de forte humidité, risque de détérioration accélérée, voire de pourrissement des habillages -Identifier le rôle de l’habillage tendu vis-à-vis de l’isolation phonique | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE TENDU | Intervention légère Diagnostic: Défaut d’accrochage en certains endroits -Reprise des parties décrochées | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE TENDU | Intervention lourde - Sans objet une intervention lourde équivaut à un remplacement | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE TENDU | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE COLLE | Visite de contrôle -Examen du revêtement mural afin de diagnostiquer les éventuels désordres - Vérifier l’hygrométrie de la pièce. En cas de forte humidité, risque de détérioration accélérée, voire de pourrissement des habillages | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE COLLE | Entretien préventif -Lessivage, pour le papier vinyle, en cas de présence de salissures diverses (crasse, poussière, etc.) -Surveillance du niveau d’humidité | 2 ans | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE COLLE | Intervention légère Diagnostic: Décollement partiel de certains -Recoller les parties décollées | Chaque fois que necessaire | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | HABILLAGE COLLE | Intervention lourde Diagnostic: sans objet :une intervention lourde équivaut à un remplacement | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAUSSÉE | Visite de contrôle - Examen visuel afin de contrôler le bon état de la chaussée (revêtement et fondation) et son état de propreté - Vérification du bon écoulement des eaux de pluie et de l'absence de zone de rétention d'eau ou de contre-pentes - Vérifier que les eaux souillées par les huiles ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol | 1 mois durant l'automne et l'hivers | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAUSSÉE | Entretien préventif - Balayage de la chaussée - Enlever l'accumulation des détritus le long des bordures et des caniveaux | En fonction du niveau d'encrassement | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | DALLAGE | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'état de surface, identification des désordres et de leur origine | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | DALLAGE | Entretien préventif Il s'agit de garder un état de surface approprié à l'usage des locaux - Elimination des matières abrasives par balayage et lessivage mécanique - Elimination des produits gras ou acides au moyen de détergents appropriés - Intervention ponctuelle par reprise, pontage, etc. | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | DALLAGE | Intervention légère Diagnostic: usure localisée / usure des arrêtes de joints et seuils - Reprise ponctuelle de la surface du dallage, des joints (arrêtes et remplissage) - Réparation des seuils - Réparation localisée des revêtements et réfection de la peinture de sol | 2 ans | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | DALLAGE | Intervention lourde Diagnostic: usure généralisée / problème de planéité du dallage / affaissement localisé ou général - Réfection générale des revêtements de sol et traitement antidérapant - Réfection générale de la surface par décapage, application d'une couche d'accrochage puis d'une couche de finition épaisse de 5 cm au minimum, armée de treillis soudés liés aux aciers de dallage - Réfection générale des joints et de leur traitement - Traitement des fissures par un liant hydraulique ou à base de résine appliqué à la balayette ou par injection - Traitement des tassements différentiels et pianotage des panneaux (par injection d'un liant dans les cavités formées sous dallage) | Selon nécessité | 5 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | POUTRE BÉTON ARMÉ | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'état de surface de la poutre (observation et relevé des flèches et des états de fissuration) - Vérification des appuis Attention à la présence éventuelle de flocage amianté | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | POUTRE BÉTON ARMÉ | Entretien préventif - Traitement des aciers mal enrobés et des fissures non ouvertes Etayer et consolider provisoirement en cas de surcharge occasionnelle ou de très forte dégradation du poteau (risque de rupture de l'ouvrage) dans l'attente d'une réfection | Selon nécessité | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | VOILE EN BÉTON ARMÉ | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'état des surfaces des voiles et de l'enrobage des aciers. Vérification au droit des linteaux et des chaînages - Mise en œuvre de témoins afin d'étudier l'évolution des désordres éventuels (opération courante de surveillance) - Repérage des ouvrages conçus en "poutres-voiles" | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER DALLE BÉTON | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'état de surface et des sous-faces du plancher - Vérification des flèches et autres déformations | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER DALLE BÉTON | Entretien préventif - Traitement de l'enrobage des aciers et des fissurations non évolutives Etayer et consolider provisoirement en cas de surcharge occasionnelle ou de très forte dégradation du poteau (risque de rupture de l'ouvrage) dans l'attente d'une réfection Intégrer dans le dossier de maintenance les documents indiquant les sens porteurs et les ferraillages des planchers ainsi que les surcharges admissibles | Selon nécessité | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER DALLE BÉTON | Intervention légère Diagnostic: présence de fissures localisées et d'aciers affleurant corrodés / défauts de surface - Reprise des épaufrures et des éclatements locaux en béton - Traitement des fissures par colmatage ou injection - Traitement des aciers corrodés par passivation - Ragréage local des surfaces | Selon nécessité | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER DALLE BÉTON | Intervention lourde Diagnostic: présence générale de fissures et de déformations importantes / problèmes de planéité et d'horizontalité du plancher / usure généralisée / rotation ou éclatement des appuis - Traitement généralisé des fissures et des aciers corrodés par un liant hydraulique ou à base de résine appliqué à la balayette ou par injection - Consolidation des appuis du plancher par mise en place de corbeaux filants - Consolidation d'un plancher à la flexion par coulage d'une chape de compression - Consolidation en sous-face par plats métalliques ou carbone (nécessite des avis techniques) - Réfection générale de la surface du plancher (décapage, couche d'accrochage, couche de finition épaisse de 5 cm avec armatures en treillis soudé liées aux armatures du plancher) - Réfection générale des joints et de leur traitement | Selon nécessité | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | MUR EN PARPAING | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'état de la maçonnerie, de l'enduit, des linteaux et des chaînages | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | MUR EN PARPAING | Entretien préventif - Surveillance du degré d'humidité | Selon besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | MUR EN PARPAING | Intervention lourde Diagnostic: mur très endommagé, s'affaisse et présente des ventres / présence importante d'humidité - Réparation des éléments très endommagés par substitution de parpaings et exécution de renforts en béton armé ou en métal - Consolidation du mur manquant de solidité ou de stabilité - Réfection des fondations insuffisantes ou déteriorées - Traitement de l'humidité du mur | Selon nécessité | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | BÉTON BRUT | Visite de contrôle - Inspection des parties visibles - Suivi de l'état des fissures et des salissures (frapper avec un petit marteau autour des zones fissurées ou exposées aux intempéries | 6 mois | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | BÉTON BRUT | Entretien préventif - Nettoyer les salissures (pollution, mousse et autres végétaux) à l'eau claire sous pression - Mise en œuvre d'une couche de protection de type lasure | Chaque fois que nécessaire | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | BÉTON BRUT | Intervention légère Diagnostic: fissures de retrait ou microfissures non évolutives / défauts ponctuels d'enrobage des aciers du côté extérieur - Traitement des fissures par mise en œuvre d'un mortier de résine - Protection par vernis ou lasure afin de prévenir l'évolution de la carbonatation et l'accélération des phénomènes de corrosion, en particulier à cause du gel | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | BÉTON BRUT | Remplacement Sans objet | Indéfinie | 5 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PARPAING ENDUIT | Visite de contrôle - Inspection et suivi de l'état des fissures et des salissures | 6 mois | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PARPAING ENDUIT | Entretien préventif - Ravalement: traiter les efflorescences, enlever les mousses et autres végétations, laver et nettoyer la façade par un moyen hydraulique ou pneumatique, reprendre les joints, imperméabiliser superficiellement la maçonnerie par une peinture, un vernis ou une lasure | Suivant le besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PARPAING ENDUIT | Intervention légère Diagnostic: enduit localement abîmé - Procéder à des sondages par appréciation du bruit obtenu par des petits coups de marteau frappés autour des zones exposées aux intempéries ou légèrement fissurées - Enlever et refaire les enduits effrités, décollés ou affaiblis par l'humidité | Selon nécessité | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PARPAING ENDUIT | Intervention lourde Diagnostic: dégradation importante de l'enduit / creusement des joints / remontées d'humidité / défauts d'étanchéité / sensibilité au gel - Piochage des parties défecteuses puis reprise locale des joints et de l'enduit - Vérifier que la destruction de l'enduit n'est pas due à un défaut du support (corrosion des aciers des chaînages et linteaux, dilatation d'éléments de grande longueur, etc.) - Reprise de l'enduit par application d'un mortier à base de ciment | 2 ans | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CUVELAGE | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l’état de surface - Relevé des pénétrations éventuelles d’eau - Relevé des chocs et percements éventuels Remarque : tenir compte dit contrôle et de l’entretien dit cuvelage dans l’aménagement des locaux et l’habillage des parois revêtues | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE | Visite de contrôle - Surveillance ce l’état de fissuration, des venues d’eau, des secrétions et taches d’humidité, de la corrosion éventuelle des aciers | 2 ans | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE | Entretien préventif - Procéder au curage des barbacanes, des réseaux de drainage et d’évacuation d’eau | Annuelle | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | VOILE ET MUR CONTRE TERRE | Intervention légère Diagnostic: — Accumulation d’eau,/fissuration,/taches d’humidité - Rétablissement de l’écoulement de l’eau - Traitement des reprises de bétonnage - Amélioration de la ventilation du sous-sol | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER SUR PREDALLE | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l’état des surfaces et des sous-faces du plancher - Vérification des flèches et autres déformations. - Le plancher sur prédalle s’identifie par la présence de joints en sous-face - Son sens de portée est en général parallèle aux joints Attention : Être attentif à la présence éventuelle de flocage amianté | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER SUR PREDALLE | Entretien préventif -Traitement de J’enrobage des aciers et des fissurations non évolutives. - Dossier de maintenance : établissement ou recherche et conservation des documents indiquant les sens porteurs et les ferraillages des planchers. Remarque: réaliser des témoins afin d’étudier l’évolution des désordres Attention : en cas de très forte dégradation ou déformation du plancher (risque de rupture de l’ouvrage) et dans l’attente d’une réfection, étayer et consolider provisoirement | Suivant le besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER SUR PREDALLE | Intervention légère Diagnostic: - Présence de fissures localisées et d’aciers affleurant corrodés/ Défauts de surface - Reprise des épaufrures et des éclatements locaux en béton - Traitement des fissures par colmatage ou injection - Traitement des aciers corrodés par passivation - Ragréage local des surfaces | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER SUR PREDALLE | Intervention lourde Diagnostic: Présence générale de fissures et de déformations importantes. / Problèmes de planéité et d’horizontalité du plancher / Usure généralisée / Rotation ou éclatement des appuis. - Les interventions lourdes sur les planchers nécessitent la connaissance du sens porteur des épaisseurs du ferraillage aux appuis et en travée. - Traitement généralisé des fissures et des aciers corrodés par un liant hydraulique ou à base de résine, appliqué à la balayette ou par injection - Consolidation des appuis du plancher par mise en place de corbeaux filants. - Consolidation d’un plancher à la flexion par coulage d’une chape de compression connectée ou adhérente. - Consolidation en sous-face par plats métalliques ou carbone (procédés nécessitant des avis techniques en cours de validité) -Réfection générale de la surface du plancher: - décapage - application d’une couche d’accrochage - application d’une couche de finition épaisse de 5 cm au minimum, avec armatures en treillis soudé liées aux armatures du plancher - Réfection générale des joints et de leur traitement Remarque en cas de modifications des charges d’exploitation veiller à renforcer le plancher | Suivant le besoin | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER SUR PREDALLE | Remplacement - La réalisation de percements importants ou la démolition reconstruction nécessitent des études de structure. | Suivant le besoin | 5 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES | Visite de contrôle - Inspection visuelle du plancher - Identification et relevé des désordres - Recherche des causes des désordres - Contrôle de la qualité l’acier - Analyse de l’opportunité de faire appel à un spécialiste Attention : - Vérifier la protection au feu du plancher (habillage, faux plafond, peinture intumescente, etc.) et la continuité de son degré coupe-feu | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES | Entretien préventif - Nettoyer les surfaces présentant des traces de rouille - Procéder ensuite à la réfection de la continuité de la protection antirouille Attention: - Assurer les calfeutrements et les « réparations » de la protection incendie - En cas de très forte dégradation de la structure et dans l’attente d’une intervention lourde, étayer le plancher et consolider provisoirement les poteaux | Selon besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLANCHER A POUTRELLES MÉTALLIQUES | Intervention lourde Diagnostic: Déformation ou déversement des poutrelles du plancher sous les charges / désordres aux appuis (rotation ou ripage) à la suite d’un écartement des murs ou une flèche trop importante / dégradation et rouille des poutrelles / dégradation de la protection incendie - Renforcement d’un plancher fortement sollicité (la section active et le moment d’inertie sont renforcés avec des profilés ou des plats) - Renforcement des liaisons du plancher avec les structures porteuses (assemblages, scellements etc.) - Vérification générale des organes d’assemblage resserrer les boulons, remplacer les éléments manquants ou défaillants, renforcer ou réparer les soudures défaillantes - Intervention sur les voutains les hourdis ou la dalle béton - Mise en peinture des parties accessibles - Réfection générale de la protection au feu de l’ouvrage et de l’habillage des poutrelles | Selon nécessité | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) | Visite de contrôle - Contrôle visuel des flocages. Attention: le flocage assure très souvent le complément réglementaire de durée coupe-feu d’un plancher ou la durée de stabilité d’une ossature aussi bien métallique qu’en béton. Il est également utilisé pour le-traitement des conduits de ventilation ou de désenfumage nécessitant un degré coupe-feu | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) | Entretien préventif - Assurer la protection mécanique des flocages fibreux dans les zones de manœuvre de véhicules, partout où le flocage peut être détérioré accidentellement : locaux techniques, gaines de ventilation, etc. Attention:- Voir la remarque précédente en assurant la continuité et le calfeutrement de la protection. | En permanence | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PROTECTION DES STUCTURES CONTRE L'INCENDIE (flocage et encoffrement) | Intervention légère Diagnostic: Flocage localement détérioré à la suite d’un choc ou après le passage de réseaux - Réparation par projection d’un produit équivalent | selon la visite de contrôle | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE INTUMESCENTE | Visite de contrôle - Contrôle des pièces protégées. -Vérification des transformations qui auraient pu endommager la peinture Attention:- La peinture intumescente assure la durée réglementaire requise de stabilité au feu d’une structure métallique | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE INTUMESCENTE | Entretien préventif La présence de peinture intumescente doit être signalée et repérée avec les consignes de maintenance - Il est nécessaire de connaître également la provenance et l’épaisseur de la peinture en place Attention: Le personnel de maintenance peut se trouver confronté aux risques liés au travail en hauteur | En permanence | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE INTUMESCENTE | Intervention légère Diagnostic: Peinture localement décollée, cloquée ou détériorée. - Retouche avec une peinture identique | selon la visite de contrôle | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE INTUMESCENTE | Intervention lourde Diagnostic: La peinture n’assure plus sa fonction protectrice - Remise en peinture générale d’une partie de l’ossature porteuse après décapage de l’ancienne | Suivant le besoin | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | JOINTS DE DILATATION | Visite de contrôle - Contrôle visuel des joints horizontaux (sous-face de plancher) et verticaux (poteaux, façade, etc.). Attention:- Contrôle des cordons coupe-feu. | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | JOINTS DE DILATATION | Entretien préventif - Vérification du bon fonctionnement liberté de mouvement, absence de blocages - Entretien des protections et des couvre-joints Attention:- Entretien des protections coupe-feu - Combattre les déperditions thermiques en façade et dans les parois froides. | Annuelle | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | JOINTS DE DILATATION | Intervention légère Diagnostic: Défaut de calfeutrement et d’étanchéité / présence de points de blocage. - Rétablissement du calfeutrement, de l’étanchéité et du couvre-joint | selon la visite de contrôle | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | JOINTS DE DILATATION | Intervention lourde Diagnostic: Ouverture anormale d’un joint vertical / désordre de planéité dans un plancher / Désordres entre infrastructure et superstructure au démarrage des joints de dilatation / Détérioration générale du caractère coupe-feu d’un joint dans une paroi ou un plancher coupe-feu (parkings en particulier). - Vérification des dispositions d’ensemble autorisant la dilatation de la structure. - - Reprofilage d’un joint sur toute sa longueur reconstitution de son bourrage et de son étanchéité. -Dans le cas de désordres importants, un diagnostic structurel est indispensable ; les origines de mouvements anormaux d’un joint de dilatation peuvent provenir également d’un problème de fondations ou de contreventement. | Suivant le besoin | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Visite de contrôle - Examen de l'état du plafond afin de diagnostiquer d'éventuelles fissures et détérioration de ses fixations - Identification des zones où des installations techniques sont encastrées | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Entretien préventif Sans objet | Selon besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Intervention légère (Surface ne dépassant pas 1m²) Diagnostic: présence de fissures / désordres autour des appareillages encastrés - Rebouchage des fissures avec un enduit prêt à l'emploi - Lessivage du plafond et raccords de peinture | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Intervention lourde Diagnostic: persistance de fissures, voire de crevasses / revêtement de parement cloqué ou écaillé à la suite de fuites importantes / échauffement important de certaines installations - Dépose et réparation des échelles de support - Pose de grilles de ventilation et de trappes d'accès au droit des réseaux à visiter - Reprise des fissures et des crevasses au plâtre à modeler - Réfection du support puis application d'une peinture glycéro - Dans le cas d'un plafond très abîmé et qui s'effrite, la pose d'une toile armée est recommandée | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PLAFOND EN STAFF OU EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | FAIENCE / CARRELAGE | Visite de contrôle - Contrôle de l'aspect de la faïence, de l'état des joints, de la planéité de la surface | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | FAIENCE / CARRELAGE | Intervention légère Diagnostic: présence de taches persistantes / altération de certains joints - Reprise des joints | Selon nécessité | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | FAIENCE / CARRELAGE | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE | Visite de contrôle - Contrôler l'aspect de la peinture - Identifier la nature de la peinture (glycéro, vinyle, acrylique, etc.) - Vérifier l'hygrométrie. En cas de forte humidité des supports, risque de détérioration accélérée des peintures | 3 ans | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE | Entretien préventif - Pour les peintures imperméables: lessivage en cas de présence de salissures diverses (Surface maxi 10m²) | 3 ans | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | PEINTURE | Intervention légère Sans objet (Surface maxi 10m²) | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SEUIL | Visite de contrôle - Suivant la nature de la porte: - examen des réservations au niveau du seuil pour les verrous, les serrures ou les crémones; - examen de la barre de seuil; - examen de la barre d’arrêt (châssis de porte). - Vérifier la mise en butée de la porte et les éventuels calfeutrements afférents. Remarque: vérifier la compatibilité de la barre d’arrêt avec l’accessibilité aux personnes handicapées (arrêté du 24 décembre 1980, art. 3). | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SEUIL | Entretien préventif - Déboucher les réservations pour les serrures, verrous et crémones, si elles existent. | Selon besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SEUIL | Intervention légère Diagnostic: Défaut de fixation de la barre de seuil. - Reprise des fixations de la barre de seuil. | Selon nécessité | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SEUIL | Intervention lourde Diagnostic:- Défaut de la barre arrête au droit du seuil. - La barre d’arrêt peut être: - une partie intégrante de la maçonnerie; - une pièce métallique rapportée; - un élément intégré au précadre de la menuiserie, etc. - Identifier le système afin de procéder à une réfection adaptée. | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SEUIL | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l’état des surfaces. - Relever les chocs et percements éventuels. | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Entretien préventif - Identifier le système d’étanchéité intérieure (enduit hydrofuge, bac moulé intégral. etc.) : nécessité de constituer le dossier de maintenance. - Constituer une signalétique localisant l’ouvrage et interdisant les percements. | Selon besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Intervention légère Diagnostic: - Fissures légères / Risques d’infiltration. - Bac moulé intégral : réfection des joints d’étanchéité entre le bac moulé et les parois. - Enduit hydrofuge : reprise des fissures avec un matériau hydrofuge. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Intervention lourde Diagnostic: - Reprise de l’étanchéité. | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ÉTANCHÉITÉ INTERIEUR | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ECHELLE DE VISITE | Visite de contrôle - Vérification de l’état des soudures et de la peinture des échelles - Examen des scellements des échelles lorsque ces dernières sont encastrées dans la maçonnerie - Vérification des crinolines et crosses d’appui Attention: Les échelles de visite doivent être conformes à la norme NF EN 150 14122 | Annuelle | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | ECHELLE DE VISITE | Entretien préventif - Les échelles de visite exposées aux intempéries doivent être protégées Elles doivent être d’usage facile et ne pas présenter d’aspérités coupantes Attention: les échelles font parties des moyens d’accès définis dans le DIO | 2 ans | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAPE FLOTTANTE | Visite de contrôle - Contrôle des performances acoustiques de la chape (isolation au bruit d’impact et au bruit aérien) - Recherche des ponts phoniques : vérifié, si possible, la continuité de l’isolation acoustique entre la chape et les parois verticales | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAPE FLOTTANTE | Entretien préventif- Contrôle des performances acoustiques de la chape (isolation au bruit d’impact et au bruit aérien) - Recherche des ponts phoniques : vérifié, si possible, la continuité de l’isolation acoustique entre la chape et les parois verticales - Identifier les différentes chapes flottantes (isolation phonique) - Constituer le dossier de maintenance. - Réaliser une signalétique localisant l’ouvrage - Chercher à prévenir les infiltrations d’eau entre la chape et la structure Vérifier si possible l’étanchéité des joints latéraux en périmètre de la chape (au niveau des plinthes, en particulier) - En cas de surcharge ponctuelle, surveiller l’éventuel poinçonnement de la chape | Suivant le besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAPE FLOTTANTE | Intervention légère Diagnostic: Passage de réseaux dans l’épaisseur du plancher - S’assurer de la réfection de la continuité de l’isolation phonique | Suivant le besoin | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAPE FLOTTANTE | Intervention lourde Diagnostic: - Défaut de planéité de la chape - Présence de fissures, de poinçonnements - Démolition et reconstruction d’une partie de la chape avec joints sciés | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | CHAPE FLOTTANTE | Remplacement - Remplacement à l'identique des vérins et des dalles défectueuses | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COULE | Visite de contrôle - Examen de l’aspect du revêtement de sol afin de constater d’éventuels désordres - Contrôle des raccordements avec les joints de dilatation s’ils existent Attention : risque de chute en cas de sol glissant | Selon besoin | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COULE | Intervention légère Diagnostic: Épaufrures - Retouches avec les produits du fabricant | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COULE | Intervention lourde Diagnostic: Défauts de surface, fissuration légère / dégradation de la couche de finition / défauts d’adhérence - Réfection de la couche de finition (contacter le fabricant pour déterminer la procédure à adopter) | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SOL COULE | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SIGNALETIQUE | Visite de contrôle - Vérifier la présence des éléments de signalétique concernant: - l’avertissement d’un danger; - la sécurité incendie; - les dispositions d’accessibilité aux personnes handicapées; - l’orientation dans le bâtiment; - la localisation des locaux techniques, des sanitaires, etc.; - la localisation d’ouvrages spécifiques divers - Dossier de maintenance : établir l’inventaire des éléments signalétiques présents dans le bâtiment. Attention:- Se reporter à la réglementation relative à la signalétique incendie. Remarque : la signalétique incendie concerne en particulier: - les consignes et registres (plans d’évacuation, consignes d’urgence, etc.); - l’identification et la localisation des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs RIA, installations de désenfumage, dispositifs coupe-feu, systèmes d’alarme et de détection incendie, bouches et poteaux d’incendie, colonnes sèches et humides, etc.); - le balisage des sorties de secours; - les diverses indications, interdictions et obligations; - la prévention des risques; - l’indication des locaux techniques et locaux à risques - Dito pour les produits dangereux (pyralène, etc.) | Quotidienne | 1 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SIGNALETIQUE | Entretien préventif Attention:- La visibilité doit être permanente. - Entretenir la signalétique lumineuse (ampoules) | 1 mois | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SIGNALETIQUE | Intervention légère - Replacer les éléments de signalétique décrochés ou cachés - Enlever ce qui peut gêner leur visibilité | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SIGNALETIQUE | Intervention lourde Après transformatiion des locaux,procéder à une mise à jour des plans | Suivant le besoin | 3 | BDC
7 | Section 07 : Second œuvre :Petites réparations / Peinture et nettoyages |  | SIGNALETIQUE | Remplacement - Etablir un projet général et une mise à jour | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Panneau rayonnant | Visite de contrôle - Le Panneau rayonnant est une technique relativement récente qui requiert une bonne connaissance de l’installation. - Vérification de l’état général, recherche d’anomalie de fonctionnement, de fuites éventuelles. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Panneau rayonnant | Entretien préventif - Panneau rayonnant ne nécessite pas d’entretien particulier en revanche, son carnet d’identité et sa localisation doivent êsre connus et repérés dans le bâtiment. - Les interventions sur le plafond doivent être prudentes afin de ne pas endommager le plafond. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Panneau rayonnant | Intervention légère | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Panneau rayonnant | Intervention lourde Diagnostic: - Circuits bouchés, fuite importante, parties de circuit endommagées par une intervention extérieure. - Obligatoirement par une entreprise spécialisée. - Reprise d’une boucle, remplacement d’une zone | Selon besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Panneau rayonnant | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Groupe Froid / PAC | Visite de contrôle - Vérification du bon fonctionnement du système de dégivrage, de l’état d’encrassement des filtres, de l’évaporateur et du condensateur, de l’état des voyants de contrôle et d’alarme. - Vérification de la température et de la qualité de l’eau. - Contrôle du débit du condensateur et de l’évaporateur à eau. - Vérification de la tension des courroies, du débit de l’air, de la température de l’évaporateur à air. - Vérification du niveau d’huile, de la pression de fonctionnement, de l’intensité de démarrage et de fonctionnement, de la résistance de carter et des plaques à clapet du compresseur. Remarque : ces constats sont compris dans un contrat de type P2. Attention: - Sécurité incendie: se référer à l’arrêté du 14 février 2000. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Groupe Froid / PAC | Entretien préventif - Évaporateur à air ou à eau : nettoyer la batterie et les filtres. - Condenseur : purger les circuits. - Ligne liquide: - régler le détenteur, le déshydrateur, la vanne solénoïde et le bulbe; - vérifier la charge en fluide frigorigène et l’étanchéité du circuit. - Sécurité et régulation : vérifier et régler les sécurités HP, BP, le différentiel d’huile, le thermostat, l’antigel, la vanne d’inversion de cycle, la marche en cycles courts, l’étagement de puissance et le dégivrage. Remarque : ces interventions sont comprises dans un contrat d’entretien de type P2/P3. | Semestrille et chaque fois que necessaire | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Groupe Froid / PAC | Intervention légère Diagnostic: - Constat d’un problème de fonctionnement ou à la suite de la visite de contrôle. - Resserrer toutes les cosses. - Remplacer les composants simples (fusibles, pressostat, horloge, électrovanne, etc.) - Recharge de fréon. - Révision des clapets des compresseurs. Remarques : ces interventions sont comprises dans un contrat de type P2. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | Groupe Froid / PAC | Intervention lourde Diagnostic: À la suite du constat d’un problème de fonctionnement ou de la visite de contrôle. - Remplacement de l’évaporateur, du condensateur, du compresseur. Remarque: ce type d’intervention peut être compris dans un contrat de type P3. | Selon utlisation | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | POMPE ET VANNE | Visite de contrôle -Contrôle du fonctionnement des pompes. - Recherche de bruits anormaux et de fuites. - Vérifier les alignements et les fixations des pompes sur socle. - Procéder à la permutation des pompes. - Vérifier les vannes : contrôle de leur fonctionnement et de leur étanchéité. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | Visite de contrôle - Mesurer l’isolement du traceur à la magnéto. - Vérifier la continuité de masse. - Vérifier le serrage des connexions électriques. - Contrôle du câble avec la tuyauterie (si accessible). Attention:- Vérifier le thermostat de sécurité. - Contrôler les fusibles. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GRILLE DE PRISE D'AIR | Visite de contrôle - Examen visuel de la griile de prise d'air: vérificationde sonencrassement et de son état général - Vérification des grilles antirongeurs | Semestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GRILLE DE PRISE D'AIR | Entretien préventif - Demonter la grille de prise d'air pour la nettoyer avec un produit d'entretien courant - Dégager la végétation qui pourrait éventullement la boucher - Afin d'éviter que les oiseaux ou les rongeurs pénètrent dans le conduit d'aération, disposer un grillage antirongeur | Chaque fois que necessaire et à la suite d'une visite de contrôle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | CENTRALE D'AIR | Visite de contrôle - Vérification de la tension des courroies et des alignements des ventilateurs, des pales et des roulements - Contrôle du bon fonctionnement des éléments (rotation, niveau sonore, etc.) - Contrôle de l'état des filtres, vérification des pressostats ou manomètres - Contrôle de la température de l'eau dans les batteries de chauffage ou de refroidissement, - Contrôle du thermostat de sécurité sur la batterie électrique, - Contrôle des régulateurs et des organes de manoeuvre (registre, vanne, etc.), - Contrôle des manchettes antivibratiles, - Contrôle des armoires électriques de commande et protection | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | CENTRALE D'AIR | Entretien préventif - Nettoyage des bacs de condensation des eaux | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | CENTRALE D'AIR | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement des filtres - Changement des courroies - Changement des servomoteurs de régulation - Changement des manchettes | Selon nécessité | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | EXTRACTEUR VMC | Visite de contrôle - Vérification de l'état des manchettes souples et des systèmes antivibratoires - Contrôle de l'état de l'étanchéité du surbau ou de la costière (extracteur en toiture ou en terrasse) à coordonner avec une visite de contrôle sur les terrasses - Recherche de bruits anormaux (en particulier dans les roulements, paliers, turbines) | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | EXTRACTEUR VMC | Entretien préventif - Essai de fonctionnement - Vérifier les jeux anormaux, l'état et la tension des courroies - Contrôler l'alignement moteur-ventilateur et le serrage des fixations - Graisser les moteurs et les paliers - Remplacer les filtres s'il s'agit d'un ventilateur de cuisine - Nettoyage complet (turbine, arbre, volute) - Vérification de l'équilibrage des turbines, du fonctionnement des interrupteurs horaires, | 6 mois | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | EXTRACTEUR VMC | - Resserrer les connexions électriques moteur/armoire - Contrôler et relever les intensités absorbées - Contrôler le fonctionnement des voyants de signalisation - Vérifier l'état des câblages électriques et des chapeaux pare-pluie Il est préférable que la maintenance des extracteurs soit assurée par une entreprise spécialisée | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | EXTRACTEUR VMC | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement / défaut d'étanchéité - Remplacement des courroies, du fusible du moteur et du petit appareillage électrique - Réfection de l'étanchéité et de la peinture | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | EXTRACTEUR VMC | Intervention lourde Diagnostic: le moteur ou le ventilateur ne fonctionne plus - Remplacement | Selon utilisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) | Visite de contrôle - Contrôle du bon fonctionnement des éléments (rotation, détection de bruits anormaux permettant de diagnostiquer une anomalie de fonctionnement) - Vérification de la tension des courroies pour les ventilateurs centrifuges - Contrôle des manchettes et des plots antivibratiles - Vérification des armoires électriques et des protections (en particulier les intensités absorbées par la ventilation) - Examen et vérification du coffret de relayage | 1 an (obligatoire pour le désenfumage) | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) | Entretien préventif - Nettoyer les volutes et les ouïes du ventilateur | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | VENTILATEUR (CONFORT / DÉSENFUMAGE) | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement des courroies - Changement des manchettes - Changement des composants simples, suivant les besoins | 3 ans | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GAINE DE VENTILATION | Visite de contrôle - Contrôle de l'état général des gaines accessibles - Contrôle de leur étanchéité - Vérification de l'état des fixations (absence de déformations, chocs, déchirures, etc.), des maintiens et des emboîtages des gaines - Vérification obligatoire des conduits VMC-gaz - Identifier les gaines qui concernent le désenfumage - Contrôle de la protection coupe-feu | 6 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GAINE DE VENTILATION | Entretien préventif - Dans le plupart des cas nettoyer les gaines et graisser les articulations des registres et des clapets, - Procéder à un essai de fonctionnement et contrôler les registres, les alarmes et les asservissements - Régler les registres, les clapets et les asservissements - Ramoner les conduits de ventilation VMC | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GAINE DE VENTILATION | Intervention légère Diagnostic: défaut de fixation ou d'emboîtage sur des éléments (bouches, registres, caissons, etc.) / défaut d'étanchéité - Réfection de l'agrafage de la gaine et de son emboîtage - Réfection des joints d'étanchéité | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | GAINE DE VENTILATION | Intervention lourde Diagnostic: usure de certains éléments - Remplacement de tronçons de réseau, de registres, etc. | Selon nécessité | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | Visite de contrôle - Procéder à des essais des dispositifs de commande - S'assurer du bon fonctionnement des clapets et des volets coupe-feu - Examen visuel direct de chaque dispositif d'action de sécurité (DAS), y compris ceux qui disposent d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance - Essais de fonctionnement de l'équipement d'alarme | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | Entretien préventif - Protection des boîtiers contre les chocs | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement du fusible de la canne thermosensible - Changement du capot de protection - Changement du levier de manœuvre | Selon nécessité | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | Intervention lourde Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement des composants intérieurs (ventouse, moteur, contacts) - Changement complet du coffret de mécanisme | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CLAPET ET VOLET COUPE-FEU | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | DIFFUSEUR LINЀAIRE | Visite de contrôle - Vérification de l'état du diffuseur, de ses fixations et de son niveau d'encrassement | 6 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | DIFFUSEUR LINЀAIRE | Entretien préventif - Nettoyage systématique, | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | DIFFUSEUR LINЀAIRE | Intervention légère Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | DIFFUSEUR LINЀAIRE | Intervention lourde Diagnostic: défaut de réglage et de fixation - Refixation du diffuseur - Réglage du débit et de l'orientation du jet | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | Visite de contrôle - Vérification de l’état des armoires électriques. - Contrôle des voyants de signalisation. - Vérification du fonctionnement des interrupteurs horaires. - Contrôle des points de consigne. - Calage horaire. Attention:- Incendie : vérifier le fonctionnement des fusibles de sécurité. Pour les installations électriques voir Synthèse. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | Entretien préventif - Vérification de l’état des presse-étoupe de passage de câble. - Resserrer les visseries (borniers, plaques à borne, etc.). - Vérification de l’absence de condensation à l’intérieur des armoires. - Contrôle de l’isolement, de l’état des câblages. - Essais mécaniques des disjoncteurs. - Dépoussiérer les armoires, coffrets et dispositifs de commande électriques. - Vérification du calibrage des protections et des mises à la terre. Attention:- Incendie : une inspection par caméra infrarouge permet de déceler les points chauds de l’armoire. - Assistance de l’organisme de contrôle pour les vérifications réglementaires des installations électriques. | Semestrielle Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | Intervention légère Diagnostic:- Défaut de fonctionnement. - Remplacement de composants simples (fusibles, voyants, ampoules de signalisation, diodes, etc.). | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR | Visite de contrôle -Visite de surveillance pour détecter les traces de fuites éventuelles sur les circuits de vapeur d’eau. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR | Entretien préventif - Systématisation des opérations d’entretien préventif. -Vérification de l’entartrage éventuel du faisceau tubulaire, de l’état des plaques s’il s’agit d’un échangeur à plaques. -Consulter un spécialiste si l’échangeur émet de la vapeur. | De 18 mois à 3 ans | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉCHANGEUR DE CHALEUR | Intervention légère Diagnostic: -Révision. -Pour les échangeurs à plaque:- resserrer les brides et les presse-étoupe de vanne ou remplacer les joints en cas de traces de fuite. Remarque :possibilité de contrat d’entretien de type P2. | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRAITEMENT D'EAU | Visite de contrôle - Contrôle et relevé des compteurs. -Contrôle de la présence de sel. -Vérifier le coffret de commande électrique. -Vérifier les pressions d’eau. -Vérifier les vannes. Attention:-Conformité des opérations de maintenance avec les circulaires de la Direction générale sanitaire (DGS) citées ci-dessous. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRAITEMENT D'EAU | Entretien préventif -Mesure du TH de l’eau par prélèvement. -Changement du filtre cartouche. | Semestrielle et obligatoire | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRAITEMENT D'EAU | Intervention légère Diagnostic: -Dysfonctionnement. -Démonter et nettoyer la pompe doseuse. -Nettoyer les clapets et les cannes d’injection. -Changement des flexibles, des membranes et des joints. -Interventions obligatoires devant être réalisées par une entreprise spécialisée: - nettoyage des bacs et entretien de l’adoucisseur; - curage du bac à sel avec introduction d’eau de javel; - déclenchement manuel d’un cycle, pour désinfecter les résines. | Semestrielle | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRAITEMENT D'EAU | Remplacement -Sans objet. | Suivant le besoin | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATION DES FUMÉES ET CARNEAUX | Visite de contrôle - Examen visuel des carneaux. - Inspection des joints. recherche des fissures et des traces de fuites. - Remplacement. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | CIRCULATEUR | Visite de contrôle - Vérifier: - l’absence de fuite; - le serrage des cosses électriques; - l’absence de vibration: - l’absence de cavitation (la cavitation génère le bruit caractéristique du « roulement de cailloux »). | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | CIRCULATEUR | Entretien préventif - Pas d’observations particulières. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | CIRCULATEUR | Intervention légère Diagnostic: - Révision. - Dégommage avant la saison de chauffe par rotation manuelle. - Remplacement de la vitre et du joint arrière si des traces de fuites ont été observées. | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | CIRCULATEUR | Intervention lourde Diagnostic: Panne de moteur. - Remplacement du moteur | Selon utilisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | VANNE/ROBINET | Visite de contrôle - Vérification de l'abscence de fuite au niveau des presse-toupe,joints, des raccords filetés ou des brides | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | VANNE/ROBINET | Entretien préventif - Manœuvre commplète des vannes et des robinets pour éviter qu'ils grippent, puis les remette dans leurs position initiale - Dans le cas d'une vanne motorisée, la passer d'abord en position manuelle | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | VANNE/ROBINET | Intervention légère Diagnostic: desordres de fonctionnement -Resserrer les press-étoupe - graisser les tiges de vannes et de robinets des parites mécaniques en mouvement | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | VANNE/ROBINET | Intervention lourde Sans objet | Selon besoin |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) | Visite de contrôle - Vérification de l’état du calorifuge (si le vase est calorifugé) et du support. - Vérification de l’absence de fuite OU de corrosion suspecte. - Vérification du niveau d’eau. - Vérification de l’état du vase en tapant avec un objet sur toute sa hauteur (sa partie inférieure doit sonner creux). - Vérification de la pression de l’installation sur le manomètre. - Vase d’expansion à l’air libre : vérifier que la mise à l’air libre n’est pas obstruée | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) | Entretien préventif - Vérification de l’intérieur du vase, Si possible lors de l’arrêt du chauffage - Rinçage du vase en le faisant déborder pendant un quart d’heure. - Remise en place du calorifuge. - Nettoyage du niveau. | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) | Intervention légère Diagnostic: - Désordres de fonctionnement. - Vase d’expansion à l’air libre : débouchage de la mise à l’air libre. - Vase d’expansion à membrane : « regonflage « de la partie gaz du vase à la pression préconisée par le fabricant. | Selon état | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | VASE D'EXPENSION A L'AIR LIBRE OU MEMBRANE (circuit fermé) | Intervention lourde Diagnostic: - Le vase s’est complètement rempli. - Changement de la membrane. | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Groupe Electrogène | CUVE A FIOUL(stockage) | Visite de contrôle Contrat d’entretien de type P2: - Contrôle de l’absence de fuite, de la mise à l’air libre de l’évent et de la mise à la terre. - Contrôle du fonctionnement de la jauge. - Vérification de l’étanchéité au niveau des jauges, filtres, clapets antiretour et des vannes. Attention:- Vérifier l’accessibilité de la vanne police. - Incendie : essai de fermeture et contrôle du fonctionnement de la vanne police. - La maintenance de ce type d’ouvrage doit être assurée par un spécialiste. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Groupe Electrogène | CUVE A FIOUL(stockage) | Entretien préventif - Contrat d’entretien de type P2: - Remise en état des câbles de vanne police. - Manœuvre de toutes les vannes sur le circuit fioul. - Contrôle du débit et de la pression du fioul et réglage si nécessaire. - Contrôle de la température de traçage et réglage si nécessaire. - Remplacement de la jauge- crépine du limiteur de remplissage, de la vanne police. | Selon utilisation | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Groupe Electrogène | CUVE A FIOUL(stockage) | Intervention légère Diagnostic: - Nettoyage de la crépine, des puisards et de la cuve de rétention. - Maintien en état des extincteurs et des organes de sécurité. - Nettoyage et purge des circuits de jauge. - Démontage et nettoyage des filtres. - Manœuvre et graissage des vannes. - Vérification du bon fonctionnement de la jauge et des clapets antiretour. - Suppression de toutes les fuites. | Annuelle | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CUVE A FIOUL(stockage) | Intervention lourde Possibilité de contrat d’entretien de type P3 comprenant: - Épreuve de la cuve si elle est enterrée. - Réfection des prises de terre. - remplacement des organes de sécurité | Décennale et chaque fois que necessaire | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | Visite de contrôle - Vérification de la température de stockage (60 °C) du calorifuge, de la pression d’eau, des soupapes de sécurité et du niveau d’entartrage. Attention: Incendie : se référer au décret du 29 novembre 2000 et à l’arrêté du 14 février 2000. | Semestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | Entretien préventif - Réglage de la pression d’eau en amont. - Manœuvre, démontage et graissage des vannes d’isolement. - Rajout du calorifuge si la température de stockage est supérieure à 60 °C ou s’il y a un manque de calorifugeage. - Vérification du groupe de sécurité. - Contrôle du bon fonctionnement de l’appareil. - Essai de la coupure du thermostat et de la sécurité de surchauffe. - Mesure de la valeur ohmique de la résistance. | Semestrielle Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | Intervention légère Diagnostic: défaut de certains composants simples - Remplacement de composants simples (groupe de sécurité, résistance, thermostat). | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | Intervention lourde Diagnostic:Défaut de fonctionnement. - Réfection du calorifugeage. - Changement des soupapes de sécurité et des vannes d’isolement. - Réglage de la température de stockage si les soupapes de sécurité sont en mauvais état, le calorifuge défectueux et les vannes d’isolement grippées. | de 5 ans à 10 ans | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE - Production ECS individuelle | Remplacement - Dépose et changement du chauffe-eau électrique y compris du groupe de sécurité et de toutes les pièces accessoires de fixation et de raccord. Remarque : le remplacement d'un chauffe-eau petit être inclus dans lin contrat d’entretien de type P3. | 15 ans | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | AÉROTHERME | Visite de contrôle -Vérification de l’arrêt de fonctionnement par le thermostat de régulation, de la rotation de l’hélice du ventilateur et de la filerie. -Aérotherrne à vapeur ou à eau vérifier l’absence de fuite. -Manoeuvrer les vannes d’isolement. -Aérotherme électrique : vérifier les composants électriques et la valeur ohmique des résistances. -Aérotherme à gaz vérifier le circuit de fumée, le fonctionnement de la sécu¬rité de flamme et du robinet d’arrêt gaz, l’absence de fuite sur le circuit gaz. -Contrôle de l’aspect de la flamme. Attention: -Aérotherme à gaz vérifier les dispositifs de sécurité. Se référer à l’article CII 53 de l’arrêté du 14 février 2000. -Aérotherme électrique vérifier les thermostats de surchauffe à réarmement automatique ou manuel (temporisation de fonctionnement). | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | AÉROTHERME | Entretien préventif - Dépoussiérer les éléments chauffants. - Resserrer les cosses. - Contrôle de la combustion. - Aérotherme à vapeur, à eau ou électrique : dépoussiérer l’armoire électrique. - Aérotherme à vapeur ou à eau graisser les tiges. - Aérotherme à gaz : dépoussiérer le brûleur et les organes annexes. | Selon utilisation | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | AÉROTHERME | Intervention légère Diagnostic: Défaut de fonctionnement - Aérotherme à vapeur ou à eau suppréssion des fuites dès leur apparition - Aérotherme électrique remplacement de composants simples (fusibles,relais, contacteurs). - Aérotherme à gaz vérifier les sécurités et contrôler la combustion. | Annuelle | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | AÉROTHERME | Intervention lourde Diagnostic: Panne. -Remplacement du moteur du ventilateur, du corps de chauffe, des résistances électriques, du brûleur gaz. | Selon utilisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM | Visite de contrôle - Vérification de l’absence de fuite et de trace de corrosion. Attention:- Pour la sécurité des personnes, se référer à l’arrêté du 14 février 2000. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM | Entretien préventif - Dépoussiérage et remise en peinture éventuelle. - Vérification du bon fonctionnement du robinet de commande ou du robinet thermostatique si le radiateur en possède un. - Purge du radiateur. Pour un radiateur fonte : resserrer les Iaccords filetés et remplacer les joints. - La présence d’aluminium nécessite un traitement de l’eau adapté (traitement multimétaux) | Selon utlisation | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM | Intervention légère Diagnostic: Dysfonctionnement de l’appareil. - Modifier la valeur du té de réglage s’il existe si aucune amélioration n’est constatée, démonter le radiateur et tenter de le déboucher à l’aide d’un produit spécifique de détartrage ou de désembuage, puis rincer abondamment. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RADIATEUR EN ACIER /EN FONTE OU EN ALUMNIUM | Intervention lourde Diagnostic: Certains éléments en fonte ou en acier sont fissurés / Défaut d’un joint entre éléments - Remplacement des éléments défectueux. - Remplacement des joints détériorés. Remarques: compte tenu des coûts, vérifier s’il n ‘est pas plus judicieux de remplacer la totalité du radiateur. Dans le cas d’un radiateur en acier, une intervention lourde est tellement coûteuse qu ‘il est préférable de remplacer la totalité de l’appareil. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE | Visite de contrôle - Pas de visite de contrôle pour ce type de matériel les anomalies sont détectées par les utilisateurs. Attention:- Se référer à l’arrêté du 14 février 2000. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE | Entretien préventif - Dépoussiérage. - Resserrer tous les contacts. - Vérifier l’état des câblages. - Essais de fonctionnement. Attention: - Éviter les surchauffes en couvrant l’appareil. | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de fonctionnement. - Remplacement de composants simples thermostats, sonde de température maximale ; pour un radiateur à infrarouge, module de régulation et voyant de signalisation. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | CONVECTEUR ÉLECTRIQUE/ RADAITEUR A ACCUMULATION OU A INFRAROUGE | Intervention lourde Diagnostic: - La résistance est défectueuse. - Convecteur électrique remplacement de la résistance, si le coût ne justifie pas un remplacement complet de l’appareil. - Radiateur à accumulation remplacement de la résistance. - Radiateur à infrarouge compte tenu du coût de ce type d’intervention, il est moins onéreux de remplacer complètement le radiateur. | Selon utilisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | PLANCHER CHAFFANT A EAU | Visite de contrôle - - Pas de visite de contrôle pour ce type de matériel les éventuelles anomalies sont détectées par les utilisateurs. - La maintenance peut être assurée par l’exploitant dans le cadre d’un contrat d’exploitation. - La maintenance doit en particulier vérifier la qualité de l’eau dans le cas de tuyauterie en acier afin de prévenir toute corrosion. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | PLANCHER CHAFFANT A EAU | Entretien préventif - Vérification de l’irrigation des zones par mesure de la température. - Vérification du fonctionnement de la régubtion. - Vérification du fonctionnement du limiteur de température. | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | PLANCHER CHAFFANT A EAU | Intervention légère Diagnostic: Diagnostic: - Le système étant entièrement noyé dans la dalle béton, les seules interventions se situent dans le coffret des collecteurs aller et retour. - Resserrage des presse-étoupe. - Révision des petits composants (robinets, pûrgeurs, etc.). | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | PLANCHER CHAFFANT A EAU | Intervention lourde Diagnostic: - Mauvais fonctionnement du plancher chauffant. - Recherche et localisation des défauts par thermographie infrarouge de la dalle béton. | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RIDEAU D'AIR CHAUD | Visite de contrôle - Ce type de matériel ne donne pas lieu à une visite : les anomalies éventuelles sont détectées par les utilisateurs. Attention- Sécurité incendie : se référer à l’arrêté du 14 février 2000. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RIDEAU D'AIR CHAUD | Entretien préventif - Vérification: - de l’état général (bruits anormaux, fuites, etc.); - des mises à la terre; - du calibre des protections; - des câblages électriques; - de l’état des batteries et de leur étanchéité (nettoyage et redressage des ailettes). - Nettoyage des turbines, volutes, bouches d’aspiration et de soufflage. - Manœuvre et graissage des vannes de sectionnement des batteries à eau ou à vapeur. - Graissage des articulations. - Contrôle de l’isolement des armoires et des moteurs. - Resserrer les connexions électriques. - Essais mécaniques des contacteurs, des disjoncteurs et du limiteur de température. Acoustique: - Vérification des habillages et des dispositifs de suspension antivibratoires. | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RIDEAU D'AIR CHAUD | Intervention légère Diagnostic:- Certains composants simples sont défectueux (fusibles, thermostats, régulation, voyant de contrôle, etc.). - Remplacement à l’identique. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | RIDEAU D'AIR CHAUD | Intervention lourde Diagnostic: - Défaut de fonctionnement du groupe motoventilateur. - Remplacement de la batterie d’échange (eau ou électrique), du groupe motoventilateur. | A la suite d'un défaut de fonctionnement | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | THERMOSTAT | Visite de contrôle - Vérificaton de la fiabilité du thermostat - Thermostat de régulation : - brûleur de la chaudière doit être en position allumé; si le thermomètre de la chaudière n'est pas fiable , le remplacer, arreter le brûleur et noter la température, la comparer avec la valeur réglée sur l'appareil testé, - modifier la valeur de consigne du thermostat et recommencer l'opération: si l'écart est supérieur à 5°C, changer l'appareil - Thermostat de sécurité: - descendre la consigne à une valeur inférieur à celle du thermomètre de régulation: l'appareil de sécurité doit être couper le brûleur ; - rétablir la consigne initiale ; - vérifier que l'appareil de régulation coupe de nouveau le brûleur | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | THERMOSTAT | Entretien préventif - Pas d'obseervaions particulières Environnement: - Dispositif concourant aux économies n'energie ,ne pas pertuber son fonctionnement par des sources de chaleur situées à proximité | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | THERMOSTAT | Intervention légère Diagnostic: Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | THERMOSTAT | Intervention lourde Diagnostic: Sans objet | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RÉGULATON | Visite de contrôle - Il est préférable que la maintenance des systèmes de régulation soit assurée par une entreprise spécialisée. - Contrôle du bon fonctionnement de la régulation: - la vanne trois voies (ou deux voies) doit s’ouvrir et se fermer ; la température T2 doit varier; - vérification du fonctionnement du servomoteur, de la liaison électrique entre le servomoteur et le régulateur; - vérification de la valeur ohmique de la sonde extérieure (SEX) et de la sonde départ (SD) de la liaison électrique entre sondes et régulateur. - Contrôle des points de consigne des différentes allures de marche de l’installation. | Trimestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RÉGULATON | Entretien préventif - Graisser les axes de vanne et bielle de liaison de la vanne trois voies (ou deux voies). - Serrer les cosses électriques et vérifier la bonne position des sondes. | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RÉGULATON | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de fonctionnement des sondes. —Test d’une sonde: - à partir du paramètre qu’elle mesure (température, débit, pression), la sonde émet vers le régulateur une valeur de résistance en ohms; - mesure du paramètre à l’aide d’un appareil fiable; - conversion du résultat en ohms à l’aide du tableau de correspondance fourni par le fabricant; - la valeur qui en résulte doit être égale à celle indiquée par la sonde; - si ce n’est pas le cas, changer la sonde. - Vérifier la continuité des câbles. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RÉGULATON | Intervention lourde Diagnostic :Défaut de régulation - Remplacement du servomoteur, du régulateur et des sondes | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINET THERMOSTATIQUE | Visite de contrôle - Vérification de l’absence de fuite et du bon fonctionnement du robinet. Environnement: - Dispositif concourant aux économies d’énergie. | Semestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINET THERMOSTATIQUE | Entretien préventif - - Resserrage des presse-étoupe en cas de fuite à ce niveau. | Selon utlisation | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINET THERMOSTATIQUE | Intervention légère Diagnostic: - La tige du robinet thermostatique est bloquée. - Déclipser la tête thermostatique. - Débloquer la tige de piston à l’aide d’une pince. - Reclipser la tête thermostatique. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINET THERMOSTATIQUE | Intervention lourde - Sans objet. | Selon besoin |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) | Visite de contrôle - Vérification de l’état général recherche d’anomalies de fonctionnement, de bruits anormaux, de fuites éventuelles. - Contrôle de la pression d’aspiration, de la température d’aspiration, de la pression de refoulement, de la température de refoulement, du niveau d’huile. - Inversion des polarités. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) | Entretien préventif - Constat de l’état de marche du groupe compresseur, des dispositifs de régu¬lation et de sécurité (résistance de préchauffage, manomètres, thermomètres, pressostats de commande). - Contrôle des canalisations, fixations, calorifuges, voyants et cartouches dé shydratan t e s. - Vérification de l’accouplement, de l’alignement, des servomoteurs et courroies. - Contrôle des câblages électriques des faisceaux d’échange, des sondes, des points de consigne de régulateur, des thermostats et hydrostats. - Réfection des presse-étoupe. - Mesure et relevé des intensités absorbées et de l’isolement. - Resserrage des connexions moteur. - Analyse de l’huile (à remplacer si nécessaire). - Détartrage du condenseur eau. | Trimestrielle Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) | Intervention légère Diagnostic:- Vérification du taux d’humidité et de la qualité de l’huile / Contrôle des charges de fluide frigorigène / Test de détection de fuite du fluide frigorigène. - Compte tenu des articles 3 à 8 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992, seul un frigoriste peut intervenir au niveau du fluide frigorigène. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | COMPRESEUR-CLIMATISEUR (groupe froid) | Intervention lourde Diagnostic: - Le moteur ou le compresseur ne fonctionne pas - Remplacement du moteur, du compresseur. | Selon utlisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | AÉRORÉFRIGÉRANT | Visite de contrôle - -Vérification de l’état général et du fonctionnement. - Recherche de bruits anormaux et des fuites. - Vérification de l’étanchéité des batteries, des boîtiers électriques, des vannes, etc. - Vérification de la fixation des habillages et des dispositifs de suspension ou antivibratoires. - Vérifier les armoires électriques et de régulation. Attention:- S’assurer de la conformité de l’installation à la réglementation acoustique. | Trimestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | AÉRORÉFRIGÉRANT | Entretien préventif - Vérifier les calorifuges, les canalisations et les vannes. - Procéder au contrôle des points de consigne: • batterie: - vérifier et nettoyer les ailettes. • motoventilateur: - nettoyer les pales. - vérifier l’équilibrage des turbines. - Si l’appareil est équipé d’un ventilateur centrifuge, vérifier le jeu, les aligne¬ments et les tensions des courroies. - Graisser les moteurs et les paliers. - Contrôle du serrage des fixations, des grilles de protection et de l’état des câbles électriques. - Vérifier et resserrer les fixations et les connexions. - Graisser les tiges et procéder à la réfection de~ presse-étoupe des vannes. - S’il existe des fuites dans la batterie, procéder à la réfection de l’étanchéité. - Relever les intensités absorbées du motoventilateur. | Semestrielle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | AÉRORÉFRIGÉRANT | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de fonctionnement de l’échangeur ou du ventilateur. - Remplacer les composants simples (thermostat, pressostat, sondes, etc.). - Procéder à la réfection de la peinture du châssis si besoin. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Production Froid | AÉRORÉFRIGÉRANT | Intervention lourde Diagnostic:-Panne - remplacement du motoventilateur | Selon utlisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | POMPE ET VANNE | Entretien préventif - Pompe: - graisser moteurs et paliers; - procéder au réalignement; - vérifier et remplacer si nécessaire les garnitures. - Vanne: - graisser les vannes; - procéder si nécessaire à la réfection des presse-étoupe. | Semestrielle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | POMPE | Intervention légère Diagnostic:- Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | POMPE | Intervention lourde Diagnostic:- Panne - Remplacer le moteur de la pompe. - Remplacer la roue. | Selon utlisation | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | FILTRE à AIR | Visite de contrôle - Vérification de l’état des filtres à air. - Relevé ou contrôle de la perte de charge. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | FILTRE à AIR | Entretien préventif - Nettoyage des supports des filtres - Contrôle du montage des filtres (vérification de l’absence de fuites latérales entre les filtres). - Contrôle du déclenchement du seuil d’alarme, du fonctionnement du détecteur de fumée. - Contrôle de l’état de l’organe de mesure de la perte de charge: - tube incliné : état des flexibles, niveau de liquide, prise de mesure; - pressostat : état des contacts, liaison électrique, prise de mesure. | Semestrielle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | FILTRE à AIR | Intervention légère Diagnostic: - Encrassement du filtre détecté grâce au relevé de perte de charge (tube incliné ou pressostat). - Remplacement des filtres en fonction de la valeur relevée de la perte de charge, ou selon la périodicité définie en fonction des conditions d’utilisation de chaque installation. | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | FILTRE à AIR | Intervention lourde Sans objet. | Selon besoin |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Traitement de l'air _ Ventilation | FILTRE à AIR | Remplacement - Remplacement des cellules ou des filtres à panneau, à poches ou à cellules. | 6 mois à 1an | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | Visite de contrôle - Contrôle de pression du réseau eau de ville. - Contrôle de la pression en sortie du suppresseur. - Contrôle du fonctionnement des pompes. - Contrôle du détendeur et stabilisateur de pression. - Contrôle de l’armoire électrique de régulation et de protection. - Contrôle des connections hydrauliques. Attention:- Identifier les suppresseurs destinés à la lutte contre l’incendie. Pour ces derniers, se reporter aux réglementations relatives à la périodicité des contrôles. - Contact de l’ouvrage avec l’eau : se reporter au Guide technique n° 1 BO 8714 bis. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | Entretien préventif - Procéder à la manœuvre des vannes. - Procéder à la permutation des pompes sur défaut. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | Intervention légère Diagnostic: - Sans objet. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | Intervention lourde Diagnostic: Défaut de fonctionnement. - Remplacement d’une pompe. - Changement d’un pressostat ou du détendeur stabilisateur. - Changement du réservoir à vessie si l’appareil en est équipé. - Changement des manchettes antivibratoires. - Changement des coffrets de commande. | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | SUPRESSEUR et Groupe de maintien en pression | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU | Visite de contrôle - Vérification de l’ensemble de l’alimentation froide et de tous les accessoires de raccordement et de fixation. | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU | Entretien préventif - Vérifier l’importance de la corrosion interne et de l’entartrage. - Vérifier le matériel de traitement. - Procéder au détartrage à l’aide d’une solution acide. Attention:- Envisager une analyse physico-chimique de l’eau (se référer à la circulaire du 12 avril 1999). | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CANALISATON POUR ALIMENTATON DE L'EAU | Intervention légère Diagnostic: - Vérification de la présence de fuites au niveau des assemblages et des accessoires. - Changement des joints. - Envisager la mise en place de réducteur de pression. | 3 ans | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CALORIFUGE | Visite de contrôle - Vérifier que le type d’isolant est bien adapté. - Vérifier l’ensemble des canalisations isolées, en tenant compte de la résistance mécanique du calorifugeage et de l’ambiance hygrométrique. - Observation visuelle de l’état du calorifugeage du réseau de chaleur à faire lors de l’arrêt du chauffage et après chaque intervention sur les canalisations (réparation de fuites ou remplacement d’éléments de tuyauterie). | Annuelle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CALORIFUGE | Entretien préventif - Mise en place de protections dans les endroits où le calorifuge est exposé aux chocs. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | CALORIFUGE | Intervention légère Diagnostic: - Dégradation de certaines parties du calorifuge. - Remplacement de tronçons de calorifuge dégradés. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | Entretien préventif - Pas d’observations particulières. | Selon besoin |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | Intervention légère Diagnostic: Arrêt de fonctionnement des traceurs. - Changer les fusibles | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | Intervention lourde Diagnostic:- Défaut de fonctionnement. - Changement du régulateur de température. | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | TRACEUR ANTIGEL ET CHAUFFAGE | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINETTERIE | Visite de contrôle - Vérification du bon fonctionnement et de l’absence de fuite. Attention: Contact des robinetteries avec l’eau se référer à la circulaire du 12 avril 1999. | Semestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINETTERIE | Entretien préventif - Démontage et nettoyage des aérateurs. - Vérifier l’ensemble de la robinetterie, lorsqu’elle est difficile à manœuvrer. | Semestrielle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINETTERIE | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de fonctionnement. - Démontage de la tête. - Remplacement de la garniture. - Graissage et remontage du robinet entartré ou qui fuit. | 2 ans | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ROBINETTERIE | Intervention lourde Sans objet. | Suivant le besoin |  | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ECS Collective | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | Visite de contrôle -Contrôles communs aux ballons à réchauffe électrique et à réchauffe par eau chaude: - température de fonctionnement; - purgeurs d’air; - vannes d’isolement. - Contrôles pour ballon à réchauffe électrique: - armoires électriques (en particulier pour les ballons ECS supérieurs à 200 litres). Attention:- Vérifier le fonctionnement:- des groupes de sécurité; - des soupapes de sécurité (ballons importants). - Incendie: - se référer à l’arrêté du 14 février 2000. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ECS Collective | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | Entretien préventif - Chasse par la vanne de vidange des dépôts en fond de cuve. Attention:- Monter la température (70 t) du ballon afin de supprimer les légionelles. Vérifier à ce moment la température effective de l’eau dans le ballon (voir Synthèse). | 1 mois | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ECS Collective | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | Intervention légère Sans objet. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice |  | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ECS Collective | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | Intervention lourde Diagnostic: Diagnostic: Les interventions lourdes sur les ballons ECS dépendent de la nature de l’eau stockée, de sa teneur en calcaire, de son agressivité, etc. - Démontage et nettoyage des résistances ou du faisceau. - Détartrage de l’intérieur du ballon. - Remplacement de l’anode de protection avant usure complète. | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | ECS Collective | BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 4 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | Visite de contrôle - Contrôle de l’état général des tuyauteries, des supports et des jonctions notamment au droit des joints de dilatation. - Vérifier que les bouchons des tampons sont bien en place. - Vérifier, s’ils sont accessibles, les dispositifs de ventilation primaire. - Vérifier le calorifuge ou le traceur sur les canalisations d’évacuation des eaux grasses de cuisine. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | Entretien préventif - Réfection des joints en fonte SME. - Resserrer les colliers sur fonte SMU. - Fixation des supports suivant besoin. - Démonter et nettoyer les siphons. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | Intervention légère Sans objet. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | Intervention lourde Diagnostic: Les évacuations sont bouchées. - Passage d’un furet pour les tronçons accessibles. - Curage des réseaux par une entreprise spécialisée. - Procéder au remplacement des tronçons détériorés. | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | ÉVACUATON (fonte ou pvc) | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE | Visite de contrôle - Vérification de la non-obstruction des orifices des purgeurs automatiques et de l’absence de fuite des purgeurs manuels. - Vérification de l’absence de fuite. - Vérification de la fiabilité de l’hydromètre sur une installation à vase d’expansion à l’air libre : la valeur lue sur l’hydromètre doit être égale à la hauteur réelle de la colonne d’eau (hauteur du vase d’expansion). Attention: Protection des réseaux d’eau : se référer à la circulaire du 9 août 1978. | Semestrielle | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE | Entretien préventif - Purge manuelle des réseaux quelques jours après la remise en service du chauffage (la pompe ou le circulateur doit être à l’arrêt). Attention:- Intervention annuelle obligatoire : contrôle et essai du disconnecteur. - Transmettre le résultat à l’autorité sanitaire | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE | Intervention légère Sans objet. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Distibution | PURGE, DISCONNECTEUR, HYDROMETRE, CLAPET DE RETENUE | Intervention lourde Sans objet. | Selon besoin | 4 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RIA (robinet d'incendie armé) | Visite de contrôle - Vérification de l’étanchéité et du fonctionnement des barrages. - Vérifier la source d’eau et le niveau d’eau. - Vérifier l’état de dévidoirs. - Vérifier la présence de tous les accessoires. - Vérifier que les RIA sont prêts à fonctionner (en eau mais pas sous pression). - Relevé de la pression au manomètre du RIA le plus défavorisé. Attention:- Le réseau et les RIA font partie des installations de sécurité incendie (voir Synthèse). - Dans certaines installations classées, les eaux d’extinction doivent être récupérées dans une bâche. | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RIA (robinet d'incendie armé) | Entretien préventif - Les vérifications périodiques sont du ressort de l’installateur ou d’un organisme de contrôle. - Après vérification approfondie des points de contrôle précédents, effectuer les essais prévus par les règles Apsad. - Vérification des disconnecteurs. - Vérification du matériel de rechange. Attention:- Réseau et RIA font partie des installations de sécurité incendie. - Dans certaines installations classées, les eaux d’extinction doivent être récupérées dans une bâche (voir arrêtés spécifiques selon nomenclature). | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | RIA (robinet d'incendie armé) | Intervention lourde Diagnostic: Installations anciennes / Remplacement d’une partie du réseau, remplacement des sources d’eau, remplacement des pompes, etc. | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Désenfumage | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | Visite de contrôle - Contrôle de l’accessibilité du branchement pompier. - Présence des obturateurs. - État général des réseaux en acier galvanisé. Attention:- Les colonnes sèches font partie des installations de sécurité incendie (voir Synthèse). | 1 mois | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Désenfumage | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | Entretien préventif - Protection des soudures contre la corrosion. Attention:- Les colonnes sèches font partie des installations de sécurité incendie. | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Désenfumage | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | Intervention légère Diagnostic: Essais périodiques de la tenue sous pression. - Remplacement des joints. - Renforcement des soudures. - Changement des embouts. | 3 ans | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Désenfumage | COLONNE SÉCHE ET HUMIDE | Intervention lourde Diagnostic: Colonne défectueuse / Remplacement | Suivant le besoin | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | VENTILO-CONVECTEUR | Visite de contrôle - Ce type de matériel ne donne pas lieu à une visite de contrôle les anomalies éventuelles sont détectées par les utilisateurs. | Selon besoin | 1 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | VENTILO-CONVECTEUR | Entretien préventif - - Déboucher les orifices d’évacuation des condensats. - Dépoussiérer les batteries. Vérifier leur état et leur étanchéité. - Nettoyer et redresser les ailettes. - Contrôle de l’isolement du moteur électrique, de l’état des câblages électriques. - Vérification de l’état et du fonctionnement de la (ou des) turbine(s). - Essais de fonctionnement sur toutes les vitesses. - Vérification et serrage de toutes les connexions électriques. - Essai mécanique des contacteurs. - Nettoyer les contacts électriques. Attention:- Risque d’échauffement, de brûlure et d’incendie. - S’assurer d’ un bon fonctionnement du thermostat de sécurité | Annuelle | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | VENTILO-CONVECTEUR | Intervention légère Diagnostic: - Constat d’un défaut de fonctionnement. - Remplacement de composants simples (interrupteurs, sélecteur de vitesse, thermostat de sécurité, fusibles, contacteurs, etc.). | Selon utlisation | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | Emetteurs | VENTILO-CONVECTEUR | Intervention lourde Diagnostic: - Constat d’un défaut de fonctionnement. - Remplacement de la batterie d’échange (eau ou électrique) du groupe motoventilateur. | Selon utlisation | 3 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC | Visite de contrôle - Examen des descentes et vérification de leur fonctionnement - Vérification de l'état des colliers, des joints et des protections en bas de chute | 6 mois | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC | Entretien préventif - Nettoyer les gouttières et crapaudines - Examen des regards en pied de chute et du caniveau d'évacuation et enlever ce qui pourrait empêcher l'évacuation de l'eau | 6 mois | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | DESCENTE EP EN ZINC ET EN PVC | Intervention légère Diagnostic: l'eau ne s'évacue pas correctement et déborde de la gouttière / le pied du mur au droit de la descente est humide - Vérifier que la crapaudine au niveau de la gouttière n'est pas recouverte de feuilles et de débris divers - Nettoyage du dauphin, curage des regards en pied de chute et examen du caniveau d'évacuation - Réglage des emboîtements | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC | Visite de contrôle Examen des gouttières, en particulier après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel ou d’en¬neigement prolongé, etc.), et vérification de leur fonctionnement et de leurs fixations - Vérification des crochets de la gouttière et de leur solidité - Vérification du bon écoulement de l’eau (recherche des contre-pentes provoquant des stagnations d’eau) Remarque : les gouttières placées en rive d’égout sont particulièrement exposées aux effets du vent et aux surcharges de neige ou de grêle Attention: Sécurité du personnel de maintenance respecter les règles de travail en hauteur | Semestrielle (à l'automne et au printemps) chaque fois que necessaire | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC | Entretien préventif - Nettoyage des crapaudines afin d’enlever les feuilles et débris divers - Entretien des feuillages susceptibles de les encrasser - Vérifier que les talons (extrémités de la gouttière) ne sont ni percés ni abîmés Attention: sécurité du personnel de maintenance respecter les règles de travail en hauteur | Semestrielle et chaque fois que l'encrassement l'exige(profiter de la visite de contrôle pour faire l'entretien préventif) | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC | Intervention légère Diagnostic: Défaut de fixation d’une gouttière suspendue / déboîtement d’un moignon de raccordement - Renforcement de la fixation - Rétablissement des emboîtements | Chaque fois que nécessaire | 3 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | GOUTTIÈRE EN ZINC OU EN PVC | Intervention lourde Diagnostic: - Fuites de la gouttière / soudures ou éléments cassés / défauts de fixation et déformations importantes - Réfection des crochets de fixation défectueux. - PVC remplacement des éléments percés et des joints défectueux. - Zinc réfection des soudures et remplacement de l’élément défectueux | Quiquennale | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Visite de contrôle - Vérifier la signalisation et l’accessibilité des sanitaires destinées aux personnes handicapées. - Contrôle des accessoires d’aide au déplacement (barres d’appui, poignées de maintien, mains courantes, etc.). Vérifier leur solidité et leur fixation. - Vérifier les équipements spéciaux adaptés aux différents handicaps : système d’assistance sonore, lavabos réglables en hauteur, etc. | Selon besoin | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Entretien préventif - Conduire une réflexion en vue d’augmenter le confort d’utilisation des équipements sanitaires pour les personnes handicapés. | Selon besoin | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Intervention légère Diagnostic: - Difficulté de manœuvre des boutons de porte, interrupteurs de commande divers, robinetteries, etc. - Remplacer les accessoires par d’autres facilement manœuvrables (amélioration ponctuelle et simple). Remarque : par exemple, remplacer les poignées de porte ronde par des béquilles, les anciens interrupteurs par des équipements à larges plaques de commande basculante, des robinetteries à boutons par des mitigeurs à mono-commande, voire à commande infrarouge, etc.). | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Intervention lourde Diagnostic: - Aménagements non conformes / Défauts de fixation des accessoires d’aide au déplacement. - Démonter puis receler les différents accessoires d’aide au déplacement. | Suivant le besoin | 4 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | SANITAIRE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Remplacement - Mise aux normes. | Suivant le besoin | 5 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | Visite de contrôle - Contrôle de l’entretien des équipements sanitaires. - Vérification de l’absence de fuites entre les équipements, les parois verticales et les canalisations. | Semestrielle | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | Entretien préventif - Procéder au nettoyage et au détartrage à l’aide d’une solution acide. - Nettoyer les bondes et les siphons - Nettoyer les mousseurs sur les robinetteries. - Vérification des joints d’étanchéité et des dispositifs de fixations. | Semestrielle | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | Intervention légère Diagnostic: - Éclat localisé d’émail. - Reprise des éclats d’émail avec un émail à froid (Equipements sanitaire émaillés, par exemple). - Remplacement de l’abattant du bloc W.-C. | Selon nécessité | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | Intervention lourde Diagnostic:- Défaut de fonctionnement - Changement du mécanisme de chasse sur les blocs W-C. s’il fuit. - Réfection complète du système de vidange en cas de fuites ou de fixations défaillantes. - Remplacement ou remise en place des consoles et des vis de fixation. | de 5 ans à 10 ans | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ÉQUIPEMENT SANITAIRE | Remplacement Sans objet. | Suivant le besoin | 4 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ARROSAGE EXTERIEUR | Visite de contrôle Visite de contrôle - Contrôle du fonctionnement de l’arrosage extérieur - Surveillance de la consommation (fuite permanente) | Semestrielle | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ARROSAGE EXTERIEUR | Entretien préventif - Procéder à la purge du réseau d’arrosage extérieur en hiver (mise hors gel) - Conserver le plan de localisation du réseau d’arrosage enterré dans le dossier de maintenance | Annuelle (en automne) | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | ARROSAGE EXTERIEUR | Intervention légère Diagnostic: Fuite au niveau de certains raccordements /entartrage des pommes d’arrosage - Remplacement des joints défectueux - Démonter les pommes d’arrosage et procéder à leur détartrage (se renseigner auprès du fabricant pour connaître la solution la plus adaptée.au type d’installation) | Annuelle | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR | Visite de contrôle - Le branchement au réseau public doit être visitable. - Vérification de l’état des fontes, des dauphins et chutes éventuelles. Attention:- Pour la sécurité des personnes, les zones doivent être équipées d’éclairage et protégées contre les risques de chute. - S’assurer du bon fonctionnement des clapets antiretour et de leur étanchéité en position fermée. | Annuelle | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | BRANCHEMENT AUX ÉGOUTS ET ANTIRETOUR | Entretien préventif - Procéder au nettoyage et à la lubrification des mécanismes des clapets. - Graissage et protection des filetages et écrous. Attention:- Veiller à la protection de la santé des travailleurs lors des opérations de dératisation. | Annuelle | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POSTE DE RELEVAGE | Visite de contrôle -Inspection de la partie électrique: moteur, commandes (manuelle ou automatique) et alarmes. - Inspection de la partie hydraulique : pompe, presse-étoupe. - Vérifier que l’orifice de la pompe n’est pas bouché et que rien n’empêche la rotation de j’axe de la pompe. Vérifier le fonctionnement du clapet antiretour. Attention:- Veiller à la protection de la partie électrique. | Annuelle | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POSTE DE RELEVAGE | Entretien préventif - Nettoyer la cuve. - Dégraisser l’interrupteur de niveau. - Lubrification des parties mécaniques des pompes. - Procéder en même temps à l’entretien des installations en amont (les séparateurs, par exemple). - Conserver dans le dossier de maintenance la notice du constructeur. - Consigner les opérations d’entretien dans le dossier de maintenance. - Envisager de contracter avec une entreprise spécialisée dans la maintenance de ce type d’ouvrage Attention:- Le relevage des eaux doit respecter la séparation des réseaux (EU, EV et EP). | 1 mois | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POSTE DE RELEVAGE | Intervention légère Diagnostic: Pompe encrassée. - Nettoyage du dispositif de filtrage curage des réseaux d’amenée. | Annuelle | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POSTE DE RELEVAGE | Intervention lourde Diagnostic: Une pompe est grillée. - Démontage de la pompe et remise en état. | 4 ans | 4 | BDC
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE | Visite de contrôle - Examen visuel de la bouche d’incendie. - S’assurer de l’accessibilité et de la signalisation correcte des bouches et poteaux d’incendie. - S’assurer de leur conformité à la réglementation en vigueur. - S’assurer de la pression sur le réseau Attention:- Les actions de maintenance pour ce type d’ouvrage doivent être consignées dans le dossier de maintenance ou le registre de sécurité. | Annuelle | 1 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE | Entretien préventif - Manœuvres afin de vérifier L’état de fonctionnement. Attention:- Entretien et intervention à faire par une entreprise agréée. | Annuelle | 2 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE | Intervention légère Diagnostic:Pièce défectueuse. - Entretien et intervention à faire par une entreprise agréée. | Quinquennale | 3 | Forfait
9 | Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires |  | POTEAU ET BOUCHE D’INCENDIE | Intervention lourde Diagnostic:Manque de pression sur le réseau / Borne défectueuse. - Conception à revoir recherche de solutions par un bureau d’études. - Travaux sur le réseau. - Changement de la borne. | Selon les cas | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Visite de contrôle - Attention: - Protection contre la courante électrique habilitation indispensable du personnel pour toute intervention. - Risque de chocs électriques. - Risque d’incendie. - Pointes radioactives en cas de remplacement, les faire éliminer par uneentreprise agréée. | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Entretien préventif - Inspection - Vérification de tout le dispositif de para-surtension. Attention:- Protection contre la courante électrique habilitation indispensable du personnel pour toute intervention. - Risque de chocs électriques. - Environnement détérioration des matériels comportant des composants électroniques sensibles aux surtensions. | 1 mois | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Intervention légère Diagnostic:Défaut des dispositifs de para-surtension. - Nettoyage et serrage des connexions. - Remplacement des dispositifs de para-surtension. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Intervention lourde Diagnostic: À la suite des travaux en toiture et façade, faire réaliser une vérification complète de l’installation du paratonnerre. - Assurée par une entreprise spécialiste des installations de paratonnerres. - Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Remplacement - Remplacement immédiat des paratonnerres et des descets pour liason à la terre dès détérioration | Suivant le besoin | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Intervention légère Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | PARATONNERRE | Visite de contrôle - Contrôle du fonctionnement en cours d’utilisation. - Pour les appareils d’éclairage (armature à décharge) : inspection visuelle de l’installation lors des opérations de remplacement systématique des lampes. Attention : -Visite de conformité électrique dans le cadre de la vérification annuelle et réglementaire des installations électriques, effectuée par un organisme agréé. - Mesure des niveaux d’éclairement pour apprécier les baisses de rendement. | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE | Visite de contrôle - Attention:- Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention. - Risque de chocs électriques. Environnement: - Électrolyte de la batterie d’accumulateurs. - Remplacement de la batterie d’accumulateurs. | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE | Entretien préventif Inspection - Visite d’inspection visuelle des LSC. - Contrôle de la source centrale (chargeur et batterie d’accumulateurs). - Essai des dispositifs de commande et signalisation du dispositif de commutation automatique de la source normale à la source de sécurité. Attention:- Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention. - Risque de chocs électriques. | Mensuelle (vérification semestrielle d' une autonomie d'une heure au minimum) | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE | Intervention légère Diagnostic: - Défaut total d’éclairage ou d’un circuit / Défaut partiel d’éclairage d’un LSC. - Nettoyage et serrage des connexions. - Remplacement des sources lumineuses. - Recherche du défaut d’isolement. - Interventions avec résultats à consigner dans le registre de sécurité. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ECLAIRAGE DE SECURITE PAR LA SOURCE CENTRALISÉE | Remplacement - Remplacement immédiat des éléments défectueux de la source centrale et des LSC. - Remplacement des dispositifs de commandé et de protection au fur et à mesure de leur mise hors service. - Intervenir à jour les schémas de distribution. | Suivant le besoin | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Visite de contrôle - Contrôle hebdomadaire des sources d’énergie et essai des lampes. - Vérification des connexions et des différentes fonctions des tableaux. - Tableau de signalisation - essai des auxiliaires et des lampes; - vérification des connexions et des différentes tensions et courants; - contrôle de l’autonomie de la centrale; - vérification de l’ensemble des fonctions du tableau. Attention:- Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention. - Sécurité des personnes - Voir Synthèse incendie. | Selon besoin | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Entretien préventif - Resserrage des borniers de connexion. - Resserrage ou consolidation des fixations. - Tableau de signalisation - remplacement de la pile au lithium; - remplacement de la source auxiliaire. Sécurité des personnes - Voir Synthèse. | Semestrielle | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Intervention légère Diagnostic:-Défaut de fonctionnement. - Remplacement de la batterie. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Intervention lourde Diagnostic: - Remplacement de la batterie et des sources d’énergie autonome (pour le tableau de signalisation). - Reprogrammation du centralisateur à réaliser par le constructeur ou une entreprise agréée. | Selon utilisation | 3 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | CENTRALE DE MISE EN SÉCURITÉ | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR | Visite de contrôle - Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention - Surveillance des fuites éventuelles | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR | Entretien préventif - Visite d'inspection visuelle des organes (échauffement et bruits anormaux / niveaux de lubrifiant, carburant, électrolyte) - Tenir à jour les schémas de distribution , essai de démarrage du groupe électrogène et essai de l'onduleur en autonomie - Gestion des déchets de remplacement (diélectrique, électrolyte, carburant et lubrifiant) | 1 mois | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | POSTE HTA-BTA - TGBT - GROUPE ÉLECTROGENE - ONDULEUR | Intervention légère Diagnostic: échauffement / disjonction - Nettoyage et serrage des connexions - Recherche de la cause de la surcharge accidentelle ou du défaut d'isolement | Annuelle | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | MISE A LA TERRE | Visite de contrôle - Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | MISE A LA TERRE | Entretien préventif - Essai des dispositifs de sécurité et test du bon fonctionnement des dispositifs de contrôle permettant de s'assurer de la bonne liaison à la prise de terre | 1 mois | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | MISE A LA TERRE | Intervention légère Diagnostic: défaut de continuité de mise à la terre - Nettoyage et serrage des connexions - Recherche de continuité de mise à la terre | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | MISE A LA TERRE | Intervention lourde Diagnostic: intervention par l'entreprise chargée du contrat d'entretien et des installations électriques / tenue à jour les schémas de distribution - Création d'une nouvelle prise de terre ou amélioration de la valeur de la prise de terre en cas de dérive de la résistance de la prise de terre - Création de nouvelles liaisons équipotentielles et mises à la terre pour le traitement informatique | Suivant le besoin | 3 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | MISE A LA TERRE | Remplacement Remplacement immédiat des liaisons équipotentielles et des liaisons de mise à la terre lors de travaux à proximité qui auraient entraîné la détérioration des conducteurs de protection vert/jaune | Suivant le besoin | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION | Visite de contrôle - Protection contre les courants électriques : habilitation indispensable du personnel pour toute intervention | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION | Entretien préventif - Visite d'inspection visuelle des organes (échauffement et bruits anormaux) - Essai des dispositifs de sécurité et test du bon fonctionnement des dispositifs de contrôle - Traitement du mercure contenu dans les matériels anciens (minuterie, télérupteur) | 1 mois | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION | Intervention légère Diagnostic: échauffement / disjonction - Nettoyage et serrage des connexions - Recherche de la cause de la surcharge accidentelle ou du défaut d'isolement | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ARMOIRE DE DISTRIBUTION | Remplacement Remplacement immédiat des organes vitaux de coupure et de protection dès constatation de leur défaillance Remplacement des dispositifs de signalisation et de contrôle au fur et à mesure de leur mise hors service Tenir à jour les schémas de distribution | Suivant le besoin | 4 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES | Visite de contrôle - Traitement des batteries d'accumulateurs des BAES et des BAPI hors service (habilitation indispensable du personnel pour toute intervention) | Annuelle | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES | Entretien préventif - Visite d'inspection visuelle des BAES (état des signalisations suite aux tests automatiques SATI) - Essai des dispositifs de télécommande de mise en position de repos, passage en fonctionnement par coupure de l'éclairage normal (SATI) | Mensuelle (Vérification tous les 6 mois d'une autonomie d'une heure minimum ou SATI) | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES | Intervention légère Diagnostic: défaut total d'éclairage d'un BAES ou BAPI / défaut partiel d'éclairage d'un BAES/BAPI - Nettoyage et serrage des connexions - Remplacement de la batterie d'accumulateurs / des sources lumineuses / du BAES et signalisations Interventions avec résultats à consigner dans le registre de sécurité | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ PAR BAES | Remplacement Remplacement immédiat des BAES/BAPI hors service Remplacement des dispositifs de télécommande et de gestion au fur et à mesure de leur mise hors service Tenir à jour les schémas de distribution | Selon besoin | 4 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | Visite de contrôle - Vérification de la fonctionnalité, de l'aspect, de l'accessibilité et de la visibilité Consigner les opérations de maintenance dans le registre de sécurité | 4 mois | 1 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | Entretien préventif - Resserrage des vis de fixation | 6 mois | 2 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | Intervention légère - Remplacement du verre dormant | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | Intervention lourde - Déplacement du coffret pour travaux de modification des issues | Suivant le besoin | 3 | BDC
10 | Section 10 : Electricité Courants Forts |  | DÉCLENCHEUR MANUEL A BRISE GLACE OU A MEMBRANE DÉFORMABLE | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
11 | Section 11 : Eclairage |  | LUMINAIRES TOUS TYPES | Intervention légère Diagnostic: Luminaire ne fonctionne plus Défaut de fonctionnement de l’appareil. - Dépannage des appareils auxiliaires avec remplacement éventuel des pièces de rechanges. - Remplacement des luminaires dès défaillance ou suivant un programme préventif. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | LUMINAIRES TOUS TYPES | Remplacement Remplacement | Suivant le besoin | 4 | BDC
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'installation d'éclairage lors des opérations de remplacement systématique des lampes - Visite de conformité électrique dans le cadre de la vérification annuelle et réglementaire des installations électriques, effectuée par un organisme agréé - Mesure des niveaux d'éclairement pour apprécier les baisses de rendement | Annuelle | 1 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE | Entretien préventif - Changement des lampes (périodicité variable selon le type de lampe) | Selon besoin | 2 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | LUMINAIRES TOUS TYPES | Intervention légère Diagnostic: détérioration du dispositif d'éclairage - Eclairage décoratif: changement de la grille ou de la vasque d'une structure fluorescente en cas de dégradation ou de vieillissement opacifiant / remplacement d'un élément de la structure détériorée - Eclairage encastré: lors d'un changement de lampe, prévoir la révision de l'installation si l'on éprouve des difficultés à la retirer (échauffements anormaux) / changement d'une grille ou d'une vasque si besoin est - Plafonnier ou suspension: changement des grilles ou des vasques en cas de vieillissement avancé | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | LUMINAIRES TOUS TYPES | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE INTERIEUR PAR SYSTÈME AVEC RAIL | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'installation lors des opérations de remplacement systématique des lampes Visite de conformité électrique dans le cadre de la vérification annuelle et obligatoire, effectuée par un organisme agréé | Annuelle | 1 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement des lampes (périodicité variable selon les lampes) - Remise en état des platines auxiliaires d'alimentation - Remplacement des condensateurs ou amorceurs | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Visite de contrôle - Inspection visuelle de l'installation d'éclairage lors des opérations de remplacement systématique des lampes - Inspection après un coup de vent particulièrement violent ou un choc avec un véhicule - Luminaire d'éclairage public à décharge: visite de contrôle / vérification de leur fonctionnement / contrôle des fixations mécaniques et des connexions électriques - Candélabre urbain: examen visuel du fût, de la protection des fixations d'ancrage au sol, de la trappe de visite, des pénétrations de fourreaux Visite de conformité électrique dans le cadre de la vérification annuelle et obligatoire, effectuée par un organisme agréé | Annuelle | 1 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Entretien préventif - Nettoyage des luminaires et des optiques - Remplacement du filtre à air pour certaines lanternes fermées - Elagage des arbres afin d'éviter que les branches ne dégradent les candélabres | Selon utilisation | 2 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Changement des lampes (périodicité variable selon les lampes) - Vérification des auxiliaires d'alimentation en cas d'incident d'allumage d'un système d'éclairage à décharge | Selon besoin | 3 | Forfait
11 | Section 11 : Eclairage |  | ÉCLAIRAGE EXTERIEUR | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DETECTION INCENDIE | Visite de contrôle - Détecteur de flamme (optique LIV) et détecteur de chaleur thermostatique ou thermovélocimétrique thermostatique: - contrôle de l’aspect du détecteur; - contrôle du dégagement du détecteur et de l’indicateur d’action; - essai fonctionnel. - Détecteur optique linéaire: - contrôle de l’aspect de l’émetteur, du récepteur et du dégagement du faisceau infrarouge. - Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration: - essai du dispositif de contrôle du système de dépression et du réseau aéraulique. Sécurité des personnes : Voir Synthèse | Contrôle: trimestriel Essai: semestriel Optique linéaire: trimestriel multiponstuel: semestriel | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DETECTION INCENDIE | Entretien préventif - Nettoyage par le constructeur. - Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration - nettoyage des différents boîtiers d’analyse. Sécurité des personnes - Voir Synthèse. | Semestrielle | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DETECTION INCENDIE | Intervention légère Diagnostic: - Détecteur optique linéaire: - réalignement du faisceau infrarouge; - réglage des seuils d’absorption et des tensions émetteur/récepteur. - Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration: - réfection partielle du réseau aéraulique | Selon utilisation | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DETECTION INCENDIE | Intervention lourde Diagnostic:- Tous types de détecteurs: - déplacement du détecteur ou remplacement du détecteur pour remise à niveau de l’installation. - Détecteur de fumée multiponctuel par aspiration: - modification du réseau aéraulique. | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DETECTION INCENDIE | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Visite de contrôle - Contrôle du fonctionnement par les utilisateurs. | Selon besoin | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Entretien préventif - Dépoussiérage des équipements. - Vérification des connecteurs. | Selon besoin | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Intervention légère Diagnostic:- Défaut de fonctionnement. - Remplacement des pièces d’usure de type mécanique ou électromécanique, sans intervention sur l’électronique. - Remplacement des connecteurs. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Intervention lourde Diagnostic: - Dysfonctionnement. - Changement des tubes des moniteurs ou remplacement des moniteurs. | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Remplacement - Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Visite de contrôle - Contrôle des fixations et de l’orientation de l’antenne. - Contrôle du câble coaxial entre l’antenne et l’appareil de réception. - Inspection de l’état mécanique et électrique des isolements. - Contrôle de la mise à la terre du mât de l’antenne, de l’équipotentialité avec la descente de paratonnerre. - Attention:- Risque de chute de l’antenne en cas de mauvaise fixation. - Habilitation nécessaire pour l’exploitation des installations électriques. | Selon besoin | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Entretien préventif - Contrôle systématique après un coup de vent particulièrement violent. | Selon besoin | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Intervention légère Diagnostic: - Défaut de fonctionnement. - Sur contrat, changement des connecteurs dégradés. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Intervention lourde Diagnostic: - Problème sur le câble. - Changement du câble coaxial de liaison de l’amplificateur | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | VIDÉOSURVEILLANCE | Remplacement - Replacement complet du système. | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CAMERA CCD | Visite de contrôle - Contrôle de l’état des mâts, des consoles ou des supports à l’occasion des nettoyages périodiques. Attention:- Contrôle des fixations du support des appareils. - Risque de chute. | Hebdomadaire | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CAMERA CCD | Entretien préventif - Nettoyage de la vitre du caisson. - Contrôle et serrage du support. | de 15 jours à deux mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CAMERA CCD | Intervention légère - Sans objet. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CAMERA CCD | Intervention lourde Diagnostic: Défaut de fonctionnement. - Démontage de la caméra. - Changement du capteur CCD par le SAV. - Remontage de la caméra sur son support. - Contrôle de l’image sur place (mise au point sur un objet à viser et réglage | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CONTRÔLE D'ACCÉS | Visite de contrôle - Contrôle du fonctionnement. | Selon besoin | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CONTRÔLE D'ACCÉS | Entretien préventif - Nettoyage - Clavier codé: - changement des joints et des presse-étoupe afin d’assurer une bonne étanchéité. - Lecteur de carte: - renouvellement des cartes à piste magnétique; - nettoyage des têtes de lecture; - contrôle des alimentations. - Contrôle portier audio et vidéo: - contrôle des contacts des boutons d’appel. | 3 ans | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CONTRÔLE D'ACCÉS | Intervention légère Sans objet | 2 ans | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CONTRÔLE D'ACCÉS | Intervention lourde Diagnostic: - Lecteur de carte: - renouvellement des cartes à piste magnétique. - Contrôle portier audio et vidéo: - remplacement du bloc audio et, le cas échéant, des pastilles micro et écouteur. | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SYSTÈME D'ALARME | Visite de contrôle - Visite de contrôle par un personnel qualifié / Installateur agrée Apmis / Certification Apsad - Contrat d'entretien obligatoire pour les SSI des catégories A et B - Electrolyte des batteries d'accumulateurs - Remplacement des batteries d'accumulateurs | 1 an (avec essais fonctionnels) 4 mois (pour les alarmes sonores) | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SYSTÈME D'ALARME | Entretien préventif - Visite d'inspection visuelle des diffuseurs sonores - Contrôle des sources de sécurité (chargeur et batterie d'accumulateurs) - Contrôle des dispositifs de protection des alimentations - Vérification de l'état de l'alimentation des BAAS | 1 semaine avec essais d'alarme tous les 4 mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SYSTÈME D'ALARME | Intervention légère Diagnostic: dérangement de l'EA / défaut d'alimentation sur l'une des sources de sécurité - Recherche de dérangement - Nettoyage et serrage des connexions - Contrôle des alimentations des secteur et batterie Intervention avec résultats à consigner dans le registre de sécurité | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SYSTÈME D'ALARME | Remplacement Remplacement immédiat des éléments défectueux des sources d'alimentation Remplacement des dispositifs de commande et de protection au fur et à mesure de leur mise hors service Tenir à jour les documents de distribution | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | ALARME TECHNIQUE | Visite de contrôle - Essai de la source auxiliaire et des lampes - Vérification des connexions, des différents courants et tensions, des fonctions du tableau Consigner les opérations de maintenance dans le registre de sécurité | 1 semaine 6 mois | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | ALARME TECHNIQUE | Entretien préventif - Resserrage des borniers de connexion - Resserrage ou consolidation des fixations | Annuelle | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | ALARME TECHNIQUE | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Remplacement de la batterie / de la source auxiliaire | Annuelle | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | ALARME TECHNIQUE | Intervention lourde Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | Visite de contrôle - Contrôle par l'utilisateur du microphone, du flexible support et du pupitre éventuel / de l'ensemble des hauts-parleurs sur bande son / des fixations des équipements en hauteur Conserver dans le livret de maintenance les notices des appareils d'amplification et de sonorisation | Selon besoin | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | Entretien préventif - Nettoyage du pupitre de mixage de la sonorisation s'il existe / des hauts-parleurs et vérification des presse-étoupe - Contrôle de l'humidité des câblages et des connexions en cas de défaillance (prévoir du matériel de recharge en cas de panne) | 6 mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | Intervention légère Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | Intervention lourde Diagnostic: défaut de fonctionnement - Remplacement au fur et à mesure du matériel défectueux | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | SONORISATION ET AMPLIFICATION | Remplacement Sans objet | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Visite de contrôle - Contrôle des mises à la terre et des liaisons équipotentielles | Annuelle | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Entretien préventif - Contrôle des baies de brassage - Contrôle des prises informatiques | 1 mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Intervention légère Diagnostic: défaut de connexion / détérioration de la prise informatique - Test de liaison effectué par l'entreprise ayant en charge l'entretien et la maintenance - Remplacement de la prise informatique à l'identique | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Intervention lourde Diagnostic: création d'une liaison / déplacement d'une prise informatique - Intervention par l'entreprise chargée du contrat d'entretien des installations téléphoniques - Test de la liaison et mise à jour du cahier de recette VDI | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CABLAGE VOIX DONNÉE IMAGE (VDI) | Remplacement Remplacement immédiat des éléments défectueux de la baie de brassage Remplacement des prises au fur et à mesure de leur mise hors service | Suivant le besoin | 4 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DÉTECTEUR ET ALARME | Visite de contrôle - Inspection des détecteurs: infrarouges, de choc, de contact d'ouverture, d'hyperfréquence, ultrasons, inspection de l'alarme sonore et luminescente à éclat - Test de fonctionnement - Contrôle de l'orientation des détecteurs sur place et sur centrale Consigner dans le dossier de maintenance la localisation des installations anti-intrusion | 4 mois | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DÉTECTEUR ET ALARME | Entretien préventif - Sirène, flash: contrôle de la batterie (charge et décharge, coupure du secteur) - Détecteur de chocs: refixation des détecteurs décollés - Détecteur infrarouge: nettoyage de la lentille de Fresnel et du cache lors des visites périodiques | 4 mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | GTB | Maintenance élémentaire ( Technicien d'exploitation -Consultation des alarmes et acquittement. - Relevé des consommations et données énergétiques. - Lancement ou arrêt manuel d’installations via l’interface GTB. - Réinitialisation de contrôleurs après une alarme ou une coupure. - Contrôle visuel du bon fonctionnement des équipements depuis la supervision. | Selon besoin | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | GTB | Maintenance de niveau intermédiaire (Personnel d’exploitation qualifié) : - Interventions simples avec outils usuels, sans compétences pointues. - Modification de consignes horaires ou de températures dans la GTB. - Changement de capteurs ou d’actionneurs simples (ex : sonde de température, thermostat). - Sauvegarde et restauration de configurations. - Mise à jour de paramètres d’exploitation (plages horaires, seuils d’alarme). - Nettoyage des coffrets GTB et des interfaces utilisateurs. | Selon besoin | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | GTB | Maintenance corrective préventive spécialisée : - Nécessite des compétences techniques spécifiques et des équipements. - Diagnostic de dysfonctionnements des automates ou des liaisons de communication. - Mise à jour logicielle du superviseur GTB (IHM, patches de sécurité, etc.). - Calibration de sondes ou capteurs spécifiques (CO2, humidité, etc.). - Remplacement d’automates, modules d’E/S, cartes de communication. - Vérification du bon fonctionnement des boucles de régulation. | Selon besoin | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | GTB | Maintenance lourde ou spécialisée: - Intervention avec outils spécialisés, plans complexes, ou reprogrammation. - Reprogrammation partielle ou complète des automates GTB. - Migration d’un système GTB vers une nouvelle version logicielle ou matérielle. - Réfection complète du réseau de communication (bus, fibre, Ethernet…). - Tests fonctionnels complets en usine ou sur site avec bancs de test. - Intégration d’équipements tiers via protocoles ouverts (BACnet, Modbus, KNX…). | Selon besoin | 4 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | GTB | Remise à niveau Technique : - Remplacement intégral du système GTB : supervision, automates, réseau, périphériques. - Refonte des architectures de supervision avec segmentation des zones métiers. - Migration vers un système centralisé ou interopérable avec le BIM ou le GMAO. - Mise en conformité avec les évolutions réglementaires ou de cybersécurité. | Suivant le besoin | 5 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Station Météo | Maintenance élémentaire (Utilisateur ou personnel d’exploitation non spécialisé) - Interventions simples, sans outils spécifiques. - Vérification visuelle de l’état général de la station (propreté, fixation). - Nettoyage léger du capot ou des abris météo (essuie-tout, chiffon doux). - Contrôle du bon affichage des données en supervision ou sur écran local. - Signalement d’un dysfonctionnement ou d’une donnée incohérente. - Réinitialisation de l’afficheur ou du module en cas de gel logiciel. | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Station Météo | Maintenance intermédiaire (Personnel d’exploitation qualifié) Avec outils simples, sans nécessité d’expertise constructeur. - Nettoyage régulier des capteurs (anémomètre, girouette, capteur de pluie, pyranomètre). - Dégagement manuel de givre, feuilles ou autres obstructions. - Contrôle de la tension d’alimentation et de l’état des connectiques. - Vérification de l’orientation et de la fixation mécanique des capteurs. - Remplacement d’un capteur plug-and-play (sous réserve de compatibilité). | Selon besoin | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Station Météo | Maintenance spécialisée : Réalisée par un technicien qualifié GTB ou spécialiste météo. - Étalonnage ou recalibrage des capteurs (température, humidité, vent, radiation solaire). - Mise à jour logicielle ou firmware du module de traitement ou de communication. - Analyse et correction d’erreurs de transmission (liaison RS485, Modbus, TCP/IP, etc.). - Test de fonctionnement avec banc de test constructeur. - Remplacement d’un module défectueux (anémomètre, baromètre, etc.). | Selon besoin | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Station Météo | Maintenance lourde ou expertisée : Réalisée par un expert constructeur ou intégrateur. - Révision complète de la station en atelier (démontage, nettoyage interne, calibration fine). - Reprogrammation des paramètres de communication ou d’acquisition (plages, pas de temps…). - Intégration de la station dans un nouveau système GTB ou supervision. - Diagnostic réseau poussé sur interférences ou perte de trames. | Selon besoin | 4 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | Station Météo | Rénovation complète / remplacement total : Maintenance exceptionnelle / équivalent à une refonte. - Remplacement complet de la station météo par un modèle plus récent. - Changement d’infrastructure (passage filaire → radio, ou inversement). - Redéfinition des emplacements pour meilleure représentativité climatique. - Intégration dans une stratégie Smart Building / BIM / GTB centralisée. | Suivant le besoin | 5 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DÉTECTEUR ET ALARME | Intervention légère Sans objet | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | DÉTECTEUR ET ALARME | Intervention lourde Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CENTRALE D'ALARME | Visite de contrôle - Visite d'inspection dans le cadre de la visite de contrôle des installations - Test de fonctionnement | 4 mois | 1 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CENTRALE D'ALARME | Entretien préventif - Contrôle de la batterie: charge et décharge, essais de coupure du secteur - Vérification de l'autoprotection et du transmetteur téléphonique - Remplacement des rubans et piles dans le cas d'un enregistreur à bande | 4 mois | 2 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CENTRALE D'ALARME | Intervention légère Diagnostic: défaut de fonctionnement - Remplacement de la batterie | Suivant un planning d'intervention proposé et validé au préalable sur chaque exercice | 3 | Forfait
12 | Section 12 : Electricité Courants Faibles |  | CENTRALE D'ALARME | Intervention lourde Sans objet | Suivant le besoin | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACROTЀRE GARDE CORPS | Visite de contrôle - Contrôle visuel de l'état des ouvrages - Des contrôles de solidité peuvent être également menés en cas de doute sur la tenue d'un garde-corps | 2 ans | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACROTЀRE GARDE CORPS | Entretien préventif - Entretien des revêtements d'étanchéité et des joints - Entretien des couvertines et couvre-joints - Nettoyage et vérification de l'écoulement de l'eau | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACROTЀRE GARDE CORPS | Intervention légère Diagnostic: début de fissuration due aux chocs thermiques / décollement des protections d'étanchéité et des couvertines - Traitement des fissures avec un enduit - Fixation des becquets et protection des relevés d'étanchéité | Suivant le besoin | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACROTЀRE GARDE CORPS | Intervention lourde Diagnostic: fissuration importante et éclatement du béton / défaut d'enrobage des aciers / détérioration des fonctions de garde-corps et de support d'étanchéité - Restauration des ouvrages fortement endommagés - Renforcement des armatures - Coffrage ou réalisation de béton projeté | Suivant le besoin | 4 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ISOLATION | Visite de contrôle - Examen de l'état de l'isolation et du pare-vapeur - Vérifier leur continuité sous le rampant - Détecter les déteriorations possibles (arrachements localisés, destructions partielles de l'isolant par la présence d'animaux, etc.) - Vérifier les closoirs en rive, les grilles des châtières - Vérifier que l'isolant n'est pas humide - Vérifier l'état d'encrassement de l'isolant | 3 ans | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ISOLATION | Intervention légère Diagnostic: certaines parties de l'isolation sont abîmées - Localiser la cause des désordres puis calfeutrer les fuites d'air | Suivant les dégradations | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ISOLATION | Intervention lourde Diagnostic: dégradation du matériau isolant / isolation largement encrassée / matériau comprimé - Remplacement de l'isolation défectueuse | Suivant les dégradations | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE ZINC | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel prolongée, etc.) - Vérifier si certaines feuilles n'ont pas été soulevées ou arrachées sous l'effet des vents violents (particulièrement en rive) | 1 an (en Automne) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE ZINC | Entretien préventif - Brossage et balayage de la couverture - Elagage des lierres, vignes vierges et arbres à moins de 1 mètre de la gouttière - Lavage à l'eau claire - Debouchage des descentes d'eau pluviale, enlèvement des divers détritus de la gouttière ou du chéneau | Chaque fois que le niveau d'encrassement l'exige | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE ZINC | Intervention légère Diagnostic: percement des feuilles de zinc - Rebouchage des trous dans le zinc avec un mastic bitumineux noir | Selon besoin | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BAC ACIER | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorlogique exceptionnel: vérifier si certains bacs n'ont pas été soulevés ou arrachés (particulièrement en rive) - Examen des cavaliers de fixation | 1 an (en Automne) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BAC ACIER | Entretien préventif - Brossage et balayage de la couverture - Elaguer les lierres, vignes vierges et arbres à moins de 1 mètre des gouttières - Débouchage des descentes d'EP, enlèvement des mousses et débris divers - Resserrer les fixations | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHENEAU BOITE A EAU | Visite de contrôle - Examen des chéneaux particulièrement après un phénomène métérologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel ou d'enneigement prolongé, etc.) - Vérifier les closoirs en rive et au niveau des ressauts | 6 mois (à l'automne et à l'hivers) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHENEAU BOITE A EAU | Entretien préventif - Contrôle du bon écoulement de l'eau dans le chéneau et les descentes - Nettoyer le chéneau et les boîtes à eau des feuilles et débris divers - Déboucher les trop-pleins des boîtes à eau | 6 mois | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHENEAU BOITE A EAU | Intervention légère Diagnostic: déformation des rives / mauvais recouvrement des éléments de toiture / fixation localement défectueuse - Reprofilage et replacement des éléments de couverture - Consolidation des fixations | 6 mois | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | Visite de contrôle - Vérifier l'ensemble des relevés | Selon besoin | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | Entretien préventif - Remise en place des couvertines soulevées et repose des becquets et solins de protection en tête de relevé | 6 mois (automne et printemps) | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | Intervention légère Diagnostic: relevé se décolle à certains endroits, est plissé et risque de tomber / risque d'infiltration - Collage à chaud du relevé - Rétablissement de sa protection en tête | Selon nécessité | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | RELЀVES AUTOPROTEGÉS | Intervention lourde Diagnostic: l'eau pénètre en cueillies de plancher et sous les acrotères, au droit des joints de dilatation et joints de rupture d'acrotères - Traitement de toutes les protections du relevé - Reprise de l'adhérence du relevé à son support par soudage ou remplacement | Selon nécessité | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTINE | Visite de contrôle - Vérifier l'ensemble des couvertines, des bandes métalliques en rive et des couvre-joints - Vérifier que les couvertines recouvrent correctement l'acrotère et éventuellement les relevés d'étanchéité - Vérifier que les couvertines sont bien fixées et ne peuvent s'envoler | 1 an (en même temps que la visite de la couverture) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTINE | Entretien préventif - Repositionner les couvertines relevées | En même temps que l'entretien des couvertures | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTINE | Intervention légère Diagnostic: fixations rouillées, cassées n'assurant plus le maintien de la couvertine / détérioration des platines sur lesquelles les couvertines sont clipsées - Réfection des systèmes de fixation des couvertines | Selon nécessité | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTINE | Intervention lourde Diagnostic: couvertines tordues ou corrodées / défaut de recouvrement des couvertines entre elles / risque d'infiltration de l'eau derrière la couvertine - Remplacement des couvertines détériorées | Selon nécessité | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Visite de contrôle - Vérifier l'état du lanterneau, de la costière et des raccords d'étanchéité avec la couverture - Contrôler l'aspect de la partie translucide - Identifier la fonction du lanterneau: ouvrant pour la ventilation / ouvrant pour l'accès au toit / exutoire de désemfumage - Procéder à un essai d'ouverture du lanterneau et contrôler le système d'ouverture et de fermeture à distance (tirer-lâcher) - Vérifier l'accessibilité permanente des commandes | 6 mois | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Entretien préventif - Nettoyer le lanterneau (préservation de la translucidité) - Graisser les organes de manœuvre - Remise en jeu si l'ouverture est difficile | 6 mois | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Les dispositifs de déclenchement (boîtiers de cartouches de gaz carbonique, vérins d'ouverture et de fermeture par coupure électrique, etc.) doivent faire l'objet d'un contrôle régulier par un technicien agrée. Consigner les interventions sur le registre de sécurité. | Selon besoin | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Intervention légère Diagnostic: défaut d'étanchéité / présence de fuites / mauvais fonctionnement de la commande d'ouverture - Remplacement du joint entre la costière et le châssis ouvrant ou réfection des raccords d'étanchéité avec la couverture (reprise des relevés) - Réparation de la commande d'ouverture et de fermeture à distance | Selon nécessité | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LANTERNEAU EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE | Intervention lourde Diagnostic: défaut d'ouverture / déterioration du châssis ouvrant du lanterneau ou de son système de commande / l'élément translucide du lanterneau est cassé - Réfection des châssis, remise en jeu - Remplacement de l'élément translucide - Remplacement des systèmes de commande conformément à la réglementation incendie | A la suite d'un désordre | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE | Visite de contrôle - Vérifier le scellement des systèmes d'accrochage dans la structure - Vérifier leur raccord à l'étanchéité de la couverture (relevé) - Contrôler la solidité du dispositif d'accastillage (chaînette, crochet, câble, ridoir, émerillon, etc.) - Contrôler les chemins techniques sur terrasse, le système de balisage, la signalétique, les barrières amovibles et les garde-corps | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE | Entretien préventif - Retendre chaînettes et câbles - Graisser les dispositifs d'accastillage - Protection des accessoires non inoxydables | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | LIGNE DE VIE ACCES TECHNIQUE | Intervention légère Diagnostic: dégradation du balisage et de la signalétique / corrosion des barrières amovibles et des garde-corps - Réfection du balisage, de la signalétique et du marquage au sol - Remise en peinture des garde-corps | 2 ans | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MULTICOUCHE (généralité) | Visite de contrôle Pérennité - Examen général des ouvrages d’étanchéité visibles - Contrôle des raccords d’étanchéité avec les ouvrages complémentaires (souches, édicules, lanterneaux, acrotères, organes extérieurs de ventilation, la zinguerie telle les couvertines par exemple, les bandeaux, etc.) Remarque : faire une visite de contrôle après les interventions des entreprises de maintenance technique Attention: Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle (en automne et au printemps) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MULTICOUCHE (généralité) | Entretien préventif - Vérifier le bon écoulement des eaux - Enlèvements des divers détritus (boues, limons, feuilles mortes, etc.) - Arracher et enlever la végétation (mousses, plantes diverses, etc.) - Élagage des arbres, vignes vierges, etc., à moins de 1 mètre du bâtiment - Nettoyer les entrées d’eau pluviale et les trop-pleins Attention: Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle (en automne suite à la visite de contrôle) | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | PROTECTION LOURDE | Visite de contrôle - Les protections lourdes peuvent être constituées de dalles ou de revêtements scellés sur bain de mortier, de complexes sous jardin Dans tous les cas, l’étanchéité en partie courante devient inaccessible, -Il convient de connaître et de visiter les dispositifs de regard (pénétration, évacuation) et de drainage de l’étanchéité -La question des caniveaux de surface doit être également traitée - Examen visuel. Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle (en automne et au printemps) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | PROTECTION LOURDE | Entretien préventif - Nettoyer les regards d’entrée d’eaux pluviales et les trop-pleins - Faire fonctionner et curer les réseaux de drainage et les caniveaux de surface. Attention: Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | PROTECTION LOURDE | Intervention légère Diagnostic: Faiblesse de la protection lourde ou risque de perforation - Éliminer les végétaux interdits sur étanchéité ; réparer la protection. Assurer les dilatations et jeux nécessaires | Chaque fois que nécessaire | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS | Visite de contrôle - Examen visuel de l’aspect des dalles - Vérifier la stabilité des dalles sur les plots - Vérifier que les plots sont bien stables, bien positionnés et ne risquent pas de poinçonner le revêtement d’étanchéité (procéder à des sondages ponctuels) - Contrôle de la solidité de l’ensemble Attention: Risque de chute des usagers sur les désaffleurements - Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle (en automne et au printemps) | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | PROTECTION PAR DALLES ET PLATELAGE SUR PLOTS | Entretien préventif - Réglage des plots et calage des dalles - Enlever la végétation sur les dalles (mousse, plantes, feuilles mortes, etc.) - Décrasser les accumulations sous les dalles Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SOLIN | Visite de contrôle - Examen des solins et des bandes à solins - Vérifier que le mortier ne présente pas de fissures - Vérifier que la bande à solin est bien fixée contre la maçonnerie, que rien ne peut provoquer d’infiltrations Attention: - Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SOLIN | Entretien préventif - Enlever la végétation du solin (mousses, lichens divers, etc.) - Envisager un traitement antifongique - Entretien des joints au silicone Attention :- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle en même temps que le nettoyage de couverture | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SOLIN | Intervention légère Diagnostic:- Certains solins sont fissurés / le mortier s’effrite /Risque d’infiltration / Le solin préfabriqué est mal fixé et calfeutré - Réfection locale du solin en mortier approprié | Selon nécessité | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SOLIN | Intervention lourde Diagnostic:- Le solin en mortier grillagé se décolle / La bande à solin est déformée et mal fixée / Elle ne recouvre pas correctement le relevé d’étanchéité - Réfection du solin en mortier sur grillage - Remplacement de la bande à solin détériorée | Selon nécessité | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SOLIN | Remplacement -Remplacement | Suivant le besoin | 4 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé) - Vérifier si certains bardeaux n’ont pas été soulevés ou arrachés sous l’effet des intempéries - Examen de l’état des crochets ou des clous de fixation des bardeaux Attention: - Sécurité du personnel de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Annuelle en automne et chaque fois necessaire | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BARDEAU BITUMEUX | Entretien préventif - Brossage et balayage de la Couverture - Élimination des mousses et des lichens par un traitement fongicide - Élagage des lierres, vignes vierges et arbres à moins d’un mètre de la gouttière Attention: Sécurité du personnel de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de Couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé, etc) - Vérifier si certains bacs n’ont pas été soulevés ou arrachés (particulièrement en rive) - Examen des cavaliers de fixation Attention: Sécurité du personnel de maintenance l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Annuelle en automne et chaque fois necessaire | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM | Entretien préventif – Brossage et balayage de la couverture – Élagage des lierres, des vignes vierges et des arbres à moins de 1 mètre des gouttières – Débouchage des descentes d’eau pluviale, enlèvement des débris divers Attention: Sécurité du personnel de maintenance l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM | Intervention légère Diagnostic: Certaines fixations sont desserrées ou corrodées – Resserrer les fixations ou remplacer celles qui sont absentes ou usées (ne pas oublier les rondelles d’étanchéité) | 3 ans | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, grêle, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé, etc) - Examen des cavaliers de fixation ou tire-fonds Attention: Sécurité du personnel de maintenance l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIUO | Annuelle en automne et chaque fois necessaire | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT | Entretien préventif - Brossage et balayage de la couverture - Elimination des mousses et lichens par un traitement fongicide – Élagage des lierres, des vignes vierges et des arbres à moins de 1 mètre des gouttières – Débouchage des descentes d’eau pluviale, enlèvement des débris divers Attention: Sécurité du personnel de maintenance l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE DE FIBROCIMENT | Intervention légère Diagnostic: Certaines fixations sont desserrées ou corrodées / risques e fuite – Resserrer les fixations ou remplacer celles qui sont corrodées (ne pas oublier les rondelles d’étanchéité) | 3 ans | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE | Visite de contrôle - Examen de la toiture après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé, etc.). Vérifier que certaines plaques n’ont pas été soulevées sous l’effet des vents violents ou cassées suite à un choc éventuel - Identification du matériau de synthèse (polyester, polycarbonate, méthacrylate, etc.) - Examen des organes de fixation (cavaliers ou tire-fonds suivant la nature de la charpente et rondelles d’étanchéité) et de leur serrage Attention:- Sécurité du personnel de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le Db De plus, vérifier la solidité des plaques avant déplacement sur la couverture | Annuelle en automne et chaque fois necessaire | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE | Entretien préventif - Brossage et balayage de la couverture - Débouchage des descentes d’eau pluviale, enlèvement des mousses et débris divers - Vérifier les closoirs en rive - Afin de préserver la translucidité du matériau, un nettoyage régulier est nécessaire. Ce dernier ne doit entraîner ni rayure ni dégradation du polycarbonate. Sont à exclure les produits abrasifs ou alcalins et les solvants organiques Attention:- Sécurité du personnel de maintenance l’accessibilité en toute sécurité aux ouvrages de couverture doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. De plus, vérifier la solidité des plaques avant déplacement sur la couverture, au soleil | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | COUVERTURE EN PLAQUE EN MATÉRIAU DE SYNTHЀSE | Intervention légère Diagnostic: Certaines fixations sont desserrées ou corrodées (risque de fuite) – Resserrer les fixations ou remplacer celles qui sont corrodées (ne pas oublier les rondelles d’étanchéité) | 3 ans | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MONOCOUCHE PVC | Visite de contrôle - Examen général de l’étanchéité. - Inspection particulière des jonctions entre les différents lés. - Contrôle attentif des raccords d’étanchéité avec les ouvrages complémentaires (souches, édicules, lanterneaux, acrotères, costières, organes extérieurs de ventilation, etc.). Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécu¬rité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO. - Le PVC est un matériau particulièrement glissant | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MONOCOUCHE PVC | Entretien préventif - Vérifier le bon écoulement des eaux, enlever les divers détritus. - Nettoyer les entrées d’eau pluviale et les chéneaux. Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute séci rité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le Dio | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MONOCOUCHE PVC | Intervention légère -Diagnostic: - Décollement du monocouche en partie courante ou au droit des points singuliers (au niveau des relevés ou des jonctions entre lés). - Reprise des parties décollées par soudure ou par collage (se renseigner auprès du fabricant pour déterminer la solution la plus adaptée). | Entretien tous les cinq ans | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MULTICOUCHE SUR ISOLANT | Visite de contrôle - Examen général des ouvrages d’étanchéité visibles - Contrôle du bon état de l’isolant (souplesse et épaisseur Constantes) - Vérifier son comportement sous les charges des machines ou les plots de la protection lourde Attention: pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semetrielle ( en automne) et après chaque tempête | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MULTICOUCHE SUR ISOLANT | Entretien préventif - Vérifier le bon écoulement des eaux et les retenues compte tenu de la souplesse de l’isolant Remarque : faire les visites et l’entretien préventif après le passage des entreprises chargées de l’entretien des installations, techniques Attention : Pour la Sécurité des personnels de maintenance, l’accessibffité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHAPE ARDOISÉE | Visite de contrôle - Examen des ouvrages d’étanchéité - Vérifier l’état de la protection minérale - Inspection des raccords d’étanchéité avec les ouvrages complémentaires(souches, édicules, lanterneaux, acrotères, organes extérieurs de ventilation, zinguerie, etc.) - Vérification du bon écoulement des eaux Attention: Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHAPE ARDOISÉE | Entretien préventif - Arracher et enlever la végétation (mousse, plantes, feuilles mortes, etc) - Enlever les boues, limons et autres détritus - Contrôle et nettoyage des entrées d’eaux pluviales et des trop-pleins Attention: Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle | 4 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHAPE ARDOISÉE | Intervention légère Diagnostic: Usure aux endroits de passage des entreprises de maintenance technique - Mettre en place un cheminement protégé | Biannuelle et chaque fois que necessaire |  | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CHAPE ARDOISÉE | Intervention lourde Diagnostic:Présence de fissures, déformations, cloquages, décollements ou retraits de l’étanchéité / percements des revêtements par des fixations mécaniques / constat de fuites localisées / usure de la protection minérale de la chape (effets de la circulation ou des agents atmosphériques froid, chaleur, gel, ultraviolets, etc.) - Réparation des défauts de la chape par pontage avec un matériau similaire (soudure en surépaisseur de pièces rapportées) Recollement des relevés par soudures au chalumeau | Suivant le besoin |  | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MACONNERIE DE TOITURE | Visite de contrôle - Inspection des ouvrages maçonnés, en particulier après un phénomène météorologique exceptionnel (pluie violente, vent fort, tempête, période de gel ou d’enneigement prolongé, etc) - Vérifier l’enduit des ouvrages maçonnés À coordonner avec la visite de contrôle des couvertures - Examen des parties maçonnées de la couverture (501m, ruellée et rives), du scellement des souches de cheminées, de la fixation des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (chéneau, gouttière, descente d’eau, etc) et des accessoires de couverture (girouette, paratonnerre, etc) Attention: pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Semestrielle en automne et au printemps | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MACONNERIE DE TOITURE | Entretien préventif -Enlever la végétation (mousse, plantes, etc) - Envisager un traitement antifongique Attention: pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 2 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SERRURERIE DE TOITURE | Visite de contrôle - Visite de contrôle des garde-corps, échelles à crinoline, socles de machines, trappes métalliques d’accès au locaux techniques, moyens permanents d’accès aux machines, passerelles de nettoyage, etc - Contrôle de leur conformité aux textes réglementaires Attention:- Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit Mire l’objet d’une description dans le DIO | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SERRURERIE DE TOITURE | Entretien préventif - Lutte anticorrosion (peinture, graissage) - Vérification et serrage des fixations et assemblages Attention:- Les ouvrages d’accès en toiture et de cheminement font partie des disposi¬tifs de sécurité pour les opérations de maintenance Leur solidité et leur bon entretien sont obligatoires - Pour la sécurité des personnels de maintenance, l’accessibilité en toute sécurité aux terrasses non accessibles doit faire l’objet d’une description dans le DIO | A la suite de la visite si nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SERRURERIE DE TOITURE | Intervention légère Diagnostic: - Perte de solidité locale - Intervention par soudures ou ajouts de pièces boulonnées - Réparation de marches, mains courantes, écuyers, crinolines, etc. | Suivant le besoin | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | SERRURERIE DE TOITURE | Intervention lourde Diagnostic:- Corrosion avec perte de solidité, non-conformité& - Renforcement des ossatures, remise aux normes complète, grenaillage, remise en peinture générale | Suivant le besoin | 4 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE | Visite de contrôle - Vérification de la corrosion éventuelle de l’ossature. - Examen des assemblages (boulons et soudures). - Vérification de la géométrie des pièces (flambement). Attention:- Sécurité des usagers : risque de rupture. - Sécurité des personnels de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité des ouvrages en hauteur doit faire l’objet d’uneréflexion dans le DIO. | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE | Entretien préventif - Vérification des assemblages boulonnés et serrage si nécessaire. - Graissage. - Brossage et remise en peinture. Attention:- Sécurité des usagers : risque de rupture. - Sécurité des personnels de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité des ouvrages en hauteur doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE | Intervention légère Diagnostic: - Présence de pièces corrodées. - Remplacement des pièces démontables : boulons, rondelles, goupilles, etc. | Chaque fois que nécessaire | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | OSSATURE DE COUVERTURE MÉTALLIQUE | Intervention lourde Diagnostic: - Déformation de certains éléments de structure / Défaut ou fissuration de soudure. - Envisager le redressement des éléments détériorés. - Reprise des soudures abîmées. | Chaque fois que nécessaire | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACCASTILLAGE | Visite de contrôle - Tendeur ou éléments composites : vérification de la gaine protectrice, des extrémités et de la tension du câble. - Drisse : vérification de la tenue aux règles, des nœuds de blocage et de la tension. - Sandow : vérification des nœudsde blocage, de l’élasticité et de la tension. - Ridoir, manille, etc. : vérification des blocages. - Pour l’ensemble des parties métalliques, relever la présence de corrosion. Attention:- Sécurité des usagers : risque de rupture.- Sécurité des personnels de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité des ouvrages en hauteur doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACCASTILLAGE | Entretien préventif - Graissage des pièces de réglage et protection de l’acier inox. - Brossage puis remise en peinture des pièces en acier peint. - Assurer les blocages et les serrages. Attention:- Sécurité des usagers : risque de rupture. - Sécurité des personnels de maintenance : l’accessibilité en toute sécurité des ouvrages en hauteur doit faire l’objet d’une réflexion dans le DIO. | Annuelle | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACCASTILLAGE | Intervention légère Diagnostic: - Câble composite : craquelures dans la gaine. - Drisse : rupture partielle. - Sandow : rupture partielle. - Ridoir, manille, etc. : grippage, goupille endommagée. - Câble composite : réaliser une protection rapportée à l’aide de feuilles auto-collantes. - Drisse : prévoir un remplacement local. - Sandow : remplacement local. - Ridoir, manille, etc. : brossage et huilage siliconé pour les ridoirs en acier inoxydable ; remplacement des goupilles. | Annuelle | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | ACCASTILLAGE | Intervention lourde -Sans objet | Chaque fois que nécessaire | 3 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CABLE ET HAUBAN | Visite de contrôle - Examen visuel des câbles toronnés (après un phènomène métérologique exceptionel tel qu'une tempête) - Vérification de la tension des câbles et des haubans - Vérification des ruptures éventuelles de fils du toron - Vérification de sattaches et épissures Attention sécurité des usagers: risque de rupture - sécurité des personne de maintenance: l'accessibilité en toute sécurité des ouvrages de hauteur doit faire l'objet d'une reflexon dans le DIO | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CABLE ET HAUBAN | Entretien préventif - Rendre les haubans détendus par les dispositifs prévus - Graisser les filetages et embouts Attention : sécurité du personnels de maintenance : l'accessibilité en toute sécurité des ouvrages en haytuer doit faire l'objet d'une réflexion dans le DIO | Chaque fois que nécessaire | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | CABLE ET HAUBAN | Intervention lourde Diagnostic: Rique de rupture - remplacement du câble | Chaque fois que nécessaire | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Visite de contrôle - Examen visuel de l’état des soudures et de la peinture - Contrôle de la résistance des fixations, des ancrages, du barreaudage et du remplissage - Des contrôles de solidité peuvent être également menés en cas de doute sur la tenue du garde-corps (essai au sac) Attention: Risques de chutes : vérification de la conformité à la norme NF P 01-012 - Les mains courantes dans l’escalier de secours doivent être continues et de part et d’autre en cas de plusieurs unités de passage | Annuelle | 1 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Entretien préventif - Protection contre la corrosion - Resserrer les fixations Attention: Les interventions de maintenance présentant des risques doivent faire l’objet d’une étude dans le Db (dépose et repose des garde-corps, par exemple) | 2 ans | 2 | Forfait
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Intervention légère Diagnostic: Présence de corrosion du fer ou de l’acier (en particulier au droit des fixations et au pied des montants où la rétention d’humidité est fréquente) / Vitrage cassé / pourrissement des bois en pied des montants ainsi qu’au niveau des assemblages - Grattage et brossage des parties abîmées. - Application d’une couche d’apprêt pour les ouvrages en acier ou en fer (minium) - Application d’un enduit extérieur pour les ouvrages en bois - Remise en peinture - Remplacement de la visserie défectueuse et corrodée | 7 ans | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Intervention lourde Diagnostic: Déformation excessive du garde-corps en pied / déformation des montants du garde-corps / éléments descellés ou cassés / éléments de remplissage perforés par la corrosion / fixation des platines trop proches de l’arête de rive de la dalle, provoquant une fissuration de la dalle - Consolidation des platines métalliques avec des renforts soudés, des goussets(plaque triangulaire renforçant la rigidité d’un assemblage), des doublesplatines, etc. - - Consolidation des montants avec des renforts soudés ou boulonnés, des jambes de force, des plats métalliques, des pièces moisées, etc. - Réfection des scellements dans la maçonnerie. - Éloignement des fixations par ajout d’une platine déportée permettant de reculer l’ancrage | 15 ans et chaque fois que necessaire | 3 | BDC
13 | Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités |  | MAIN COURANTE ET GARDE -CORPS | Remplacement - Dépose et remplacement des ouvrages | 30 ans | 4 | BDC
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions |  | ECHELLE DE VISITE | Intervention légère Diagnostic: - Présence de corrosion et de faiblesse / - La peinture est écaillée - Mise en œuvre de renforts - Lessivage, brossage, ponçage et remise en peinture anticorrosion | 7 ans | 3 | BDC
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions |  | ECHELLE DE VISITE | Intervention lourde Diagnostic: -Éléments descellés ou cassés / parties perforées par la corrosion / non-conformité - Scellement dans la maçonnerie - Réparation par soudure - Remplacement des éléments de barreaudage et de protection contre les chutes - Brossage, ponçage et remise en peinture | 12 ans | 3 | BDC
7 | Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions |  | ECHELLE DE VISITE | Remplacement - Dépose et réfection lorsque les ancrages, les soudures cassées et les parties perforées ne peuvent être réparés | 30 ans | 3 | BDC
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | GRILLE DE PRISE D'AIR | Intervention légère Diagnostic: Corrosion des vis de fixation -remplacement des vis défectueuses | Selon besoin | 2 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | GRILLE DE PRISE D'AIR | Intervention lourde - sans objet | Selon besoin | 3 | Forfait
8 | Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) |  | GRILLE DE PRISE D'AIR | Remplacement - Remplacement de la grille cassée | Suivant le besoin | 3 | BDC
14 | Section 14 : Equipements Cuisine |  | CF CCTP |  |  |  | Forfait

## Feuil4 (hidden)
Lot | Périmètre | Seuil Forfaitaire
€HT)
Lot unique | Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts), | 1500
| Section 02 : Façades – Menuiseries Extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | 1500
| Section 03 : Menuiseries Intérieures | 500
| Section 04 : METALLERIE - SERRURERIE – CLÔTURES | 500
o Menuiseries Acier (portes et fenêtres),
o Garde-corps et main courante,
o Cloisons et châssis vitrés Acier,
o Porte coulissante DAS,
o Portes automatiques intérieures,
o Ecrans de cantonnement,
o Edicules en toiture,
o Portails et Clotures
o Grilles de ventilation,
| Section 05 : Cloison Amovibles | 750
o Cloisons amovibles vitrées,
o Cloisons amovibles pleines
o Vitrophanie sur vitrage
o Bloc porte bois et imposte
| Section 06 Faux plafonds et faux planchers | 750
o Plafonds métalliques
o Plafonds en laine minérale,
o Plafonds thermiques et acoustiques,
o Plafonds bois,
o Planchers surélevés espaces tertiaires,
o Couvre joint de dilatation
| Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | 1500
| Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie), | 500
| Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires, | 500
| Section 10 : Electricité Courants Forts, | 500
| Section 11 : Eclairage | 500
| Section 12 : Electricité Courants Faibles : | 500
o Multimédia salles d’audiences et Auditorium,
o Téléphonie DECT,
o Communication mobile WIFI et GSM,
o Vidéosurveillance,
o Contrôle d’accès,
o Intrusion,
o Visiophonie,
o Radiocommunication,
o Système de sécurité Incendie,
o Gestion des issues de secours,
o Interphonie de sécurité,
o Extinction Automatique Incendie,
o Gestion Technique du bâtiment,
o Signalétique dynamique,
| Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | 1500
o Etanchéité Toiture
o Couverture,
o Terrasses
o Etanchéité,
o Toitures,
| Section 14 : Equipements Cuisine | 500
| Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts) | 1500
| Section 02 : Façades – Menuiseries extérieures (Hors nettoyage vitrerie), | 1500
| Section 03 : Menuiseries Intérieures | 500
| Section 04 : Metallerie - Serrurerie– Clôtures | 500
| Section 05 : Cloison Amovibles | 750
| Section 06 : Faux plafonds et faux planchers | 750
| Section 07 : Général / Second œuvre /Petites réparations / Peinture et nettoyages /Petites Interventions | 1500
| Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie) | 500
| Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires | 500
| Section 10 : Electricité Courants Forts | 500
| Section 11 : Eclairage | 500
| Section 12 : Electricité Courants Faibles | 500
| Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités | 1500
| Section 14 : Equipements Cuisine | 500

## Feuil1 (hidden)
Lot | Périmètre
à supprimer des finalisation | · Section 01 : VRD – Aménagements Extérieurs (Hors espaces verts),
· Section 02 : Façades – Menuiseries Extérieures (Hors nettoyage vitrerie),
· Section 03 : Menuiseries Intérieures
· Section 04 : METALLERIE - SERRURERIE – CLÔTURES
o Menuiseries Acier (portes et fenêtres),
o Garde-corps et main courante,
o Cloisons et châssis vitrés Acier,
o Porte coulissante DAS,
o Portes automatiques intérieures,
o Ecrans de cantonnement,
o Edicules en toiture,
o Portails et Clotures
o Grilles de ventilation,
· Section 5 : Cloison Amovibles
o Cloisons amovibles vitrées,
o Cloisons amovibles pleines
o Vitrophanie sur vitrage
o Bloc porte bois et imposte
· Section 6 Faux plafonds et faux planchers
o Plafonds métalliques
o Plafonds en laine minérale,
o Plafonds thermiques et acoustiques,
o Plafonds bois,
o Planchers surélevés espaces tertiaires,
o Couvre joint de dilatation
· Section 07 : Second œuvre : Petites réparation / Peinture et nettoyages
· Section 08 :Chauffage – Ventilation – Climatisation – Désenfumage (Protection Incendie (RIA, Colonnes sèches, SSI, Détection Incendie),
· Section 09 : Plomberie et Equipements sanitaires,
· Section 10 : Electricité Courants Forts,
· Section 11 : Eclairage
· Section 12 : Electricité Courants Faibles :
o Multimédia salles d’audiences et Auditorium,
o Téléphonie DECT,
o Communication mobile WIFI et GSM,
o Vidéosurveillance,
o Contrôle d’accès,
o Intrusion,
o Visiophonie,
o Radiocommunication,
o Système de sécurité Incendie,
o Gestion des issues de secours,
o Interphonie de sécurité,
o Extinction Automatique Incendie,
o Gestion Technique du bâtiment,
o Signalétique dynamique,
o Peinture – Nettoyage,
· Section 13 : Couverture – Toiture – Terrasses – Etanchéités
o Etanchéité Toiture
o Couverture,
o Terrasses
o Etanchéité,
o Toitures,