## Récap
|  | Adresse | Surface SDO 2024 (m²) | Nombre de bâtiments (approx.) | Liste des activités principales | Moyens de production - Chauffage | Moyens de production - Eau Glacée | Particularités
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT | 165 Chemin du Grand Revoyet 69310 Pierre-Bénite | 179929 | 35 | Medecine / Chirurgie / Obstétrique / Tertiaire | Unité de cogénération gaz (novembre à mars) + 3 chaudières gaz/fioul | 30 GF + climatiseurs mobiles en été + splits | Fin cogé en 2028 Raccordement au chauffage urbain prévue Automne 2026 (couverture 50 % puis 100 % à partir de 2028)
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE | 103 Grande Rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon | 128410 | 20 | Medecine / Chirurgie / Obstétrique / Tertiaire | Chauffage urbain + 3 chaudières gaz/fioul | 25 GF + climatiseurs mobiles en été
| GHE - HOPITAUX EST | 59 Boulevard Pinel 69500 Bron | 223787.77 | 15 | Medecine / Chirurgie / Obstétrique / Tertiaire | Unité de cogénération gaz (novembre à mars) + Chauffage urbain + 2 chaudières gaz/fioul | 39 GF + climatiseurs mobiles en été | Fin cogé en 2028
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 5 Place d’Arsonval 69003 Lyon | 158721.21 | 50 | Medecine / Chirurgie / Obstétrique / Tertiaire | Chauffage urbain + 2 chaudières gaz/fioul | 39 GF + climatiseurs mobiles en été
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES | 27 Rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne | 18952.59 | 7 | Geriatrie / Medecine / Tertiaire | Chauffage urbain | 3 GF + climatiseurs mobiles en été
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD | 136 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 38978 | 13 | Geriatrie / Medecine / Tertiaire | Chaufferie Mixte Bois / Gaz | 6 GF + climatiseurs mobiles en été
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN | Bd Edouard Herriot Giens - 83406 Hyères | 30510 | 25 | Geriatrie / Chirurgie / Medecine / Tertiaire | 3 chaudières gaz /fioul | 2 GF + 4 PAC + climatiseurs mobiles en été | Autorisation de pomper eau de mer (non utilisée actuellement)
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE | 162 avenue Lacassagne 69424 Lyon cedex 03 | 12967 | 3 | Tertiaire | Chauffage urbain | 7 GF
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF | 3 Quai des Celestins 69229 Lyon cedex 02 | 11049 | 3 | Tertiaire | Chaudière gaz | 12 GF
| VIL - VILLON | 45 et 49 rue Villon 69008 Lyon | 6276 | 3 | Tertiaire | Chaudière gaz | 1 GF
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES | 68 Chemin de la Mouche 69230 Saint Genis Laval | 13507 | 3 | Stockage | Chaudière gaz
| PHC - PHARMACIE CENTRALE | 57 rue Francisque Darcieux 69561 St Genis Laval | 8590 | 2 | Stockage | Chaudière gaz | 2 GF à gaz
Process | STERILISATION | 1060 rue Nicéphore Niepce 69800 Saint Priest | 1997 | 1 | Process | Chaudière gaz (partagée entre UCPA et STERILISATION) | 2 GF | UNITE DE STERILISATION CENTRALE
| UCPA | 1060 rue Nicéphore Niepce 69800 Saint Priest | 6314 | 1 | Process |  | 12 GF | UNITE CENTRALE PROD ALIMENTAIRE
|  | Total | 839988.57
Note on D3: ROUSSEL, Hugo: N'inclus pas le Bâtiment 3D car audit énergétique déjà réalisé (voir CCTP)
Note on D4: ROUSSEL, Hugo: N'inclus pas le Bâtiment O car audit énergétique déjà réalisé (voir CCTP)

## Année de référence DEET
MWh PCI
|  | Année de référence DEET | Eléctricité (MWh) | Total chauffage (MWh) | Gaz (MWh) | Chauffage Urbain (MWh) | Cogénération (MWh) | Chauffage bois/gaz (MWh)
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT |  | 28544168 | 27122070.78 | 27122070.78
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE |  | 22965184 | 21669976 | 21669976
| GHE - HOPITAUX EST |  | 34946438 | 30242834.68 | 15143134.68 |  | 15099700
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT |  | 20989250 | 32401057.86 | 32401057.86
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES |  | 1186838 | 1975433 |  | 1975433
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD |  | 1668669 | 4357800 | 4357800
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN |  | 3179807 | 4810521.96 | 4810521.96
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE |  | 896123 | 1646785.89 | 1646785.89
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF |  | 661301 | 941961.96 | 941961.96
| VIL - VILLON |  | 244231 | 1028343.6 | 1028343.6
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES |  | 393365 | 1501271.8386 | 1501271.8386
| PHC - PHARMACIE CENTRALE |  | 532220 | 904717.35 | 904717.35
Process | STERILISATION |  | 2933382 | 528201 | 528201
| UCPA |  | 3072273 | 1226932.11 | 1226932.11
|  | Total | 122213249 | 130357908.0286 | 113282775.0286 | 1975433 | 15099700 | 0
Consommations brutes non pondérées par les coefficient du DEET
DEET : Décret Eco-Energie Tertiaire

## Objectif Absolu 2030 DEET
Objectif en valeur "Absolue" à atteindre pour 2030 (kWh/m²/an)
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT | 210
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE | 230
| GHE - HOPITAUX EST | 229
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 219
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES | 193
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD | 189
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN | 158
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE | 112
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF | 112
| VIL - VILLON | 118
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES | 67
| PHC - PHARMACIE CENTRALE | 89
Process | STERILISATION | 1534
| UCPA | 125
| Total | 210
DEET : Décret Eco-Energie Tertiaire

## 2022
MWh PCI
| 2022 | Eléctricité (MWh) | Total chauffage (MWh) | Gaz (MWh) | Chauffage Urbain (MWh) | Taux EnR - Chauffage Urbain (%) | Cogénération (MWh) | Chauffage bois/gaz (MWh) | Taux EnR - Chauffage Bois/Gaz (%)
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT | 29329042 | 26749382.87 | 14441187.87 | 0 |  | 12308195 | 0
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE | 22547854 | 14125493.61 | 14125493.61 | 0 |  | 0 | 0
| GHE - HOPITAUX EST | 33576627 | 27029201.2362 | 167801.2362 | 15122000 | 63.4% | 11739400 | 0
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 18721157 | 22451500 | 0 | 22451500 | 63.4% | 0 | 0
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES | 1041751 | 1932000 | 0 | 1932000 | 63.4% | 0 | 0
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD | 1914603 | 4908900 | 0 | 0 |  | 0 | 4908900 | 86.1%
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN | 2770149 | 3745173.51 | 3745173.51 | 0 |  | 0 | 0
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE | 702147 | 1167000 | 0 | 1167000 | 63.4% | 0 | 0
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF | 478716 | 603739.17 | 603739.17 | 0 |  | 0 | 0
| VIL - VILLON | 184868 | 651244.05 | 651244.05 | 0 |  | 0 | 0
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES | 448247 | 947073.87 | 947073.87 | 0 |  | 0 | 0
| PHC - PHARMACIE CENTRALE | 593305 | 782880.39 | 782880.39 | 0 |  | 0 | 0
Process | STERILISATION | 3316087 | 296289.9 | 296289.9 | 0 |  | 0 | 0
| UCPA | 2651511 | 1136642.22 | 1136642.22 | 0 |  | 0 | 0
| Total | 118276064 | 106526520.8262 | 36897525.8262 | 40672500 |  | 24047595 | 4908900
Consommations brutes non pondérées par les coefficient du DEET
DEET : Décret Eco-Energie Tertiaire

## 2023
MWh PCI
| 2023 | Eléctricité (MWh) | Total chauffage (MWh) | Gaz (MWh) | Chauffage Urbain (MWh) | Taux EnR - Chauffage Urbain (%) | Cogénération (MWh) | Chauffage bois/gaz (MWh) | Taux EnR - Chauffage Bois/Gaz (%)
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT | 27722419 | 22628863.62 | 9695863.62 |  |  | 12933000
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE | 21229163 | 12875495.39 | 11022495.39 | 1853000
| GHE - HOPITAUX EST | 32729748 | 26417486.58 | 138686.58 | 10913800 | 62.4% | 15365000
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 18264060 | 21145700 |  | 21145700 | 62.4%
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES | 980445 | 1842130 |  | 1842130 | 62.4%
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD | 1983889 | 4772400 |  |  |  |  | 4772400 | 88.9%
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN | 2308222.833 | 3521387.52 | 3521387.52
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE | 687444 | 1006100 |  | 1006100 | 62.4%
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF | 443916 | 554809.5 | 554809.5
| VIL - VILLON | 157635 | 510147.72 | 510147.72
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES | 355720 | 1048719.15 | 1048719.15
| PHC - PHARMACIE CENTRALE | 571100 | 920982.96 | 920982.96
Process | STERILISATION | 3111693 | 363609 | 363609
| UCPA | 2671613 | 1209052.98 | 1209052.98
| Total | 113217067.833 | 98816884.42 | 28985754.42 | 36760730 |  | 28298000 | 4772400
Consommations brutes non pondérées par les coefficient du DEET
DEET : Décret Eco-Energie Tertiaire

## 2024
MWh PCI
| 2024 | Eléctricité (MWh) | Total chauffage (MWh) | Gaz (MWh) | Chauffage Urbain (MWh) | Taux EnR - Chauffage Urbain (%) | Cogénération (MWh) | Chauffage bois/gaz (MWh) | Taux EnR - Chauffage Bois/Gaz (%)
Sites principaux hospitaliers | CHLS JC - HOPITAL LYON SUD JULES COURMONT | 26777302.4883 | 23749602.66 | 9565602.66 |  |  | 14184000
| CR - HOPITAL CROIX ROUSSE | 20044473 | 13727000 | 0 | 13727000 | 84.6%
| GHE - HOPITAUX EST | 32113039.1719 | 25796676.4 | 42476.4 | 12004200 | 62.7% | 13750000
| HEH - HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 18400255.6719 | 21290300 |  | 21290300 | 62.7%
Gériatrie | HDC - HOPITAL GERIATRIQUE CHARPENNES | 966935.5007 | 1858400 |  | 1858400 | 62.7%
| PG - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD | 1909341 | 4555900 |  |  |  |  | 4555900 | 75%
Autres hôpitaux | HRS - HOPITAL RENEE SABRAN | 2414801.832 | 2987329.41 | 2987329.41
Sites administratifs | LAC - SITE LACASSAGNE | 655193 | 842540 |  | 842540 | 62.7%
| SA - SIEGE ADMINISTRATIF | 416874 | 586114.38 | 586114.38
| VIL - VILLON | 160271 | 490267.89 | 490267.89
Sites logistiques | HOSPIMAG ARCHIVES | 348576.1666 | 1077997.41 | 1077997.41
| PHC - PHARMACIE CENTRALE | 550995.3333 | 729927.45 | 729927.45
Process | STERILISATION | 3061097 | 407916 | 407916
| UCPA | 2578932 | 1255918.77 | 1255918.77
| Total | 110398087.1647 | 99355890.37 | 17143550.37 | 49722440 |  | 27934000 | 4555900
Consommations brutes non pondérées par les coefficient du DEET
DEET : Décret Eco-Energie Tertiaire