ACCORD-CADRE de travaux

d'entretien, de réparations et de maintenance

LOT N°03 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS & FAIBLES

Aéroport d’Ajaccio napoléon bonaparte

Cahier des Clauses Techniques Particulières

S O M M A I R E

I	SPECIFICATIONS GENERALES DU LOT	2

1.	GENERALITES	2

I.1.1	Prescriptions générales	2

2.	ELECTRICITE	2

I.2.1	NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUEES ET REGLEMENTS APPLICABLES	2

I.2.2	DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION	3

I.2.3	CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX	3

I.2.4	USAGE DES PRIX DU BORDEREAU	3

I.2.5	CONFORMITE DES APPAREILLAGES ET CABLERIES	4

I.2.6	REGLES DE MISE EN œuvre	4

3.	COURANTS FAIBLES - VDI – ALARMES	4

I.3.1	DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION	4

I.3.2	CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX	4

I.3.3	USAGE DES PRIX DU BORDEREAU	5

I.3.4	CONFORMITE DES APPAREILLAGES ET CABLERIES	5

I.3.5	REGLES DE MISE EN œuvre	5

I.3.6	materiels d’alarme incendie	5

II	SPECIFICATIONS PARTICULIEREs courants forts & faibles	6

2.	INSTALLATIONS - PREPARATIONS – LOCATIONS	6

II.2.1	INSTALLATIONS	6

II.2.2	Location de matériel	6

3.	DEMOLITIONS - ADAPTATIONS - EVACUATIONS	6

II.3.1	PERCEMENTS, SAIGNEES ET SCELLEMENTS	6

II.3.2	DEMOLITION. DEPOSES	7

4.	COURANTS FORTS - RESEAUX - DISTRIBUTION – APPAREILLAGE	7

II.4.1	RESEAUX - DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE	7

5.	CIRCUIT DE TERRE	8

II.5.1	CIRCUIT TERRE	8

II.5.2	MISE EN CONFORMITE ET CREATION	8

6.	TABLEAUX ET EQUIPEMENTS	8

II.6.1	TABLEAUX ET EQUIPEMENTS - FOURNIS POSES	8

7.	APPAREILLAGE  -  ECLAIRAGE DE SECURITE	9

II.7.1	APPAREILLAGE	9

II.7.2	ECLAIRAGE DE SECURITE	11

8.	CHAUFFAGE	12

II.8.1	CHAUFFAGE - FOURNITURE SUR CATALOGUE : REMISE - COEFF (EX 0,60 POUR 40 % DE REMISE)	12

II.8.2	CHAUFFAGE - POSE SEULE D'EQUIPEMENTS POUR MATERIEL SUR CATALOGUE	13

9.	INTERVENTIONS SPECIFIQUES	14

II.9.1	INTERVENTIONS SPECIFIQUES - REPERAGE POUR L'ELECTRICITE	14

II.9.2	INTERVENTIONS SPECIFIQUES - Prestations de programmation KNX (logiciel gestion éclairages, ex Aéroport)	15

10.	COURANTS FAIBLES - CABLAGE ET APPAREILLAGES - POSE SEULE DES MATERIAUX CHOISIS SUR CATALOGUE	15

II.10.1	CABLAGE COURANTS FAIBLES ET DIVERS	15

II.10.2	APPAREILLAGE	16

11.	COURANTS FAIBLES - VDI - FOURNITURE SUR CATALOGUE : REMISE - COEFF (EX 0,60 POUR 40 % DE REMISE)	19

12.	TRAVAUX DE PETITES INTERVENTIONS	20

13.	FORFAIT DEPLACEMENT	20

# SPECIFICATIONS GENERALES DU LOT

## GENERALITES

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Les travaux concernent plusieurs bâtiments dont certains sont situés en zone réservée d’aérodrome.

Ce marché devra permettre à l’exploitant de ces bâtiments (CCI de Corse) de programmer des travaux neufs, d’entretien ou de réparations curatives, pour les corps d’états objets de ce lot. Il ne pourra pas servir de marché de fourniture uniquement pour les besoins propres de la CCI de Corse.

### Prescriptions générales

Les accès (lieu et horaires) du chantier seront définis avant chaque commande, en accord avec le Maître d'Ouvrage.

Les frais d'engins spéciaux ou de prestations manuelles et mécaniques spécifiques et nécessaires ainsi que la fourniture seront inclus dans le prix.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et aux devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux indispensables à leur parfait achèvement ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

L'application de tous les textes concernant les règles de construction ou les différents règlements de sécurité propres au type de travaux qui seront parus avant l'établissement du marché reste à la charge des entreprises.

## ELECTRICITE

### NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUEES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Outre les prescriptions techniques prévues ci-après, le calcul et l’exécution des travaux seront conformes aux exigences des textes administratifs ou/et législatifs qui leur sont applicables, aux DTU, aux Cahier des Prescriptions Techniques, aux Documents et Spécifications Techniques, aux Normes Françaises, aux Guides de l’U.T.E., notamment :

- l’Arrêté du 10 novembre 1976 concernant les circuits de sécurité

- le Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs et les textes officiels contenus dans la norme C 12.101

- Référentiels techniques du Ministère de l’Education Nationale pour la conception et la  mise en œuvre des installations d’éclairage et d’électricité.

- l’Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP

- la Norme NF C 15.100 sur les règles d’installations électriques basse tension

- le Guide C 15.402 sur les installations sans interruption du type statique

- la Norme NF S 61.940 sur les alimentations électriques de sécurité (AES)

- les Normes NF 61 et 62

- les Fiches d’interprétation permanente de l’UTE, ainsi que les guides pratiques UTE de mise en œuvre

- Les Essais Coprec

- le Recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de bâtiment (REEF), édité par le CSTB

- les Règlements spécifiques à chaque ouvrage et décrits dans les chapitres suivants les concernant

- les Normes Françaises C 14.100 et C 90.120

- Publications de l’UTE 15.111, 15.115, 15.118, 15.119, 15.120, 15.123, 15.126 et DTU 70.01 du CATB portant prescriptions techniques pour l’ensemble de l’exécution

- Arrêté du 02/10/1978 sur l’utilisation des blocs d’éclairage de sécurité à lampes à fluorescence et incandescence

- Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grandes hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.

La Marque CE (du 1er janvier 1997) atteste de la conformité des installations

L’entreprise devra impérativement avoir leurs habilitations ainsi que leurs les qualifications « QUALIFELEC » correspondantes aux installations à réaliser (électrotechnique E, électrothermie CH et Th, éclairage public ME et TN).

Les installations seront livrées avec la conformité « CONSUEL »

D'autre part les DTU étant devenus des normes : " normes françaises homologuées " ou normes expérimentales en attente d'homologation NF et les fascicules de documentations à caractère informatif, les codifications DTU du présent cahier se réfèrent en conséquence à la liste de correspondance des normes françaises homologuées publiées au 20 Juillet 2006.

### DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra être limité aux espaces alloués par le représentant du Maître d’Ouvrage et en concertation avec l’établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de minimiser les stockages sur les chantiers.

L’enlèvement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois, décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux frais de l’entreprise titulaire du présent LOT.

### CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront être similaires aux matériaux existants, sauf contre-indication du représentant du maître d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installation. Toute autre fabrication pourra être soumise à l'accord du représentant du Maître d’Ouvrage et du Bureau de Contrôle, à condition d'être équivalent, soit :

- Mêmes fonctions

- Mêmes caractéristiques techniques

- Même esthétique

- Même qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier. Tous les appareils et matériels devront être conformes à ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront être contactés dès la commande, afin d'assurer le bon approvisionnement du matériel.

Pour les piscines, tous les équipements doivent être adaptés en milieu humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

### USAGE DES PRIX DU BORDEREAU

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le BPU doit nécessairement comporter un ensemble d'éléments simples pour permettre de réaliser la tâche en fonction du besoin caractérisé par le site et le choix du prix le mieux adapté. Rappel du texte article 3.3.3 " nota important " du CCAP est fait ci-dessous pour permettre à l'entrepreneur de comprendre que dans la majeure partie des cas d'usage du BPU, c'est le choix d'un article global auquel il sera fait appel et non pas une série d'articles à additionner pour composer la tâche.

### CONFORMITE DES APPAREILLAGES ET CABLERIES

Un ensemble de produits finis est cité dans les textes ci-dessus ou dans les libellés d'articles (BPU). Certains d'entre eux ont pu être modifiés par les derniers règlements ou normes entre leur proposition et le délai de l'appel d'offres. L'entreprise chiffre un produit correspondant le plus proche de l'ancien et le signale dans une note technique. Ex. : n° d'article et nouveau libellé du matériel dans une note. Le prix correspondant au BPU en face l'article obsolète.

### REGLES DE MISE EN œuvre

- Avant chaque intervention l’entreprise devra effectuer les consignations nécessaires à son intervention.

- Distribution électrique pour la durée du chantier, par tableaux, permettant :

- L'éclairage des locaux

- L'emploi de machines électriques

- L'installation d'appareils de chauffage mobiles

- Tous les scellements, percements et tranchées quelle que soit la nature des matériaux.

- Rebouchage des gaines à chaque niveau par des matériaux coupe-feu 2 heures.

L'entrepreneur devra la parfaite conservation des Ouvrages, fixation de canalisations, appareillage, tableaux jusqu'à la réception de l'installation.

## COURANTS FAIBLES - VDI – ALARMES

### DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra être limité aux espaces alloués par le représentant du Maître d’Ouvrage et en concertation avec l’établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de minimiser les stockages sur les chantiers.

L’enlèvement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois, décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux frais de l’entreprise titulaire du présent LOT.

### CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront être similaires aux matériaux existants, sauf contre-indication du représentant du maître d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installation.

Toute autre fabrication pourra être soumise à l'accord du représentant du Maître d’Ouvrage et du Bureau de Contrôle, à condition d'être équivalent, soit :

- Mêmes fonctions

- Mêmes caractéristiques techniques

- Même esthétique

- Même qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier. Tous les appareils et matériels devront être conformes à ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront être contactés dès la commande, afin d'assurer le bon approvisionnement du matériel.

Pour les piscines, tous les équipements doivent être adaptés en milieu humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

### USAGE DES PRIX DU BORDEREAU

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le BPU doit nécessairement comporter un ensemble d'éléments simples pour permettre de réaliser la tâche en fonction du besoin caractérisé par le site et le choix du prix le mieux adapté. Rappel du texte article 3.3.3 " nota important " du CCAP est fait ci-dessous pour permettre à l'entrepreneur de comprendre que dans la majeure partie des cas d'usage du BPU, c'est le choix d'un article global auquel il sera fait appel et non pas une série d'articles à additionner pour composer la tâche.

### CONFORMITE DES APPAREILLAGES ET CABLERIES

Un ensemble de produits finis est cité dans les textes ci-dessus ou dans les libellés d'articles (BPU). Certains d'entre eux ont pu être modifiés par les derniers règlements ou normes entre leur proposition et le délai de l'appel d'offres. L'entreprise chiffre un produit correspondant le plus proche de l'ancien et le signale dans une note technique. Ex. : n° d'article et nouveau libellé du matériel dans une note. Le prix correspondant au BPU en face l'article obsolète.

### REGLES DE MISE EN œuvre

Distribution électrique pour la durée du chantier, par tableaux, permettant:

- L'éclairage des locaux

- L'emploi de machines électriques

- L'installation d'appareils de chauffage mobiles

Tous les scellements, percements et tranchées quelle que soit la nature des matériaux.

Rebouchage des gaines à chaque niveau par des matériaux coupe-feu 2 heures.

L'entrepreneur devra la parfaite conservation des Ouvrages, fixation de canalisations, appareillage, tableaux jusqu'à la réception de l'installation.

### materiels d’alarme incendie

La conception des matériels d’alarme Incendie devront répondre à l’ensemble des exigences des Normes NFS 61.930 à  61.940.

Le mise des ces matériels devra répondre aux exigences la Norme à  61.970.

Les logiciels d’exploitation des ensembles SSI, EA et CMSI devront être de type à programmation ouverte, avec fourniture des codes et programmes sources et des éditeurs nécessaires à l’édition, la modification et à la compilation des programmes.

# SPECIFICATIONS PARTICULIEREs courants forts & faibles

## INSTALLATIONS - PREPARATIONS – LOCATIONS

### INSTALLATIONS

Cas de chantier ou il est nécessaire d’effectuer un déplacement de mobilier permettant l’intervention.

Ces compléments de prestations dit " majoration pour travaux difficiles ou exceptionnels " ci-dessus ne sont dus qu'à condition que ceux-là sortent du cadre de ceux normalement prévus dans chaque prix unitaire (cf CCAP). Seul le Maître d'ouvrage peut décider s'il y a application possible ou non compte tenu de sa propre analyse du contexte d'exécution.

### Location de matériel

Location de matériel ou d'engins de chantier de tout type, équipés en fonction de leur puissance comprenant la main d'œuvre d'entretien, la main d'œuvre d'utilisation ( chauffeur ) , le carburant, les lubrifiants , l'amortissement, compris la livraison, le montage des éléments en vue de l'utilisation dans les strictes règles de sécurité et le démontage ,la récupération sur chantier .

NOTA : 	Il est rappelé que les matériels en location ne peuvent être commandés dans le cadre des autres prestations du BPU lesquelles comprennent toujours l'équipement complet à leur exécution.

Echafaudage par jour : Fourniture en location d'un groupe électrogène conforme à l'article du BPU. Comprenant amenée, montage, raccordement électrique, mise en route et mise en conformité sécuritaire y compris PV de réception si nécessaire. Fourniture des accessoires de sécurité pour le personnel, (casques antibruit, balisage, etc.), de carburant, de surveillance de fonctionnement  et démontage en fin d’utilisation, repliement, évacuation du matériel.

#### Levage manutention

Echafaudage par jour : Fourniture en location d'un échafaudage conforme à l'article du BPU. Comprenant amenée, montage, mise en conformité sécuritaire y compris PV de réception si nécessaire. Fourniture des accessoires de sécurité pour le personnel, (baudriers, fixations provisoires etc.) et démontage, repliement, évacuation du matériel.

## DEMOLITIONS - ADAPTATIONS - EVACUATIONS

### PERCEMENTS, SAIGNEES ET SCELLEMENTS

Percement de trous et réalisation de tranchées pour passage, encastrement et scellement de fourreaux dans murs, cloisons ou planchers. Y compris toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de raccord d’enduit.

Réalisation de percements comprenant l’exécution du travail à l’aide de matériels adéquats, toutes les sujétions d’exécution ainsi que les raccords avec l’existant (enduit et peinture).

Scellements d’ouvrages comprenant la présentation, la mise à niveau, le collage ou le scellement, y compris toutes sujétions d’exécution (peinture).

Raccords d’enduit en plâtre ou en ciment y compris fourniture, piochement préalable et toutes sujétions de finition (peinture).

### DEMOLITION. DEPOSES

#### Dépose de réseaux

Démontage d’ensemble fils et baguettes ou tubes d’installation par tranche de 10ml mise en dépôt et évacuation y compris toutes sujétions de dépose.

#### Dépose d'appareillages

Dépose d’appareillages électriques par tranche de 10U en vue de récupération ou non, démontage, débranchement après avoir pris toutes les précautions d’usage nécessaires à l’exécution de ces travaux. Y compris toutes sujétions de dépose et évacuations des déchets.

## COURANTS FORTS - RESEAUX - DISTRIBUTION – APPAREILLAGE

### RESEAUX - DISTRIBUTION ET APPAREILLAGE

#### Filerie - fourniture et pose

Fourniture et pose de fils et câble pour installation électriques y compris toutes sujétions de pose sous conduits et fixations.

- Câbles type U 1000 RO2V à conducteur cuivre.

- Fils et câbles de type H07 V-U, H07 V-R et H07 V-K en cuisine

- Câbles résistant au feu (CR1) pose type métro, sous tube IRL fixés par colliers au chemin de câbles, au métré linéaire posé, y compris toutes sujétions de connexion dans boîte de dérivation 960°C

- Câbles de série HO7 RNF à âme souple en cuivre

Pose dans conduits normalisés avec tire fils.

#### Fourreaux de distribution

Tubes noyés au coulage ou encastrés : Fourniture et pose de tube de protection enrobé au coulage ou posé encastré dans maçonnerie, y compris toutes sujétions de distribution et fixation. Tubes type ICT, IRO tous avec tire fils.

Tubes posés en apparent : Fourniture et pose de tubes de protection posés en apparent y compris colliers et fixation. Tube type IRL posé sur colliers compris tamponnage. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Boîtes de dérivation Plexo apparentes, étanches avec embouts, fermeture pour enclipsage ou quart de tour y compris boîtes auto-extinguibles 960°C.

Fourreau type TPC avec tire fil posé en fond de tranchée, extérieur annelé rouge ou vert, intérieur lisse, y compris étanchéité du manchon par la mise en place d'un joint élastomère (ou utilisation de couronnes de grande longueur)

#### goulottes

Goulottes murales PVC : Fourniture et pose de goulotte PVC avec couvercle et compartiment fixées par vis et cheville, comprenant coupes, entailles, embouts, compris angles intérieurs et extérieurs Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, traçage, coupes, tamponnages et fixations.

#### Jonctions et dérivations

Fourniture et pose de boîtes de jonctions ou de dérivation, y compris toutes sujétions de pose, tamponnage et fixation.

## CIRCUIT DE TERRE

### CIRCUIT TERRE

### MISE EN CONFORMITE ET CREATION

Fourniture et mise en oeuvre de câble piquet, regard et liaison équipotentielle par la mise à la terre d’installation électrique existante.

Piquet de Terre de 1 et 2 m, avec barrette de coupure et de contrôle sur isolateurs porcelaine avec accessoires de fixation et raccordement des câbles. Liaison barrette et tableau en câble vert-jaune sous protection mécanique fixée par colliers. Raccordement équipotentiel par câble H07 V-R.

## TABLEAUX ET EQUIPEMENTS

### TABLEAUX ET EQUIPEMENTS - FOURNIS POSES

Le matériel sera de marque Schneider ou Legrand ou techniquement équivalent.

#### Armoire électrique

Fourniture et pose d'armoires électriques complètement équipées excepté de l'appareillage de distribution et de commande, enveloppe avec porte (serrure fermant à clé) compris rails symétriques, platines, plastrons + obturateurs, jeu de barres, barres souples sous gaine isolante, câbles souples avec cosses serties, fils souples, borniers, bornes de jonction, répartiteurs, peignes et connecteurs, multiclip, visserie, tresse de masse, pochette avec schéma, repérage précis, explicite et exhaustif de tous les circuits (y compris des protections bobines, voyants etc.) – étiquettes gravées blancs sur fond noir, etc.…

#### Avec disjoncteur magnétothermique de 2 A 32 A

Fourniture et pose d'armoires complètement équipés excepté de l'appareillage de distribution et de commande avec disjoncteur magnétothermique avec panneau de contrôle pour puissance de branchement inférieur ou égal à 90 A et compteur électronique monophasé multi tarif (base, HC, HP, EJP et temps), enveloppe avec porte (serrure fermant à clé) compris rails symétriques, platines, plastrons + obturateurs, jeu de barres, barres souples sous gaine isolante, câbles souples avec cosses serties, fils souples, borniers, bornes de jonction, répartiteurs, peignes et connecteurs, multi clip, visserie, tresse de masse, pochette avec schéma, repérage précis, explicite et exhaustif de tous les circuits (y compris des protections bobines, voyants etc.) – étiquettes gravées blancs sur fond noir, etc.

#### Bornes de raccordement

Fourniture et pose sur tableaux ou armoire de bornes de raccordement en polyamide à monter sur rail DIN. Goulottes de câblage en PVC avec couvercle à fixation par bande autocollante, pour raccordement en équipement d’armoire, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

#### Disjoncteurs (cf. équivalence marque dans CCTP)

Fourniture et pose de disjoncteur pour protection générale des circuits compris câblage et toutes sujétions de raccordement.

- Câblage prévu pour fil en câble H07 V-K

- Disjoncteur déclencheur magnétique de calibre de 2A à 32A à pouvoir de coupure jusqu’à 4500 A.

- Disjoncteur déclencheur magnétique de 2A à 100A à pouvoir de coupure jusqu’à 25 KA.

Certaines références s'appuient sur des marques. Il faut entendre par là un produit de performances équivalentes dans toute marque

#### Blocs différentiels (cf. équivalence marque dans CCTP)

Fourniture et pose de blocs différentiels pour protection générale des circuits y compris toutes sujétions de pose et de raccordements Certaines références s'appuient sur des marques. Il faut entendre par là un produit de performances équivalentes dans toute marque.

#### Contacteurs, variateurs, télé rupteurs

Fourniture et pose d’équipements modulaires pour tableaux y compris toutes sujétions de câblage et raccordements, câblages en H07 V-R.

#### Compteurs d’énergie

Fourniture et pose de compteurs d’énergie pour insertion dans tableaux et d'armoires y compris câblages et toutes sujétions de raccordement et de d'adaptation.

#### Divers

Fourniture et pose d'équipements divers (obturateurs, borniers de terre…) pour intégration à tableaux et d'armoires y compris câblages et toutes sujétions de raccordement et de d'adaptation.

## APPAREILLAGE  -  ECLAIRAGE DE SECURITE

La prestation prévoit la fourniture d'appareillage classique conforme à l'existant lorsque ce sera possible et dans tous les cas d'un appareillage robuste esthétique et permettant un entretien et réparation aisés. Autres appareillages sur catalogue.

Pour l’appareillage le matériel sera de marque Schneider ou Legrand ou techniquement équivalent.

Pour l’éclairage le matériel sera de marque Regent ou Trilux ou techniquement équivalent.

### APPAREILLAGE

#### appareillage en saillie - fourniture sur catalogue : remise - coeff (ex 0,60 pour 40 % de remise)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU. Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

#### Appareillage en saillie - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose d’appareillages en saillie compris toutes sujétions de tamponnage et fixation. Pour établir son prix l'entrepreneur fera référence à l'article du BPU conforme à la réalisation et s'en rapprochant le plus.

Les prix du bordereau sont donc des prix moyens permettant d'entrer dans les différents cas de pose.

Sujétion : En cas de besoin de remplacement d'un matériel existant obsolète et irréparable le prix comprendra la dépose et l'évacuation de ce matériel avant remise en place d'un équipement neuf équivalent.

Standard monobloc 68x55 :

Prix moyen pour toute sorte d'interrupteur : Le prix concerne une gamme d'interrupteur (de l'interrupteur simple à l'interrupteur double avec va et vient)

Prix moyen pour prise de courant : Prise TV, informatique, RJ 45 etc.

#### Appareillage encastré - fourniture sur catalogue : remise - coeff (ex 0,60 pour 40 % de remise)

Appareillage encastré type confort, ou anti vandalisme, mécanisme et plaque décorative, boîte d’encastrement ronde pour béton bouché ou plaques de plâtre.

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU.

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

#### Appareillage encastré - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose d’appareillage encastré type confort, ou anti vandalisme, mécanisme et plaque décorative, boîte d’encastrement ronde pour béton bouché ou plaques de plâtre.

Pour établir son prix l'entrepreneur fera référence à l'article du BPU conforme à la réalisation et s'en rapprochant le plus.

Les prix du bordereau sont donc des prix moyens permettant d'entrer dans les différents cas de pose.

Sujétion : En cas de besoin de remplacement d'un matériel existant obsolète et irréparable le prix comprendra la dépose et l'évacuation de ce matériel avant remise en place d'un équipement neuf équivalent.

Appareillage encastré :

Prix moyen pour toute sorte d'interrupteur : Le prix concerne une gamme d'interrupteur (de l'interrupteur simple à l'interrupteur double avec va et vient).

Prix moyen pour prise de courant : Prise TV, informatique, RJ 45 etc.

#### Appareillage sur goulotte pvc ou alu

Fourniture et pose d'appareillage adapté à la goulotte installé, compris découpe et ajustage soigné. Appareillage raccordé type confort, anti-vandalisme dans les séries de l'existant. Application d'un coefficient moyen.

#### Appareillage d'éclairage - fourniture sur catalogue : remise - coeff (ex 0,60 pour 40 % de remise )

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU.

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public. L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

#### Appareillage d'éclairage - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose d’appareillage d’éclairage comprenant douilles et lampes. Y compris toutes sujétions de pose, branchement et accessoires de fixation.

Pour établir son prix l'entrepreneur fera référence à l'article du BPU conforme à la réalisation et s'en rapprochant le plus.

Les prix du bordereau sont donc des prix moyens permettant d'entrer dans les différents cas de pose.

Sujétion : En cas de besoin de remplacement d'un matériel existant obsolète et irréparable le prix comprendra la dépose et l'évacuation de ce matériel avant remise en place d'un équipement neuf équivalent.

### ECLAIRAGE DE SECURITE

#### Eclairage de sécurité - fourniture sur catalogue: remise - coeff (ex 0,60 pour 40 % de remise)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant

#### Eclairage de sécurité - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose de blocs autonomes fixés par vis et cheville, posés, câblés sur tableau y compris filerie, dépose éventuelle du bloc existant, étiquette de signalisation, et toutes sujétions d’installations d’accessoires, d'essais et de contrôle.

## CHAUFFAGE

### CHAUFFAGE - FOURNITURE SUR CATALOGUE : REMISE - COEFF (EX 0,60 POUR 40 % DE REMISE)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU.

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Le matériel proposé sera de marque NOIROT ATLANTIC ou techniquement équivalent, sauf pour la fourniture de sèche main qui sera de marque DYSON ou techniquement équivalent.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant

### CHAUFFAGE - POSE SEULE D'EQUIPEMENTS POUR MATERIEL SUR CATALOGUE

#### DEPOSE DE CONVECTEUR, VENTILOCONVECTEUR ET FILERIE

Démontage d’ensemble fils et convecteurs, mise en dépôt et évacuation y compris toutes sujétions de dépose.

#### CONVECTEURS ELECTRIQUES ET DIVERS

Pose de convecteurs électriques ou panneaux rayonnants classe II avec régulation électronique programmable 4 ordres, à sortie d’air frontale par grille à lamelles en tôle laquée y compris cordon électrique de raccordement, à raccorder dans boîtier à plaque de sortie de câble y compris accessoires et fixations.

## INTERVENTIONS SPECIFIQUES

### INTERVENTIONS SPECIFIQUES - REPERAGE POUR L'ELECTRICITE

#### Etiquetage coffret ou armoire existants y/c fournitures et pose des étiquettes

Etiquetage d’un coffret ou armoire existants y compris fournitures et pose des étiquettes.

#### Recherche défauts d'isolement

Recherche défaut d'isolement sur ligne d'alimentation ou sur circuit entre disjoncteur de branchement et T.G.B.T ou entre T.G.B.T et armoire générale ou entre le T.G.B.T et T.D ou entre armoire générale et T.D ou sur circuit terminal éclairage équipés de 8 appareils d'éclairage de tous types ou sur un circuit terminal prises de courant comportant jusqu'à 8 PC ou sur un circuit terminal spécialisé (un récepteur chauffe-eau, ou convecteur, ou etc..)

#### Recherche canalisation existante, repérage conducteurs et câbles

Recherche – repérage canalisation d'alimentation: Temps de recherche pour tous modes de pose : fourreau enterré, conduit encastré, chemin de câbles, goulottes etc, compris temps de recherche, chambres de tirage, boîtes et grilles de dérivation, sondages murs et dalles, repérage câble sur chemin de câbles, dans goulotte (dépose et repose couvercle), ouverture boîtes de dérivation, déconnexion, repérage conducteurs, connexion, fermeture couvercle, en toutes zones : vide sanitaire, faux plafond, gaine/galerie technique etc.

#### Restructuration coffrets ou armoires

Modification de la disposition de l'appareillage existant y compris, outre la dépose et repose ou suppression, la reprise du câblage correspondant, l'ajustement des plastrons, l'adaptation des rails symétriques ou des platines de fixations. Pour une totalité de matériel transféré ou supprimé de 2 à 12 pas.

Confection d'un tableau provisoire de 0 à 24 pas avec appareillage récupéré en vue dégagement d'une zone avant remplacement définitif d'un coffret et d'une armoire.

Transfert des circuits de l'armoire à déposer sur le tableau provisoire et déconnexion des circuits du tableau provisoire à amener à portée du tableau définitif : jusqu'à 10 circuits mono.

#### Schémas - synoptiques installations électriques

Etablissement du schéma synoptique de l'installation électrique (2 tirages) suivant modèle joint – comptage - disjoncteur de branchement – TGBT – armoire générale – TD.

#### Plan de récolement informatisé selon CCTP

Lorsque l'installation le nécessitera (cas de nouveaux réseaux ou modification conséquente), le bon de commande spécifiera l'exécution du plan de récolement ou prestation particulière de reconnaissance des installations (étiquetage, signalétique, fichiers numérisés)

Mise à jour sur les plans d'implantation des matériels électriques de l'emplacement des matériels déplacés ou rajoutés (TD, BAES, PC, luminaires, etc.…

Mise à jour sur les plans d'implantation du repérage du matériel et de l'appareillage (PL, P.C, BASE etc.) par le numéro porté sur le schéma du circuit correspondant.

L'entreprise exécutera un plan informatisé sur format DXF ou DWG.

Le PU indiqué correspond au tracé du réseau à l'échelle 1/100 édité au format AO ou A3.

L'entreprise fournira dans certains cas les notices d'utilisation lorsqu'elle aura conçu un système, dans le cas contraire c'est la notice du fournisseur qui sera remise gratuitement.

### INTERVENTIONS SPECIFIQUES - Prestations de programmation KNX (logiciel gestion éclairages, ex Aéroport)

Prestations toutes sujétions incluses pour la :

- Programmation de module KNX pour 1 point / 10 points / 100 points

- Programmation de module DOMOVEA

## COURANTS FAIBLES - CABLAGE ET APPAREILLAGES - POSE SEULE DES MATERIAUX CHOISIS SUR CATALOGUE

L’ensemble des travaux sera réalisé en application des règles d’ingénierie et dans le respect des dernières éditions des normes en vigueur (ISO/IEC 11801 et EN50173).

Sauf indication contraire du maitre d’ouvrage, tous les chemins de câble, de distribution, goulottes, passages de mur, etc. seront dimensionnés pour réserver la place d’une augmentation ultérieure de la quantité de câble de 25% minimum.

Pose seule des fournitures choisies au catalogue.

### CABLAGE COURANTS FAIBLES ET DIVERS

Pose de fils, câbles et fibres optiques pour installation électriques ou de courants faibles y compris toutes sujétions de pose sous conduits et fixations.

Lors de leur mise en place, les câbles et fibres optiques ne devront subir aucune contrainte mécanique excessive : pliage, traction, écrasement. Le rayon de courbure maximum sera conforme aux recommandations du fabricant de chaque câble. Il est notamment interdit de faire effectuer au câble des « aller – retour » au sein d’une goulotte.

- Tout le câblage devra cheminer sur des supports ou conduits réservés aux courants faibles : chemin de câble, conduit encastré, goulotte, etc.

Tout le long du cheminement des câbles, les distances (séparation courant fort / courant faible, éloignement des moteurs, installations radiographiques, tubes fluorescents, etc.) permettant de garantir un niveau optimal de performance de l’infrastructure de câblage seront respectées.

Pose de fils et câble pour installation électriques ou de courants faibles y compris toutes sujétions de pose sous conduits et fixations.

- Câbles type U 1000 RO2V à conducteur cuivre.

- Fils et câbles de type H07 V-U, H07 V-R et H07 V-K en cuisine

- Câbles résistant au feu (CR1) pose type métro, sous tube IRL fixés par colliers au chemin de câbles, au métré linéaire posé, y compris toutes sujétions de connexion dans boîte de dérivation 960°C et blocs de jonction porcelaine, Câble type ET200Ts, ET900 A.

- Câbles téléphoniques série SYT1 posés sous conduit tubulaire ou goulotte.

Pose dans conduits normalisés avec tire fils

Prix moyen pour ces ensembles

#### Câblage VDI cuivre avec connecteur RJ45

- Pose de câbles VDI cuivre y compris toutes sujétions de pose, de fixation, de raccordement, de recette et d’étiquetage.

- Une longueur supplémentaire maximale de 5m de câble sera conservée soigneusement lovée dans la baie à proximité du bandeau pour un éventuel déplacement ultérieur.

- Le raccordement du câble au module sera réalisé en veillant à minimiser le dégainage et le détorsadage qui seront en tout état de cause inférieurs à 13 mm, maximum spécifié par la norme afin d’éviter les phénomènes de désadaptation d’impédance et de diaphonie.

- Le réseau câblé respectera les caractéristiques et préconisation du couplage téléphonie/informatique. Sauf indication contraire du maitre d’ouvrage ce réseau sera :

- constitué avec du matériel de catégorie 6 réalisant des liens de classe E

- depuis les prises RJ45 (incluses) jusqu’au bandeau de brassage (inclus)

- en câble informatique 4 paires ou 2x4 paires torsadées de type « F/UTP ».

- la convention de câblage sera selon la norme « EIA/TIA 568B ».

- Le dossier de recette comportera les résultats de test de l’ensemble des câbles cuivre réalisé ainsi que la connectique associée. Il devra être fourni sur support informatique et papier.

- Sauf indication contraire du maitre d’ouvrage, l’ensemble du câblage devra être étiqueté :

- sur la baie : numéro de la baie

- sur la prise murale RJ45 avec la nomenclature suivante :

- « n° de baie / n° de bandeau / n° de prise »

- sur le bandeau : le numéro du bandeau.

- Prix moyen.

#### Câblage Optique

- Le câble devra être d’un seul tenant sans épissure.

- Une longueur supplémentaire de 5m de fibre optique nue sera conservée soigneusement lovée dans le tiroir optique.

- Le dossier de recette comportera les résultats de test de l’ensemble des fibres optiques déployées ainsi que la connectique associée. Il devra être fourni sur support informatique et papier.

- L’ensemble du câblage devra être étiqueté selon préconisation du maitre d’ouvrage.

##### Cas de tirage de la fibre optique : Pose de câbles optiques, y compris toutes sujétions de pose, de fixation de raccordement, d’étiquetage et de recette. Une longueur supplémentaire de câble optique de 10m sera conservée soigneusement lovée et de manière sécurisée à chaque extrémité.

##### Prix moyen.

##### Cas de tirage de câbles tubulaires vides (pour fibre soufflé) : Pose de câble tubulaire vide, y compris toutes sujétions de pose, de fixation, d’étiquetage et de recette. Sur demande expresse du maitre d’ouvrage une longueur de tube supplémentaire pourra être conservée en extrémité

##### Prix moyen.

##### Cas de soufflage de fibres optiques dans tube existant : Soufflage de fibres optiques dans des tubes existants y compris toutes sujétions de raccordement, d’étiquetage et de recette.

### APPAREILLAGE

#### Appareillage en saillie - fourniture sur catalogue : remise - coeff (ex 0,60 pour 40 % de remise)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU. Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Le matériel proposé sera de marque Legrand SCHNEIDER ou techniquement équivalent.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

#### Appareillage en saillie - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose d’appareillages en saillie compris toutes sujétions de tamponnage et fixation. Pour établir son prix l'entrepreneur fera référence à l'article du BPU conforme à la réalisation et s'en rapprochant le plus.

Les prix du bordereau sont donc des prix moyens permettant d'entrer dans les différents cas de pose.

Sujétion : En cas de besoin de remplacement d'un matériel existant obsolète et irréparable le prix comprendra la dépose et l'évacuation de ce matériel avant remise en place d'un équipement neuf équivalent.

#### Appareillage encastré - fourniture sur catalogue : remise - coeff ( ex 0,60 pour 40 % de remise )

Appareillage encastré type confort, ou anti vandalisme, mécanisme et plaque décorative, boîte d’encastrement ronde pour béton bouché ou plaques de plâtre.

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU.

Le matériel proposé sera de marque 3M, AMP, LEGRAND ou techniquement équivalent.

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

#### Appareillage encastré - pose seule d'équipements pour matériel sur catalogue

Pose d’appareillage encastré type confort, ou anti vandalisme, mécanisme et plaque décorative, boîte d’encastrement ronde pour béton bouché ou plaques de plâtre.

Pour établir son prix l'entrepreneur fera référence à l'article du BPU conforme à la réalisation et s'en rapprochant le plus.

Les prix du bordereau sont donc des prix moyens permettant d'entrer dans les différents cas de pose.

Sujétion : En cas de besoin de remplacement d'un matériel existant obsolète et irréparable le prix comprendra la dépose et l'évacuation de ce matériel avant remise en place d'un équipement neuf équivalent.

## COURANTS FAIBLES - VDI - FOURNITURE SUR CATALOGUE : REMISE - COEFF (EX 0,60 POUR 40 % DE REMISE)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU.

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

A titre d’exemple, le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque ou fournisseur de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant.

## TRAVAUX DE PETITES INTERVENTIONS

Le forfait pour petites interventions s’applique dans le cas où aucune référence précise ne peut être faite à un article du BPU.

2 cas :

- Soit aucune fourniture conséquente de matériel n’est nécessaire, donc dans ce cas la commande se borne au forfait retenu.

- Soit une fourniture non identifiable au BPU est nécessaire, la commande s’établit en fonction du CCAP à laquelle s’ajoute le forfait d’intervention retenu. A noter que celui-ci inclus tous les petits frais liés à ce type de prestation. (Cf. BPU)

Les forfaits des petites interventions doivent comprendre les coûts de :

- Les évacuations éventuelles de gravats, déchets…aux décharges

- Fournitures liées aux travaux, à concurrence du forfait prévu aux postes ci-dessous

- Charges, frais, petites fournitures (joints, ciment, chevilles,) aléas.

En aucun cas ces forfaits s'appliquent en supplément à des prix du BPU, lesquels comprennent déjà le coût des interventions de mains d'œuvre, frais généraux, aléas, bénéfices.